TECHNINIAI REIKALAVIMAI

FLANŠINĖMS SKLENDĖMS

- Vandentiekio sklendžių (flanšinių) techniniai reikalavimai

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas)_________________________________________

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standartai | LST EN 1074-2 arba lygiavertis. |  |  |
| 2. | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo. |  |  |
| 3. | Darbinės terpės temperatūra | + 5 oC - +20 oC |  |  |
| 4. | Darbinis slėgis | PN16. |  |  |
| 5. | Diametras | Nurodoma užsakant: Nuo DN50 iki DN600. |  |  |
| 6. | Konstrukcija | - sklendės tipas – pleištinė; - pajungimo būdas – flanšinis, flanšai pagal EN 1092-2 (DIN28605), pragręžti pagal DIN 2501 – PN10/16; - uždarymo kryptis – standartinė (pagal laikrodžio rodyklę); - Standartinis ilgis pagal LST EN 558-1. Užsakovo pageidavimu turi būti galimybė tiekti GR14 arba GR15 ilgio sklendes.; - korpuso medžiaga - kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563, (GGG40 pagal DIN1693); - korpuso dugnas - lygus; - spalva – mėlyna - sklendės sukomplektuotos su valdymo ratukais, |  |  |
| 7. | Valdymo ratukas | Pilkasis ketus EN-GJL-250 pagal LST EN 1561 (anksčiau GG25 pagal DIN1691) |  |  |
| 8. | Sklendės valdymo velenas | - veleno medžiaga - nerūdijantis plienas (ne žemesnės kokybės nei X20Cr13), sriegis padarytas valcavimo būdu; - veleno sandarinimas – du tarpikliai, užtikrinantys patikimą dvigubą sandarinimą; korpuso viršuje – žiedas, apsaugantis nuo purvo patekimo į tarpiklius. |  |  |
| 9. | Skląstis | - skląsčio medžiaga – kalusis ketus EN-GJS-400 pagal EN1563 (GGG40 pagal DIN1693) pilnai padengtas elastomeru, tinkamu geriamam vandeniui; - skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą/atidarymą; - skląsčio veržlės medžiaga – atsparus cheminiam poveikiui žalvaris. |  |  |
| 10. | Sandarinimo medžiaga | EPDM arba NBR atitinkantys LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam geriamajam vandeniui. |  |  |
| 11. | Padengimas | - korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (pagal DIN3476-1 ir DIN30677-2, reguliarūs kokybės testai pagal DIN30677-T2), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų per visą padengimo plotą, nulinis dangos porėtumas, dangos sukibimas su metalais min. 12 N/mm² arba emale pagal LST EN ISO 11177:2016; - sklendės korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos; - valdymo ratukas padengtas korozijai atsparia epoksidine milteline danga pagal DIN3476(P) ir DIN30677-2, reguliarūs kokybės testai pagal DIN30677-T2) kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų; |  |  |
| 12. | Ženklinimas | kiekviena sklendė turi būti paženklinta gamintojo logotipu, nurodytas: - diametras; - darbinis slėgis; - gaminio modelis; - medžiaga (iš kurios ji pagaminta). |  |  |
| 13. | Dokumentai | - Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015); - Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad sklendė ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose; - GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis. Pastaba. Dokumentai pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Jei dokumentai teikiami anglų kalba turi būti pridedamas vertimas į lietuvių kalbą. |  |  |

- Siurblinėse montuojamos pritekėjimo sklendės

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas)_________________________________________

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |  |
| 1. | Gaminio tipas ir paskirtis | Uždaromoji flanšinė peilinė sklendė skirta vandentiekio ir nuotekų sistemoms |  |  |
| 2. | Konstrukciniai parametrai | - Dvikryptis sandarumas - Peilio sandarinimo profilis su plieniniu įdėklu - Peilių valymo grandikliai - Kaliojo ketaus monolitinis korpusas EN-GJS 400-15 - Nerūdijančio plieno 1.4021 velenas - Mažos trinties sūkio guolis - Visiška apsauga nuo išorės nešvarumų prasiskverbimo - NBR sandarinimo žiedas - Pleištinė veržlė iš kaltinio žalvario - Epoksidinė danga mažiausiai 250 mikronų pagal EN 14901 - Nerūdijančio plieno varžtai ir poveržlės - Gaminys atitinka EN 1074-1, EN 1074-2; EN 1171 reikalavimus - Flanšinė jungtis pagal EN 1092-2 (DIN 2501) slėgis PS2,5; PS6; PS10 - Gaminio ženklinimas pagal EN 19; EN 1074 |  |  |
| 3. | Eksploataciniai parametrai | Temperatūrai iki +70˚C, slėgis iki 1,0 Mpa, chemiškai neagresyviai terpei |  |  |
| 4. | Dokumentai | a) Montavimo instrukcija; b) Atitikties deklaracija; Dokumentacijos kalba: lietuvių kalba. |  |  |
| Pasirenkamieji parametrai |  |  |  |  |
| 5. | Montavimas | Nurodoma užsakant: a) Sklendės dydis b) Prailgintas ar neprailgintas velenas su apsauga nuo išorės nešvarumų prasiskverbimo |  |  |

______________________________________

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.