TECHNINIAI REIKALAVIMAI

POŽEMINIAMS PRIEŠGAISRINIAMS HIDRANTAMS

Priešgaisrinių hidrantų (požeminių) techniniai reikalavimai

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas)_________________________________________

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standartai | LST EN 14339 ir LST EN 1074-6 |  |  |
| 2. | Tipas | Požeminis |  |  |
| 3. | Pajungimas prie vandentiekio linijos | flanšinis, diametras DN80/DN100, skylės pagal PN16 |  |  |
| 4. | Darbinis slėgis | 16 bar |  |  |
| 5. | Konstrukcija | Turi užtikrinti: - paprastą ir patogų pastatymą vietoje senų GOST hidrantų. Šiam tikslui neturi būti naudojamos papildomos alkūnės; - mechaninį vandens išleidimą iš hidranto korpuso po hidranto uždarymo. Hidranto uždarymo kryptis – standartinė (pagal laikrodžio rodyklę). - nulinį vandens likutį; - hidranto stovo demontavimą / sumontavimą per flanšinę jungtį prie hidranto pagrindo (apatinės hidranto dalies); |  |  |
| 6. | Komplektacija | komplekte turi būti demontuojamas „sagos“ tipo redukcinis flanšas iš GOST į DN 100 |  |  |
| 7. | Valdymo velenas | Skląsčio valdymo velenas sumontuotas hidranto darbo kolonos viduje. Stovo, skląsčio veleno ir hidranto pagrindo flanšo centras turi sutapti. |  |  |
| 8. | Stovas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba karštai cinkuoto plieno |  |  |
| 9. | Stovo aukštis, L (m) | 0,8 – 3,0 (pagal konkrečią vietą) |  |  |
| 10. | Antikorozinis padengimas (karštai cinkuotam plienui) | apsaugai nuo korozijos, iš vidaus ir iš išorės turi būti padengtas korozijai atsparia milteline epoksidine danga (dangos storis ne plonesnis nei 250 mikronų, nulinis dangos porėtumas) arba lygiaverčių medžiagų |  |  |
| 11. | Reikalingi dokumentai | - Standartų atitikimą patvirtinančius sertifikatus (gamybos atestacijos sertifikatas ir produkcijos atestacijos sertifikatas, ISO sertifikatas ar kitą); - sertifikuotas pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemą arba lygiavertę bei turi pateikti tai patvirtinančius sertifikatus (gamybos atestacijos sertifikatas ir produkcijos atestacijos sertifikatas, ISO sertifikatas ar kitą); - pateikti antikorozinę dangą patvirtinančius sertifikatus (gamybos atestacijos sertifikatas ir produkcijos atestacijos sertifikatas, ISO sertifikatas ar kitą); - hidranto ir sudedamųjų dalių technines charakteristikas, brėžinius; - hidranto montavimo instrukciją. Pastaba. Dokumentai pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Jei dokumentai teikiami anglų kalba turi būti pridedamas vertimas į lietuvių kalbą. |  |  |

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.