TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Perkantysis subjektas – UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių g. 43, Kaunas

2. Pirkimo objektas

2.1. Viensraučiai šalto vandens skaitikliai: DN15 (L110 mm) - 6 vnt.

2.2. Viensraučiai šalto vandens skaitikliai: DN20 (L130 mm) – 82 vnt.

2.3. Daugiasraučiai šalto vandens skaitikliai: DN25 (L-260 mm) – 161 vnt.

2.4. Daugiasraučiai šalto vandens skaitikliai: DN32 (L-260 mm) – 103 vnt.

2.5. Daugiasraučiai šalto vandens skaitikliai: DN40 (L-300 mm) – 148 vnt.

3. Reikalavimai vandens skaitikliams

3.1. Mechaninis sauso tipo šalto vandens skaitiklis su duomenų komunikacijos moduliu M-Bus, atitinkančiu EN 13757 standartą arba lygiavertį, skirtu matuoti suvartotą šalto vandens tūrį.

3.2. Vandens skaitiklių DN15 Q3 – 2,5 m3/h, Q1 – 0,025 m3/h.
3.3. Vandens skaitiklių DN20 Q3 – 4,0 m3/h, Q1 – 0,040 m3/h.
3.4. Vandens skaitiklių DN25 Q3 – 6,3 m3/h, Q1 – 0,063 m3/h.
3.5. Vandens skaitiklių DN32 Q3 – 10,0 m3/h, Q1 – 0,1 m3/h.
3.6. Vandens skaitiklių DN40 Q3 – 16,0 m3/h, Q1 – 0,16 m3/h
3.7. Skaitiklio dalys kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.
3.8. Skaitiklis turi būti apsaugotas nuo bet kokio išorinio magnetinio lauko poveikio.
3.9. Skaitiklis turi turėti einamųjų metų pirminę metrologinę patikrą galiojančią ES šalyse ir atitikti ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.
3.10. Skaitiklio pajungimo būdas – movinis.
3.11. Metrologinė klasė horizontalioje padėtyje – ne blogesnė nei R100.
3.12. Maksimali matuojamo vandens temperatūra iki +30C.
3.13. Aplinkos temperatūra +5C iki +50C.
3.14. Skaitiklio montavimas-horizontalioje padėtyje.
3.15. Skaitiklis turi turėti gamintojo aiškiai išskaitomą pavadinimą arba logotipą ir identifikavimo logotipą.
3.16.  Skaitiklio korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio metalo.
3.17. Skaitiklio konstrukcija turi garantuoti, kad nei skaitiklis nei jo reguliavimo įtaisas negalėtų būti išmontuoti ar pakeisti nepažeidus vandens skaitiklio ar kitų vandens skaitiklio apsauginių įtaisų.
3.18. Skaitiklio sparnuotės ašis turi būti pagaminta iš nerūdijančio ir dilimui atsparaus metalo.

3.19. DN15 ir DN20 skaitiklių skaičiavimo mechanizmas (sausoji dalis) turi būti pasukamas 360° kampu.

4. Licencijos, sertifikavimas

4.1.Prekės turi turėti einamųjų metų pirminę patikrą.

4.2.Turi atitikti ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.

5. Pakuotės ir transportavimas

5.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe sandėliuoti uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

5.2. Komplektaciją turi sudaryti: skaitiklio pasas – 1 vnt.; jungiamieji antgaliai ir guminės tarpinės atitinkančios skaitiklio diametrą - 2 vnt.

5.3. Ant pakuotės viršaus turi būti ši informacija: prekės modelis, prekės diametras, prekės montažinis ilgis, prekės gamyklinis numeris ir prekės patikros data.

5.4. Dėžutės supakuotos į kartonines dėžes su nuoseklia gamyklinių numerių seka užrašyta ant dėžės.

5.5. DN15-20 skaitiklių dėžutės supakuotos į kartonines dėžes ne daugiau kaip po 20 vnt.

6. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1. Vandens skaitikliai turės būti pristatomi ir iškraunami Pirkėjo nurodytoje vietoje Aukštaičių g. 43, Kaunas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pateikto užsakymo dienos. Užsakymas bus pateiktas Tiekėjo sutartyje nurodytu el. paštu. Prekės turi būti pristatomos Pirkėjo darbo valandomis (pirmadienį – ketvirtadienį 700- 1600 (pietūs 1100-1145), penktadienį 700-1430 (pietūs 1100-1130)).

6.2. Kartu su Prekėmis pateikti Prekių perdavimo – priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodytas vandens skaitiklio diametras, patikros atlikimo data, vnt. skaičius.

6.3. Supakuoti skaitikliai gabenami bet kokiu dengtu transportu. Gabenant skaitikliai turi būti patikimai įtvirtinti, siekiant išvengti smūgių ir galimybės judėti transporto viduje.

6.4. Transporto priemonė turi būti su kėlimo įranga (hidraulinis keltuvas ar kita lygiavertė įranga), užtikrinti saugų ir efektyvų iškrovimą.

7. Kokybės kontrolė

7.1. Prekės turi atitikti Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimus.

7.2. Prekės turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus. Šalto vandens skaitikliai turi patekti į Matavimo priemonių techninio reglamento taikymo sritį, taip pat ženklinami CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė M ir du paskutiniai ženklo patvirtinimo metų skaitmenys. Ant matavimo priemonės turi būti žymimas paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris, jis rašomas po CE ženklo ir papildomo metrologinio ženklo M.

7.3. Ženklai ir žymenys: ant vandens skaitiklio ciferblato (skaičiavimo mechanizmo informacinės plokštės) turi būti nurodyta informacija: skaitiklio gamyklinis numeris, brūkšninis kodas (BAR(EAN)), gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas; Europos Sąjungos tyrimo sertifikato numeris, vandens kiekio matavimo vienetai; ilgalaikio darbo srautas Q3 (m3/h), matavimo ribos vertė R, gamybos metai ir serijos numeris, CE ženklas ir papildomas metrologijos ženklas, ant vandens skaitiklio korpuso - viena arba dvi rodyklės rodančios vandens tekėjimo kryptį.

7.4. Prekių metrologinės patikros galiojimo terminas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisinės metrologijos teisės aktų reikalavimus.

7.5. Pirkėjas skaitiklių pristatymo metu patikrina ar skaitiklio pakuotė nepažeista ir pateikta pilna komplektacija. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir pilnai atitikti Pirkėjo keliamiems reikalavimams.

7.6. Tiekėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos Prekės kokybės ar neatitikimo, Pirkėjas patirs nuostolių.

7.7. Jei paaiškėja, kad Prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, Tiekėjas privalo pakeisti jas naujomis.

8. Prieigos duomenų perdavimas

8.1. Jei komunikacijai reikalingi prieigos raktai saugomi gamintojo, prisijungimo kodai (raktai) duomenų nuskaitymui turi būti perduoti (USB laikmenoje) ir visos teisės juos modifikuoti turi būti perduotos Perkančiajam subjektui.

9. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

9.1. Prekėms suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantinis laikotarpis. Garantiniu laikotarpiu ant Prekės skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio ar kitų plastikinių dalių negali atsirasti suaižėjimo ar kitų deformacijos požymių. Vandens apskaitos prietaisų metrologinės charakteristikos turi būti išlaikomos be vandens apskaitos prietaiso reguliavimo.

9.2. Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių detalių tiekimą ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo paskutinio Prekių pristatymo dienos.

10. Ženklinimas

10.1. CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė M ir du paskutiniai ženklo patvirtinimo metų skaitmenys.

11. Kiti reikalavimai

11.1. Pirkėjas pirkimo procedūros metu, kilus pagrįstiems įtarimams dėl prekės atitikties techniniams reikalavimams, pasilieka teisę pareikalauti, kad Tiekėjas pateiktų siūlomos prekės pavyzdžius.