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1. [bookmark: _Toc147739116][bookmark: part_c8889be5d523482e81bb176e6fe56cd2][bookmark: part_da460e3efffa45688cb920cd281c7959][bookmark: part_2d694ec0bf4747a2ace8bc3a118ff44f][bookmark: part_b3f278cdbcbe467a8b3f1d6ea4ea85f8][bookmark: part_472a163f4f844a9297cdf9e29b7fb942][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171][bookmark: _Toc237009072]Bendra informacija 

1.1.  Perkančioji organizacija – UAB Tauragės šilumos tinklai, ,  juridinio asmens 179478621, adresas Paberžių g. 16, Tauragė. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.. 
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge tokių  prekių  darbų ir paslaugų įsigyti negalima.  
1.3.  Pirkimo Komisija nėra sudaroma. 
1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.1 papunkčiu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo 12 punkte „Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai“.
1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
2. [bookmark: _Toc237009073]Pirkimo objektas

2.1.  Perkančioji organizacija numato įsigyti Šilumos punkto rekonstrukcija bei  šildymo sistemos rekonstrukcija su projektavimu. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede 4 priede „Techninė specifikacija“ priede.
2.2.  Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“ priede. 
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
3. [bookmark: _Toc237009074]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 1  priede. priede. 
3.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 2 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams. 
4. [bookmark: _Toc237009075]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 

4.1. Pirkimui netaikomos Reglamento nuostatos.
5. [bookmark: _Toc237009076]Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
5.1.1. Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 5 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).
5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba.Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. 
5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. 
5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 



[bookmark: _Toc237009077]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc237009078]Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 5
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 

[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc237009079]8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 6 priede. 





Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu: 
1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).
4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).


__________


Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
1.Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. 
2. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą.
.






	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimas[footnoteRef:2] [2:  Perkančioji organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.
] 

	Atitiktį reikalavimui įrodantys  dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą


	1. 
	Teisė verstis veikla

	1.1 
	Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti – šilumos punkto ir šildymo sistemų projektavimo bei įrengimo (rekonstravimo / remonto) darbų vykdymu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
	Tiekėjo pateikiama informacija apie teisę verstis atitinkama veikla. Jeigu pagal teisės aktus tam tikrai veiklai privalomas kvalifikacijos atestatas ar kitas dokumentas – pateikiamas galiojantis atestatas arba lygiavertis dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti atitinkamus darbus.
	Tiekėjas arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi (subtiekėjas / kitas pasitelkiamas subjektas), jeigu jam bus perduota atitinkamų darbų dalis.

	2. 
	Techninis ir profesinis pajėgumas

	2.1. 
	Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą specialistą, turintį teisę rengti pastato šildymo ir šilumos tiekimo sistemų projektus, kuris bus atsakingas už techninio projekto parengimą.
	Pateikiamas specialistų sąrašas ir dokumentai, patvirtinantys specialisto kvalifikaciją ir teisę rengti atitinkamos srities projektus (atestatas arba lygiavertis dokumentas).
	Tiekėjas arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi (subtiekėjas / kitas pasitelkiamas subjektas), jeigu jam bus perduota atitinkamų darbų dalis.

	2.2. 
	Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą specialistą, turintį teisę vykdyti šilumos punkto ir šildymo sistemų montavimo bei paleidimo–derinimo darbus.
	Pateikiamas specialistų sąrašas ir dokumentai, patvirtinantys specialisto kvalifikaciją (atestatas, kvalifikacijos pažymėjimas arba kitas teisę vykdyti darbus patvirtinantis dokumentas).
	Tiekėjas arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi (subtiekėjas / kitas pasitelkiamas subjektas), jeigu jam bus perduota atitinkamų darbų dalis.

	2.3. 
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad plieninių vamzdynų suvirinimo darbus vykdys ne mažiau kaip 1 kvalifikuotas suvirintojas, turintis galiojantį suvirintojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir teisę atlikti atitinkamos rūšies suvirinimo darbus pagal naudojamą suvirinimo būdą.
	Suvirintojo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas (kvalifikacijos pažymėjimas, sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas).
	Tiekėjas arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi (subtiekėjas / kitas pasitelkiamas subjektas), jeigu jam bus perduota atitinkamų darbų dalis.

	
	
	
	


	Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
	


[bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: ketvpriedas][bookmark: _Toc85439812]
Pirkimo sąlygų 3 priedas „„EBVPD“ (XML formatu)“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

NETAIKOMA

_______
[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc48053185][bookmark: _Toc85706891][bookmark: _Hlk86837214]


Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šilumos punkto rekonstrukcija ir šildymo sistemos rekonstrukcija su projektavimu

Objektas: Mokyklos g. 8, Eičiai, Tauragės r. sav.

1. Pirkimo objektas
Pirkimo objektas — šilumos punkto rekonstrukcijos ir šildymo sistemos rekonstrukcijos darbai su projektavimu gyvenamajame name, Mokyklos g. 8, Eičiai, Tauragės r. sav.
Pirkimas apima du etapus, vykdomus vienos sutarties pagrindu:
	Etapas
	Aprašymas

	I etapas
	Šilumos punkto ir šildymo sistemos rekonstrukcijos techninis projektas

	II etapas
	Šilumos punkto rekonstrukcijos ir šildymo sistemos rekonstrukcijos darbai



Pastaba dėl kiekių: Tikslūs darbų kiekiai nustatomi techniniame projekte. Nurodyti parametrai yra orientaciniai ir skirti pasiūlymams palyginti. Pirkėjas neįsipareigoja keisti šių parametrų be pagrįsto techninio sprendimo.
2. Projektavimo reikalavimai
2.1. Projekto sudėtis
Rangovas privalo parengti techninį projektą, apimantį:
Šilumos punkto rekonstrukcijos techninį projektą — esamo šilumos punkto rekonstrukcija, įrengiant naują šilumokaičio mazgą, cirkuliacinius siurblius, armatūrą, automatikos ir valdymo sistemą, šilumos skaitiklį.
Šildymo sistemos rekonstrukcijos techninį projektą — vienvamzdės šildymo sistemos rekonstrukcija 4 aukštų, 36 butų gyvenamajame name, su balansinių ventilių schema kiekvienam šildymo stovui.
2.2. Privalomi skaičiavimai
Šilumos apkrovos skaičiavimas pagal pastatą (rangovas skaičiuoja pagal projektą).
Hidraulinis skaičiavimas šildymo sistemai su balansinių ventilių parinkimu kiekvienam stovui.
Šilumokaičio galios skaičiavimas.
2.3. Normatyvinė bazė
Projektas rengiamas vadovaujantis:
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" arba lygiavertis.
STR 2.09.01:2005 „Pastatų šildymas ir vėdinimas" arba lygiavertis.
STR 1.01.04:2015 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" arba lygiavertis.
LST EN 14336:2004 „Šildymo sistemos pastatuose. Vandens šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas" arba lygiavertis.
Kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais.
2.4. Derinimas ir pateikimas
Projektas derinamas su šilumos tiekimo įmone ir visomis kitomis reikiamomis institucijomis.
Pateikiami 3 egzemplioriai spausdintų projektų + skaitmeninė versija (PDF ir DWG/DXF formatais).
Projektas turi būti parengtas lietuvių kalba.

3. Šilumos punkto techniniai reikalavimai
3.1. Pagrindiniai komponentai
	Eil. Nr.
	Komponentas
	Techniniai reikalavimai

	1
	Šilumokaitis šildymui
	Tipas: lituotas plokštelinis. Plokštelių medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 316 arba lygiavertis. Litavimo medžiaga: varis. Slėgio nuostoliai: pirminis žiedas ≤ 30 kPa, antrinis žiedas ≤ 20 kPa. Darbinė temperatūra: −10 °C … +180 °C. Izoliacija: gamyklinė, lengvai nuimami kevalai. Šildymo parametrai: T1=80 °C, T2=50 °C, T11=75 °C, T22=45 °C. Šilumos galia — pagal hidraulinį skaičiavimą. Anglinį plieną plokštelėms naudoti draudžiama.

	2
	Cirkuliacinis siurblys
	Tipas: išcentrinis. Greičių reguliavimas: 3-jų greičių arba elektroninis kintamo greičio. Maitinimas: 1 fazė, 240 V, 50 Hz. Darbo aplinkos temperatūra: 5–40 °C. Maks. darbinis slėgis: ≥ 1,0 MPa. Maks. leidžiama terpės temperatūra: ≤ 110 °C. Darbo temperatūra: 80 °C. Apsaugos klasė: ≥ IP43. Montavimas: movinėmis arba flanšinėmis jungtimis. Privaloma apsauga nuo įtampos padidėjimo.

	3
	Vamzdynai
	Plieniniai vamzdynai DN15–DN125 pagal LST EN 10204 arba lygiavertis. Termofikatui: darbinis slėgis iki 2,0 MPa. Šildymui ir karštam vandeniui: darbinis slėgis iki 1,0 MPa. Sienelės storis: ≥ 2,2 mm. Paviršiai gruntuoti gamykloje. Horizontalus nuolydis: i = 0,002. Medžiagos: pirminis ir antrinis kontūras — anglinis plienas; šalto vandens kontūras — galvanizuotas plienas, srieginiai sujungimai; karšto vandens kontūras — galvanizuotas arba nerūdijantis plienas, srieginiai sujungimai.

	4
	Uždaromoji armatūra
	Termofikaciniam vandeniui: PN25, plieninė rutulinė sklendė, privirinama, iki 130 °C. Kita šilumos mazgo armatūra: PN16, rutulinė, srieginė, iki 120 °C. Medžiaga: korozijai atsparios medžiagos. Atitikti LST EN 448 arba lygiavertis ir LR galiojančius reikalavimus.

	5
	Filtrai
	Įvadinis filtras: plieninis korpusas, nerūdijančio plieno sietelis 0,8–1,0 mm, flanšinis arba privirinamas, iki 120 °C, 1,6 MPa. Kiti filtrai: spalvotų metalų korpusas, nerūdijančio plieno sietelis 0,8–1,0 mm, srieginis, iki 100 °C, 1,0 MPa.

	6
	Temperatūros reguliatorius
	Paros ir savaitinių režimų programa. RS-232 arba duomenų perdavimo protokolas. Šildymas pagal temperatūrinį grafiką (lauko oro temperatūros funkcija). Rankinio ir automatinio valdymo galimybė. Displėjus su parametrų apžvalga.

	7
	Šilumos skaitiklis
	Įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Tipas: ultragarsinis arba elektromagnetinis. Atitikti 2 klasei pagal LST EN 1434 arba lygiavertis. Klimatinė klasė C pagal LST EN 1434. Duomenų registracija: ≥ 2 mėnesiai.

	8
	Izoliacija
	Vamzdynams: akmens vatos kevalai, padengti PVC plėvele δ = 0,35 mm. Minimalus izoliacijos storis DN15–20: 30 mm. Ventiliai, sklendės, filtrai: siūta stiklo audinio medžiaga (nuimama). Draudžiama naudoti asbesto turinčias medžiagas. Izoliuoto paviršiaus temperatūra darbo zonose: ≤ 45 °C (kai terpė > 100 °C).

	9
	Elektros dalis
	Visa įranga atitinka EĮĮT reikalavimus. Atskiri automatiniai išjungikliai kiekvienam siurblio varikliui. Kabeliai apsaugoti degimo nepalaikančiais gofruotais PVC vamzdžiais. Visi įrenginiai įžeminti. Elektros įrenginių apsaugos laipsnis: ≥ IP54.



3.2. Patalpos reikalavimai
Santykinė oro drėgmė: ≤ 75 %.
Vidaus temperatūra: ≥ +10 °C.
Apšvietimas: ≥ 150 liuksų (ne mažiau kaip 2 šviestuvai).
Vibracijos lygis atitinka HN 50-2003 arba lygiavertis.

4. Šildymo sistemos rekonstrukcijos reikalavimai
4.1. Sistemos apibūdinimas
Rekonstruojama vienvamzdė šildymo sistema 4 aukštų, 36 butų gyvenamajame name. Rangovas pagal techninį projektą ir hidraulinį skaičiavimą nustato tikslų stovų skaičių ir automatinių balansinių ventilių išdėstymą.
4.2. Balansiniai ventiliai
	Parametras
	Reikalavimas

	Tipas
	Automatiniai  balansiniai ventiliai

	Paskirtis
	Kiekvienam šildymo stovui — tikslus srauto kiekio reguliavimas

	Stovų skaičius
	Pagal hidraulinį skaičiavimą (rangovas nustato projekte)

	Medžiaga
	Žalvaris arba nerūdijantis plienas

	Darbinis slėgis
	≥ 1,0 MPa

	Darbinė temperatūra
	iki 100 °C

	Matavimo nipeliai
	Privalomi hidrauliniam balansavimui atlikti

	Montavimas
	Pagal hidraulinio skaičiavimo rezultatus



4.3. Hidraulinis balansavimas
Po montavimo rangovas privalo atlikti hidraulinį balansavimą visoje šildymo sistemoje.
Balansavimo rezultatai fiksuojami balansavimo protokole, kuris perduodamas Pirkėjui kartu su atliktų darbų dokumentacija.
Balansavimo protokole nurodomi: kiekvieno stovo ventilio padėtis, išmatuoti srautai, slėgių skirtumai.
4.4. Vamzdynai šildymo sistemoje
Plieniniai vamzdynai pagal LST EN 10204 arba lygiavertis.
Montavimas pagal LST EN 14336:2004 arba lygiavertis.
Horizontalus nuolydis: i = 0,002.
Sienelės storis: ≥ 2,2 mm.

5. Montavimo ir bandymų reikalavimai
5.1. Kvalifikaciniai reikalavimai
Montavimo darbus vykdo tik atestuoti montuotojai su galiojančia licencija.
Suvirinimo darbus atlieka atestuoti suvirintojai.
Suvirinimo procedūrų aprašai rengiami pagal LST EN ISO 15614 seriją arba lygiavertis (sena LST EN 288 serija pakeista).
5.2. Bandymai
	Bandymas
	Reikalavimas

	Hidraulinis bandymas
	Bandomasis slėgis: 1,25 × P_darbinis. Rezultatai fiksuojami akte.

	Šiluminis išbandymas
	Tinklo vandeniu, temperatūra ≥ 60 °C. Rezultatai fiksuojami akte.

	Hidraulinis balansavimas
	Atlikti po montavimo, surašyti balansavimo protokolą.



5.3. Žymėjimas
Vamzdynai žymimi spalviniais žiedais pagal eksploatacinę schemą.

5.4. Seno šilumos punkto demontavimas
Rangovas demontavimo darbus pradeda tik gavęs rašytinį Pirkėjo leidimą ir suderinęs atjungimo terminus su šilumos tiekimo įmone.
Demontavimo metu išmontuojami visi seni šilumos punkto įrenginiai: vamzdynai, šilumokaičiai, siurbliai, armatūra, automatika, elektros skydai.
Išmontuota metalinė įranga ir vamzdynai perduodami Pirkėjui arba utilizuojami kaip metalo laužas pagal Pirkėjo nurodymą.
Asbesto turinčios izoliacinės medžiagos utilizuojamos pristatant jas į tam skirtus priėmimo punktus pagal galiojančius atliekų tvarkymo reikalavimus.


_________
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Herbas arba prekių ženklas
..........................................................
(Tiekėjo pavadinimas)
..................................................................................................................................................................
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio
asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija)


PASIŪLYMAS
ŠILUMOS PUNKTO REKONSTRUKCIJA IR ŠILDYMO SISTEMOS REKONSTRUKCIJA SU PROJEKTAVIMU

____________ Nr.______
(Data)

	Tiekėjo pavadinimas
	

	Tiekėjo adresas
	

	Įmonės kodas
	

	Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis nustatytomis pirkimo sąlygomis, jų paaiškinimais, papildymais.
/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai)
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai)
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	



Mes darbus siūlome:

	Eil. Nr.
	Darbų/ paslaugos pavadinimas
	Kiekis
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Viso kiekio kaina Eur be PVM
	Viso kiekio kaina Eur  su PVM

	1.
	Šilumos punkto ir šildymo sistemos rekonstrukcijos techninis projektas
	1 vnt
	
	
	

	2
	Šilumos punkto rekonstrukcijos ir šildymo sistemos rekonstrukcijos darbai
	1 vnt
	
	
	

	Iš viso Eur be PVM
	

	21 proc. PVM
	

	Iš viso Eur su PVM
	




Bendra pasiūlymo kaina (iš lentelės) su PVM ir kitomis tiekėjo išlaidomis, taip pat pristatymo išlaidos (nurodoma skaičiais ir žodžiais): _______________________________________________

Į šią pasiūlymo kaina įeina visos išlaidos, visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro nurodoma skaičiais ir žodžiais ________ eur.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	



Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija :
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įsiūtas konkursiniame pasiūlyme

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

_______________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“



Pateikiam atskiru  failu










Pirkimo sąlygų 8 priedas „Terminai“

	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS 
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.


	2.
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3.
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6.
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	7.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5  (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	8.
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	9.
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10.
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	11.
	 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	12.
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
	



	
	
	



	
	
	



