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[bookmark: TS3]Pasiūlymo formos Priedas Nr. 1
Pirkimo pavadinimas: [Pildo tiekėjas]
Tiekėjas: [Pildo tiekėjas]

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖ

	[bookmark: _Hlk108091766]Eil. Nr.
	Parametras, komplektacija, galimybės
	Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis
	Tiekėjo siūlomi parametrai 
(tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“,  „arba lygiavertis“  ar pan.)

	1. 
	Maksimalus galingumas prie 1500 aps/min (ang. prime power „PRP“)
	≥450 kVA
	[Pildo tiekėjas]

	2. 
	Lauko išpildymo, pritaikytas montavimui ant pamato ir eksploatavimui lauko sąlygomis
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	3. 
	Visa įranga sumontuota konteineryje, pritaikytame nuolatinei eksploatacijai Lietuvos klimato lauko sąlygomis. Korpusas turi užtikrinti apsaugą nuo kritulių, dulkių, UV poveikio
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	4. 
	Generatoriaus instaliacijos apsaugos klasė
	≥IP23
	[Pildo tiekėjas]

	5. 
	DG darbo laikas:

	5.1. 
	[bookmark: _Hlk197363137]Darbo laikas esant ≤70% vardinei apkrovai
	Neribotas laikas
	[Pildo tiekėjas]

	5.2. 
	Integruotos kuro bako talpos tūris parenkamas vertinant generatoriaus darbą su 70% apkrova
	≥ 8 val. (nurodyti bako tūrį ir vartojamą  kuro kiekį į valandą)
	[Pildo tiekėjas]

	6. 
	Fazių skaičius / Įtampa / Dažnis
	3f/400V/50 Hz
	[Pildo tiekėjas]

	7. 
	Galios faktorius cos φ
	≥ 0,8
	[Pildo tiekėjas]

	8. 
	Įtampos reguliavimo svyravimas:

	8.1. 
	Pastovus leistinas įtampos reguliavimo svyravimas
	± 1 %
	[Pildo tiekėjas]

	8.2. 
	Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 0% iki 25%
	± 3 % (≤2 sekundės)
	[Pildo tiekėjas]

	8.3. 
	Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 25% iki 50%
	± 5 % (≤2 sekundės)
	[Pildo tiekėjas]

	8.4. 
	Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 50% iki 75%
	± 7 % (≤3 sekundės)
	[Pildo tiekėjas]

	8.5. 
	Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 75% iki 100%
	± 10 % (≤4 sekundės)
	[Pildo tiekėjas]

	9. 
	Dažnio reguliavimo stabilumas:

	9.1. 
	Pastovus dažnio stabilumas
	± 0,5 %
	[Pildo tiekėjas]

	9.2. 
	Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 0% iki 25%
	± 3 % (≤2 sekundės)
	[Pildo tiekėjas]

	9.3. 
	Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 25% iki 50%
	± 5 % (≤2 sekundės)
	[Pildo tiekėjas]

	9.4. 
	Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 50% iki 75%
	± 7 % (≤3 sekundės)
	[Pildo tiekėjas]

	9.5. 
	Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 75% iki 100%
	± 10 % (≤4 sekundės)
	[Pildo tiekėjas]

	10. 
	Aplinkos darbo temperatūra
	-25ºC ÷ +45ºC
	[Pildo tiekėjas]

	11. 
	DG variklio išmetamųjų dujų sistema:
	-
	[Pildo tiekėjas]

	11.1. 
	Pilnai integruotas ir sumontuotas garso slopinimo duslintuvas bei jo laikančiosios ir sujungimo jungtys
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	12. 
	Aušinimo sistema (Kombinuota priverstinė):
	-
	[Pildo tiekėjas]

	12.1. 
	Aušinimo skystis
	Antifrizas ≥ -35 ̊C
	[Pildo tiekėjas]

	12.2. 
	Aušinimo skysčio siurblys (vandens pompa)
	Mechaninis
	[Pildo tiekėjas]

	12.3. 
	Termostatas
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	12.4. 
	Radiatorius
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	12.5. 
	Ventiliatorius
	Elektrinis
	[Pildo tiekėjas]

	12.6. 
	Integruotas variklio aušinimo skysčio elektrinis šildytuvas su termostatu
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	13. 
	Vidaus degimo variklis:
	-
	[Pildo tiekėjas]

	13.1. 
	Variklis
	Keturtaktis
	[Pildo tiekėjas]

	13.2. 
	Degalų tipas
	dyzelinas (EN590)
	[Pildo tiekėjas]

	13.3. 
	Užvedimos starteris
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	13.4. 
	Akumuliatorius
	12VDC/24VDC
	[Pildo tiekėjas]

	13.5. 
	Akumuliatoriaus įkroviklis
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	13.6. 
	Turi būti įmontuotas „masės“ išjungiklis. Esant išjungtai „masei“ prekė turi nepasileisti;
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	14. 
	Vietinis valdymas:
	-
	[Pildo tiekėjas]

	14.1. 
	Visi valdymo komponentai OP panelėje ar valdymo mygtukai, šviesinės indikacijos sumontuoti VS skyde turi būti suderinami
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	14.2. 
	Gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti įmontuotas avarinio stabdymo mygtukas, kuris turi turėti plombuojamo galimybę
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	15. 
	DG programuojamas PLC turi būti Anglų ar Lietuvių kalba
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	16. 
	Konfigūravimo vadovas, konfigūravimo įrankiai, licencijos, turi būti pateikti su įrenginio dokumentacija lietuvių arba anglų kalbomis
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	17. 
	DG aptarnavimo instrukcijos, vienlinijinės schemos
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	18. 
	PLC parametrų konfigūravimas ir nustatymu užrakinimas slaptažodžiu iš OP
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	19. 
	DG turi turėti ir gebėti:
	-
	[Pildo tiekėjas]

	19.1. 
	Visų fazių įtampos kontrolė
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	19.2. 
	Fazių sekos kontrolė
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	19.3. 
	Dažnio kontrolė
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	19.4. 
	Automatinė DG apvijų izoliacijos kontrolės sistema
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	19.5. 
	Automatinis elektroninis įtampos reguliavimas
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	19.6. 
	Automatinis elektroninis dažnio palaikymas
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	19.7. 
	Programuojami generatoriaus įjungimo ir išjungimo uždelsimo laikai
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	19.8. 
	Apsaugos nuo perkrovos savikontrolė
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	19.9. 
	Avarinis variklio išjungimas sutrikus variklio tepimo sistemai
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	19.10. 
	Avarinis variklio stabdymas esant per aukštai variklio temperatūrai
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	19.11. 
	Automatinis / rankinis generatoriaus įjungimas / išjungimas vietoje
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	20. 
	Į SCADA perduodamų pagrindinių DG darbo parametrų sąrašas:
	-
	[Pildo tiekėjas]

	20.1. 
	DG įvadinio automatinio jungiklio padėtis (Įjungtas / Išjungtas)
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	20.2. 
	DG „dirba / nedirba“
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	20.3. 
	DG „gedimas / norma“
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	20.4. 
	DG paleidimas „nuotolis / vietinis“
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	20.5. 
	Kuro lygis DG bako talpoje
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	20.6. 
	DG variklio apsukos
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	20.7. 
	DG variklio temperatūra
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	20.8. 
	Suveikė DG generatoriaus apsaugos
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	20.9. 
	Suveikė DG variklio apsaugos
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	21. 
	OP turi matytis pagrindiniai DG darbo parametrai:
	-
	[Pildo tiekėjas]

	21.1. 
	Įtampos (L-L, L-N), Voltai
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	21.2. 
	Dažnis, Hercai
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	21.3. 
	Darbo valandos, Valandos
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	21.4. 
	Kuro lygis, Litrai
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	21.5. 
	Srovė (L1, L2, L3), Amperai
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	21.6. 
	Gedimų ir pranešimų registravimo sistema valdiklyje su nemažiau kaip 100 įvykių registru
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	22. 
	Centralizuotas internet-monitoringas ir monitoringas per komunikaciją Modbus TCP/IP su RJ45 arba RS485 prievadu
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	23. 
	PLC valdiklis turi turėti įėjimus / išėjimus:
	-
	[Pildo tiekėjas]

	23.1. 
	Nuotolinis paleidimas / stabdymas
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	23.2. 
	DG „dirba / nedirba“
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	23.3. 
	DG „pasiruošęs / nepasiruošęs“
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	23.4. 
	DG „gedimas / norma“
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	24. 
	DG įvadinis automatinis jungiklis turi turėti:
	-
	[Pildo tiekėjas]

	24.1. 
	[bookmark: _Hlk197362884]Reguliuojami išjungimo nustatymai tiksliam perkrovos ir trumpojo jungimo apsaugos išstatymui
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	24.2. 
	Gebėti atjungti maksimalias trumpo jungimo metu susidarančias srove
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	24.3. 
	DG jėgos ir valdymo skyde turi būti numatytas keturių polių (L1, L2, L3, N) automatinis jungiklis
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	24.4. 
	Įjungtos, išjungtos padėties signalas 2NA+2NU kontaktai
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	24.5. 
	Išvesti ir paruošti gnybtai prijungti 0,4kV įvadinį kabelį prie Prekės elektros jėgos grandinių
	Turi būti
	[Pildo tiekėjas]

	25. 
	Prekės gamykliniai bandymai ir personalo mokymai:
	-
	[Pildo tiekėjas]

	25.1. 
	Perkančiojo subjekto atstovams, turi būti sudaryta galimybė, sudalyvauti gamykloje, Prekės gamyklinių bandymų metu. Apie numatomus bandymus  informuojant prieš 20 (dvidešimt) k. d.
	≥2 asmenys
	[Pildo tiekėjas]

	25.2. 
	Perkančiojo subjekto personalas turi būti apmokomas aptarnauti, eksploatuoti Prekę. Įskaitant skysčių, filtrų, keitimą, defektų nustatymą, šalinimą, DG valdiklio konfigūravimą, klaidų analizavimą, jų šalinimą. Visas išlaidas, susijusias su mokymais padengia Prekės gamintojas / tiekėjas. Mokymo kursai atliekami po Prekės pristatymo
	≥2 asmenys
	[Pildo tiekėjas]

	26. 
	Prekės bendra garantija
	[bookmark: _Hlk197512892]24 mėn. arba
iki 500 moto valandų per metus
	[Pildo tiekėjas]

	27. 
	Garantiniu laikotarpiu metu, Tiekėjas privalo įsivertinti ir nusimatyti Prekės patikras ir aptarnavimus, įskaitant ir Techninės specifikacijos 7.4 punkto reikalavimus
	≥1 kartas
	[Pildo tiekėjas]






	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	




	Šis dokumentas yra AB „Kauno energija“ nuosavybė. Dauginti ir platinti be vadovybės sutikimo draudžiama.
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