Pasiūlymo formos Priedas Nr. 1

Pirkimo pavadinimas: [Pildo tiekėjas]

Tiekėjas: [Pildo tiekėjas]

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maksimalus galingumas prie 1500 aps/min (ang. prime power „PRP“) | ≥450 kVA | [Pildo tiekėjas] |
|  | Lauko išpildymo, pritaikytas montavimui ant pamato ir eksploatavimui lauko sąlygomis | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Visa įranga sumontuota konteineryje, pritaikytame nuolatinei eksploatacijai Lietuvos klimato lauko sąlygomis. Korpusas turi užtikrinti apsaugą nuo kritulių, dulkių, UV poveikio | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Generatoriaus instaliacijos apsaugos klasė | ≥IP23 | [Pildo tiekėjas] |
|  | DG darbo laikas: |  |  |
|  | Darbo laikas esant ≤70% vardinei apkrovai | Neribotas laikas | [Pildo tiekėjas] |
|  | Integruotos kuro bako talpos tūris parenkamas vertinant generatoriaus darbą su 70% apkrova | ≥ 8 val. (nurodyti bako tūrį ir vartojamą kuro kiekį į valandą) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Fazių skaičius / Įtampa / Dažnis | 3f/400V/50 Hz | [Pildo tiekėjas] |
|  | Galios faktorius cos φ | ≥ 0,8 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Įtampos reguliavimo svyravimas: |  |  |
|  | Pastovus leistinas įtampos reguliavimo svyravimas | ± 1 % | [Pildo tiekėjas] |
|  | Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 0% iki 25% | ± 3 % (≤2 sekundės) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 25% iki 50% | ± 5 % (≤2 sekundės) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 50% iki 75% | ± 7 % (≤3 sekundės) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 75% iki 100% | ± 10 % (≤4 sekundės) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Dažnio reguliavimo stabilumas: |  |  |
|  | Pastovus dažnio stabilumas | ± 0,5 % | [Pildo tiekėjas] |
|  | Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 0% iki 25% | ± 3 % (≤2 sekundės) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 25% iki 50% | ± 5 % (≤2 sekundės) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 50% iki 75% | ± 7 % (≤3 sekundės) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 75% iki 100% | ± 10 % (≤4 sekundės) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Aplinkos darbo temperatūra | -25ºC ÷ +45ºC | [Pildo tiekėjas] |
|  | DG variklio išmetamųjų dujų sistema: | - | [Pildo tiekėjas] |
|  | Pilnai integruotas ir sumontuotas garso slopinimo duslintuvas bei jo laikančiosios ir sujungimo jungtys | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Aušinimo sistema (Kombinuota priverstinė): | - | [Pildo tiekėjas] |
|  | Aušinimo skystis | Antifrizas ≥ -35 ̊C | [Pildo tiekėjas] |
|  | Aušinimo skysčio siurblys (vandens pompa) | Mechaninis | [Pildo tiekėjas] |
|  | Termostatas | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Radiatorius | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Ventiliatorius | Elektrinis | [Pildo tiekėjas] |
|  | Integruotas variklio aušinimo skysčio elektrinis šildytuvas su termostatu | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Vidaus degimo variklis: | - | [Pildo tiekėjas] |
|  | Variklis | Keturtaktis | [Pildo tiekėjas] |
|  | Degalų tipas | dyzelinas (EN590) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Užvedimos starteris | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Akumuliatorius | 12VDC/24VDC | [Pildo tiekėjas] |
|  | Akumuliatoriaus įkroviklis | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Turi būti įmontuotas „masės“ išjungiklis. Esant išjungtai „masei“ prekė turi nepasileisti; | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Vietinis valdymas: | - | [Pildo tiekėjas] |
|  | Visi valdymo komponentai OP panelėje ar valdymo mygtukai, šviesinės indikacijos sumontuoti VS skyde turi būti suderinami | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti įmontuotas avarinio stabdymo mygtukas, kuris turi turėti plombuojamo galimybę | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | DG programuojamas PLC turi būti Anglų ar Lietuvių kalba | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Konfigūravimo vadovas, konfigūravimo įrankiai, licencijos, turi būti pateikti su įrenginio dokumentacija lietuvių arba anglų kalbomis | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | DG aptarnavimo instrukcijos, vienlinijinės schemos | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | PLC parametrų konfigūravimas ir nustatymu užrakinimas slaptažodžiu iš OP | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | DG turi turėti ir gebėti: | - | [Pildo tiekėjas] |
|  | Visų fazių įtampos kontrolė | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Fazių sekos kontrolė | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Dažnio kontrolė | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Automatinė DG apvijų izoliacijos kontrolės sistema | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Automatinis elektroninis įtampos reguliavimas | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Automatinis elektroninis dažnio palaikymas | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Programuojami generatoriaus įjungimo ir išjungimo uždelsimo laikai | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Apsaugos nuo perkrovos savikontrolė | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Avarinis variklio išjungimas sutrikus variklio tepimo sistemai | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Avarinis variklio stabdymas esant per aukštai variklio temperatūrai | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Automatinis / rankinis generatoriaus įjungimas / išjungimas vietoje | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Į SCADA perduodamų pagrindinių DG darbo parametrų sąrašas: | - | [Pildo tiekėjas] |
|  | DG įvadinio automatinio jungiklio padėtis (Įjungtas / Išjungtas) | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | DG „dirba / nedirba“ | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | DG „gedimas / norma“ | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | DG paleidimas „nuotolis / vietinis“ | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Kuro lygis DG bako talpoje | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | DG variklio apsukos | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | DG variklio temperatūra | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Suveikė DG generatoriaus apsaugos | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Suveikė DG variklio apsaugos | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | OP turi matytis pagrindiniai DG darbo parametrai: | - | [Pildo tiekėjas] |
|  | Įtampos (L-L, L-N), Voltai | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Dažnis, Hercai | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Darbo valandos, Valandos | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Kuro lygis, Litrai | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Srovė (L1, L2, L3), Amperai | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Gedimų ir pranešimų registravimo sistema valdiklyje su nemažiau kaip 100 įvykių registru | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Centralizuotas internet-monitoringas ir monitoringas per komunikaciją Modbus TCP/IP su RJ45 arba RS485 prievadu | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | PLC valdiklis turi turėti įėjimus / išėjimus: | - | [Pildo tiekėjas] |
|  | Nuotolinis paleidimas / stabdymas | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | DG „dirba / nedirba“ | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | DG „pasiruošęs / nepasiruošęs“ | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | DG „gedimas / norma“ | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | DG įvadinis automatinis jungiklis turi turėti: | - | [Pildo tiekėjas] |
|  | Reguliuojami išjungimo nustatymai tiksliam perkrovos ir trumpojo jungimo apsaugos išstatymui | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Gebėti atjungti maksimalias trumpo jungimo metu susidarančias srove | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | DG jėgos ir valdymo skyde turi būti numatytas keturių polių (L1, L2, L3, N) automatinis jungiklis | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Įjungtos, išjungtos padėties signalas 2NA+2NU kontaktai | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Išvesti ir paruošti gnybtai prijungti 0,4kV įvadinį kabelį prie Prekės elektros jėgos grandinių | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Prekės gamykliniai bandymai ir personalo mokymai: | - | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perkančiojo subjekto atstovams, turi būti sudaryta galimybė, sudalyvauti gamykloje, Prekės gamyklinių bandymų metu. Apie numatomus bandymus informuojant prieš 20 (dvidešimt) k. d. | ≥2 asmenys | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perkančiojo subjekto personalas turi būti apmokomas aptarnauti, eksploatuoti Prekę. Įskaitant skysčių, filtrų, keitimą, defektų nustatymą, šalinimą, DG valdiklio konfigūravimą, klaidų analizavimą, jų šalinimą. Visas išlaidas, susijusias su mokymais padengia Prekės gamintojas / tiekėjas. Mokymo kursai atliekami po Prekės pristatymo | ≥2 asmenys | [Pildo tiekėjas] |
|  | Prekės bendra garantija | 24 mėn. arba iki 500 moto valandų per metus | [Pildo tiekėjas] |
|  | Garantiniu laikotarpiu metu, Tiekėjas privalo įsivertinti ir nusimatyti Prekės patikras ir aptarnavimus, įskaitant ir Techninės specifikacijos 7.4 punkto reikalavimus | ≥1 kartas | [Pildo tiekėjas] |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |