## Sheet1
L. ASANAVIČIŪTĖS G. 20B ŠILUMOS PUNKTO PATALPŲ ĮRENGIMAS
DARBŲ APIMČIŲ AKTAS
2026-XX-XX
Objekto pavadinimas : L. Asanavičiūtės g. 20B šilumos punkto patalpų įrengimas
Darbo vieta : L. Asanavičiūtės g. 20B, Vilnius
Eil. Nr. | Įkainio kodas | Darbų aprašas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur | Viso kaina, Eur
1 |  | Plastiko dailylentės išmontavimas išsaugojant dailylentę | 5.95 | m2
2 |  | Medinio karkaso įšardymas jį išsaugojant medžiagas | 5.95 | m2
3 |  | Kriauklės išmontavimas išsaugojant įrenginius ir įrangą | 1 | vnt
4 |  | Tūrinio pašildytuvo išmontavimas išsaugojant įrenginius ir įrangą | 1 | vnt
5 |  | Akmens masės grindinių ir sieninių plytelių išardymas (Mūro įrengimo vietoje) | 0.6 | m2
6 |  | Plytų mūro sienos, kurios storis 120mm, mūrinimas | 0.35 | m3
7 |  | Sienų klijavimas sieninėmis glazūruotomis plytelėmis pritaikant jų spalvą prie esamų | 5.82 | m2
8 |  | Prieduobės 0,5m*0,8m*0,5m drenuojamo vandens surinkimui, įrengimas (išbetonavimas) | 1 | vnt
9 |  | Prieduobės grindų ir sienelių padengimas teptine hidrozoliacine danga (2 kartus) | 2.7 | m2
10 |  | Grindų apklijavimas akmens masės plytelėmis pritaikant jų spalvą prie esamų | 1.7 | m2
11 |  | Metalinių grotelių prieduobės 0,5m*0,8m uždengimui pagaminimas ir įrengimas. Grotelių konstrukcija turi būti tvirta, galinti atlaikyti >100 kg. apkrovą. Lengvai atidaromos. | 1 | vnt
12 |  | Nedegių (metalinių) vidaus durų 0,8m*2,1m įstatymas | 1 | vnt
13 |  | Sieninių ir grindinių plytelių siūlių sandarinimas | 7.52 | m2
14 |  | Drenažinio siurblio prieduobėje įrengimas su žarnos prijungimu į nuotekų vamzdyną | 1 | vnt
15 |  | Lubų gruntavimas giluminiu gruntu | 3.35 | m2
16 |  | Lubų dažymas vandens pagrindo emulsiniais dažais atspareis vandeniui | 3.35 | m2
17 |  | Medinio karkaso įrengimas iš iš anksčiau išardytų medžiagų | 2.3 | m2
18 |  | Plastiko dailylentės irengimas iš anksčiau išardytų medžiagų | 2.3 | m2
19 |  | Hermetiško (IP 65 klasės) el skydo su 5 aut. el. kirtikliais (1vnt -20A; 1vnt. -10A; 3vnt. -16A) ir trasformatoriumi, kuris sužemina el. srove <50V įrengimas | 1 | vnt
20 |  | Hermetiškos (IP 65 klasės) paskirstymo dėžutės įrengimas | 1 | vnt
21 |  | Hermetiškų (IP 65 klasės) šviestuvų, kurių apšvietimas ne silpnesnis nei 150 liuksų, įrengimas | 2 | vnt
22 |  | Hermetiško (IP 65 klasės) el. jungtuko įrengimas | 1 | vnt
23 |  | Hermetiškų (IP 65 klasės) el. rozečių įrengimas (1vnt-220V, 1vnt-iki 50V) | 2 | vnt
24 |  | Varinio el. kabelio 3*2,5 su dviguba izoliacija paklojimas su plastiko apsauginiu vamzdeliu. | 30 | m
25 |  | Varinio el. kabelio 3*1,5 su dviguba izoliacija paklojimas su plastiko apsauginiu vamzdeliu. | 10 | m
26 |  | Pritekamosios ventiliacijos grotelių 100mm*500mm įrengimas metalinėse duryse. | 1 | vnt
27 |  | Ištraukiamosios ventiliacijos grotelių DN100mm įstatymas į esamą ortakį. | 1 | vnt
[5 empty] | Viso suma (be PVM): | 0
[5 empty] | PVM | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0