# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TIKSLIOS KONTROLĖS KONDICIONIERIAI IR JŲ ĮRENGIMO BEI SENŲJŲ KONDICIONIERIŲ DEMONTAVIMAS DARBAI

- Bendri reikalavimai

- VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – Pirkėjas /Užsakovas/ Perkančioji organizacija) patalpose planuojama įrengti naujus Tikslios kontrolės kondicionierius.

- Pirkėjas/ Užsakovas – VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

- Tiekėjas – laimėjusi pirkimą įmonė, individuali veikla ar t.t.

- Šalys – Pirkėjas ir Tiekėjas.

- Pirkimo objektas – Tikslios kontrolės kondicionieriai (toliau – kondicionieriai/Prekės) ir jų sumontavimo bei senųjų kondicionierių demontavimo darbai (toliau – Darbai). Nauji kondicionieriai privalo būti pristatyti ir įrengti pagal Tikslios kontrolės kondicionierių keitimo darbų techninį darbo projektą (toliau – projektas). Projektas pateikiamas Techninės specifikacijos (toliau -TS) Priede Nr. 1 – Techninis projektas 26.04-TP-OK. Kondicionieriams keliami techniniai reikalavimai pateikiami Techninės specifikacijos 1 lentelėje.

- Prekių, atitinkančių Techninės specifikacijos reikalavimus pristatymo ir sumontavimo/įrengimo vieta - S. Konarskio g. 49, Vilnius, LT-03123.

- Perkamų ir  montuojamų naujų kondicionierių kiekis: 2 vnt.

- Terminai:

  - Prekių pristatymo ir montavimo Darbai turi būti pradedami vykdyti ne ankščiau nei 2026 m. lapkričio 27 d. ir galutinai baigti, įskaitant, bet neapsiribojant apdailos darbais bei vietos sutvarkymu - ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 15 d.

8.2. Nauji kondicionieriai privalo būti sumontuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) paras. 3 (trijų) parų terminas skaičiuojamas nuo senų kondicionierių atjungimo momento iki naujų kondicionierių pajungimo ir paleidimo, kuris užtikrins duomenų centro aušinimą, momento. Į 3 (trijų) parų terminą neįskaičiuojami apdailos ir kiti darbai, kurie nevykdomi kondicionierių patalpoje. 3 (trijų) parų terminas gali būti laikinai sustabdytas Pirkėjo, esant nenumatytoms aplinkybėms (pvz. dėl transliacijų ir filmavimų gali būti laikinai stabdomi įrengimo darbai). Montavimo darbų grafikas turi būti griežtai suderintas su Pirkėju.

- Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojo internetinio puslapio nuoroda (-os), kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

- Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

  - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

  - Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

  - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t.y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

  - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomų prekių modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekės neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

    - pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

    - jeigu prekė modulinė:

      - modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

      - modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

- Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

  - Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/įrašyti neprivaloma/“ arba eilutė perbraukta „“.

  - Tiekėjas nurodydamas siūlomos prekės atitikimą turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažiau kaip 1,25 m“

  - Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas kaip nurodyta ‎11.2 punkte.

  - Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

    - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

    - Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

  - Tiekėjas:

    - atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 11.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

    - gali, tačiau neprivalo, pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 11.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

    - įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 11.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

    - Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

    - Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

    - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

- Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

- Prekės turi būti komplektuojamos:

  - su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

  - su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

- Atsižvelgiant į tai, kad patalpos, kuriose bus montuojami ir patalpos kurias vėsina  kondicionieriai yra riboto prieinamumo dėl jose esančios įrangos ir pan., tiekėjas įsipareigoja imtis maksimalaus šių patalpų apsaugojimo: šių patalpų nefotografuoti ar kitaip nemėginti fiksuoti/rinkti ir atskleisti šiose patalpose esančios informacijos tretiesiems asmenims. Tiekėjas, dalyvaudamas šiame pirkime, sutinka ir įsipareigoja, kad laimėjimo atveju pasirašys Konfidencialios informacijos neatskleidimo sutartį (specialiųjų pirkimo sąlygų Priedas Nr.9).

- Jeigu prekių montavimo metu prireiks vykdyti griovimo ar kitus apdailos darbus, kurių metu susidarytų dulkių srautai, tiekėjas privalo užtikrinti pilną patalpose esamos įrangos apaugą nuo tokių dulkių srautų.

- Tiekėjas, pristatydamas prekes ir atlikdamas  darbus pagal projektą ir šią Techninę specifikaciją yra pilnai atsakingas už šio Pirkimo objekto planavimą, saugumo užtikrinimą ir įgyvendinimą.  Jeigu įgyvendinimo metu dėl įrangos perkaitimo ar inžinerinių konstrukcijų pažeidimo Pirkėjas patirs nuostolių, eterio sutrikimų ar prastovų, tiekėjas privalės atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

- Rekomenduojama tiekėjams prieš pateikiant pasiūlymą apžiūrėti patalpas, kuriose reikalinga įrengti kondicionierius, siekiant tinkamai įsivertinti darbų apimtis. Perkančioji organizacija numato rengti susitikimą su tiekėjais/rangovais, skirtą darbų atlikimo vietos apžiūrai, kuri vyks šio viešojo pirkimo metu iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. (išskyrus pietų pertrauką t. y. 12:00 – 12:45 val.) Atvykti apžiūrėti pirkimo objektą gali tik Tiekėjai, kurie CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Perkančiajai organizacijai (CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) pateikia užpildytą prašymą – “Registracija dėl objekto apžiūros” kuriame nurodo dalyvaujančių asmenų sąrašą ir pageidaujamą objekto apžiūros datą ir laiką, ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki duotame intervale, pageidaujamo apžiūros laiko. Norint apžiūrėti objektą sekančią darbo dieną, prašymas turi būti pateiktas (CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) perkančiosios organizacijos darbo valandomis (8:00 – 17:00 val.).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti nauji kondicionieriai, įrenginiai, visos medžiagos, montavimo detalės, darbai ir kitos reikalingos priemonės visiškam ir pilnam darbų atlikimui. Taip pat turi būti įskaičiuotos demontavimo, montavimo metu susidariusių atliekų šalinimas, darbo vietos sutvarkymo, išvalymo išlaidos bei garantinio aptarnavimo numatytam laikotarpiui, išlaidos. Jei Tiekėjas mato, kad projekte nėra aprašyti kokie nors sprendimai ir su tuo susijusios medžiagos, darbai ar prekės, kurių reikia tinkamam galutinio projekto įgyvendinimui, visa tai turi būti aprašyta Tiekėjo pasiūlyme, o visos galimos sąnaudos įtrauktos į bendrą pasiūlymo kainą.

- Tiekėjas turi turėti siūlomų kondicionierių gamintojo suteiktą teisę įrengti siūlomą įrangą ir atlikti montuojamos įrangos garantinį aptarnavimą bei remontą arba yra sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiu ūkio subjektu, kuris atliktų nurodytas paslaugas bei šio reikalavimo atitikimui tiekėjas kartu su pasiūlymu  privalo pateikti tai įrodančius dokumentus, kaip nurodyta Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.9punkte.

- Perkamos prekės privalo turėti gaminio atitikties deklaracijas, patvirtinančias pasiūlyme išvardintų produktų atitikimą ES standartams.

- Montavimo darbus galima vykdyti 24 valandas per parą visomis savaitės dienomis, tačiau darbų atlikimo grafikas (diena, laikas) turi būti suderintas su Pirkėju. Darbų atlikimo metu Tiekėjas turi užtikrinti nepertraukiamą pastato funkcionavimą. Darbai bus atliekami veikiančioje įstaigoje, todėl Tiekėjas turi įvertinti ir tą aplinkybę, kad objekte gali vykti televizijos ir / ar radijo laidų transliacijos ir/ ar daromi vaizdo ir / ar garso įrašai ir jų metu gali būti laikinai stabdomi triukšmą ar vibracijas keliantys Darbai. Prieš vykdant triukšmą ar vibracijas sukeliančius Darbus, jų laiką būtina derinti su Pirkėju.

- Prieš pradedant esamos įrangos demontavimo darbus, tiekėjas privalo užtikrinti laikiną aušinimą ir ne aukštesnę nei 25 laipsnių temperatūrą kompiuterinės įrangos laikymo spintose ir patalpoje, kur bus keičiami kondicionieriai pagal pateiktą veiksmų planą ir užtikrinti, kad tokia temperatūra bus išlaikoma visą naujų kondicionierių montavimo ir paleidimo proceso laiką.

- Dėl laikinų aušinimo sprendimų negali būti sugadinamas turimas LRT turtas, o jei taip nutiktų dėl padarytos žalos nuostolių atsako Tiekėjas ir turi savo lėšomis suremontuoti/ pakeisti kas buvo sugadinta ir gražinti į ne prastesnę būseną nei, kad buvo.

- Tiekėjas įsipareigoja savo ištekliais ir pajėgomis išmesti/ utilizuoti/sandėliuoti visas su statybomis susijusias, išmetamas medžiagas bei išvalyti, išsiurbti, išplauti remontuojamas patalpas, kad jos būtų paruoštos naudojimui. Demontuotus senus kondicionierius EMERSON M31UA001VD00010P0 ir  visą su jais susijusią seną įrangą Tiekėjas utilizuoja savo lėšomis ir pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį dokumentą.

- Užbaigus montavimo ir apdailos darbus neturi pablogėti esamo pastato ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, o esamo pastato aprūpinimas inžinerinėmis sistemomis turi būti ne žemesnės kokybės, kaip iki darbų pradžios ir už tai atsako Tiekėjas savomis lėšomis ir ištekliais.

- Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 46 straipsnį rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbams rangovas privalo būti apsidraudęs statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Pirkėjas, po sutarties pasirašymo gali paprašyti pateikti dokumentus patvirtinančius šio punkto atitiktį.

- Vykdant sutartį su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiama gamintojo naudojimo instrukcija, kurioje būtų aprašymas lietuvių ir/arba anglų kalba, bei garantinio serviso kontaktinis Tel. numeris ir adresas.

- Prekėms, visoms jų sudėtinėms dalims privalo būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija nuo prekių ir atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.  Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.

- Kondicionierių garantinio aptarnavimo teikimo trukmė yra 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Garantinio aptarnavimo metu:

31.1. Informavus Tiekėją apie Prekės gedimą, arba aukštesnę temperatūrą nei, kad nurodyta Techninės specifikacijos 31.2 punkte ir techniniame projekte, Tiekėjas įsipareigoja savo pajėgumais atvykti į Prekių sumontavimo vietą - S. Konarskio g. 49, Vilnius ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą (24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę) nuo Pirkėjo pranešimo telefonu ir/ar elektroniniu paštu Tiekėjui momento ir įsipareigoja sutaisyti/ pašalinti problemą vietoje arba jei to neįmanoma padaryti, įsipareigoja vežtis įrangą remontui, tačiau nuo pat atvykimo momento Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą patalpų ir kompiuterinės įrangos spintose vėsinimą pagal Techninės specifikacijos 31.2. punkte ir Techniniame projekte keliamus reikalavimus.

31.2. jei tai įmanoma Tiekėjas suteikia garantinio remonto Paslaugas vietoje, arba jei remonto vietoje atlikti nepavyksta, Tiekėjas įsipareigoja savo pajėgumais ir kaštais numontuoti kondicionieriaus/-ų įrenginį ar jo sugedusias detales/mazgus ir vežtis į remonto dirbtuves ar išsiunčia garantiniam remontui Prekės gamintojui. Remontuojant kondicionierių(-ius) vietoje ar išvežus kondicionierių(-ius) ir/ar jo detales garantiniam remontui, Tiekėjas privalo užtikrinti patalpoje, kurią aušino kondicionieriai ir kompiuterinės įrangos laikymo spintose ne aukštesnę nei – 25 laipsnių temperatūrą (šaltojoje zonoje ne didesnė kaip 20 laipsnių temperatūra) kol bus remontuojama įranga/detalės.

31.3. Jei Tiekėjas išsiveža Prekę remontuoti į savo patalpas – Tiekėjas įsipareigoja suremontuoti Prekę ir sumontuoti ją į prieš tai buvusią vietą, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Prekės išsivežimo iš Pirkėjo dienos, nebent abi Šalys sutaria raštu ar el. paštu Prekės remonto terminą pratęsti.

31.4. Jei Tiekėjas išsiunčia Prekę garantiniam remontui oficialiam Prekės gamintojui  – Tiekėjas įsipareigoja suremontuotą Prekę sumontuoti ją į prieš tai buvusią vietą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prekės išsivežimo dienos, nebent abi Šalys sutaria raštu ar el. paštu, Prekės remonto terminą pratęsti.

31.5. Jei Prekės garantinio laikotarpio metu Prekė sugenda nepataisomai, Tiekėjas įsipareigoja savo ištekliais, lėšomis ir jėgomis sumontuoti naują tokią pat Prekę, arba jei toks modelis yra nepasiekiamas rinkoje – ne prastesnių parametrų nei nurodyta Techninėje specifikacijoje.

- Konkretūs reikalavimai prekėms:

- Reikalavimai prekėms nurodyti 1 lentelėje.

1 lentelė. Reikalavimai

| Tikslios kontrolės spintinio tipo kondicionierius – 2 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Juntamasis šaldymo galingumas ne mažiau kaip Qjunt Net≥47,0 kW, kai Tišt.= 30°C; d=35% (kai kompresoriaus moduliacija 100%) | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Veikimas – šaldymo režimu | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Oro paėmimas iš viršaus, oro išpūtimas į apačią, galimybė prijungti ortakius | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Išoriniai korpuso matmenys (mm) ne daugiau kaip: 1200(plotis)x900(gylis)x1970(aukštis). | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Svoris ne daugiau 500 kg. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ne mažiau kaip vienas ventiliatorius. Ventiliatorių greitis turi būti tolygiai reguliuojamas. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Cirkuliuojamo oro kiekis ne mažiau kaip 10800 m³/h, kai slėgis 600 Pa (kai ventiliatoriaus moduliacija ne daugiau 90%) | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Vienas nepriklausomas šaldymo kontūras. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti naudojamas freonas, kurio globalinio atšilimo potencialas (GWP) turi būti ne didesnis nei 2088. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Kompresorius: kintamos galios (inverter scroll) arba lygiavertis. Galimas veikimo režimas ne mažesnėse 20 - 100% nominalaus galingumo ribose. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Oro filtras: ne žemesnių parametrų nei ePM10 50% klasės; su užsikimšimą signalizuojančiais sensoriais. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Valdiklis, kuris atvaizduoja esamus ir suprogramuotus parametrus, gedimus. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Kondicionierių rotacijai ir dubliavimui naudojamas centrinis valdiklis, kuris turi sujungti kondicionierius į vieną bendrą sistemą. Kas tam tikrą programuojamą laiko tarpą darbinio ir rezervinio agregato funkcijos sukeičiamos automatiškai. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Kondicionavimo sistema turi turėti TCP ir/arba SNMP valdymo ir stebėjimo sąsają. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Maksimalus elektrinis galingumas ne daugiau kaip NN≤16,5 kW; 400V/3ph/50Hz | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą (kartu su Prekėmis, laimėjęs Tiekėjas turės pateikti įrangos CE ženklo atitikties deklaracijas) | /įrašyti/ |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. | /įrašyti/ |  |
|  | Siūlomų prekių garantija – ne trumpiau 24 mėn. | /įrašyti/ |  |
| Išorinis oru aušinamas kondensatorius – 2 vnt. |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Kondensatorius turi būti visiškai suderinamas su šioje lentelėje nurodytu Tikslios kontrolės spintinio tipo kondicionieriumi | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Kondensatoriaus garso slėgio lygis ne daugiau 55 dB(A) 5 m atstumu, kai lauko oro temperatūra ne žemiau nei +35°C. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Išoriniai korpuso matmenys ne daugiau (mm): 2400(plotis)x1200(gylis)x1000(aukštis): | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Svoris ne daugiau kaip 100 kg. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Kondensatorius turi būti pritaikytas dirbti nepertraukiamai, kai lauko oro temperatūra yra ne mažesniame diapazone nei nuo −30°C iki +45°C. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ne mažiau kaip du ašiniai ventiliatoriai, kurių greitis turi būti tolygiai reguliuojamas | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Vidinis blokas gali reguliuoti kondensatoriaus ventiliatorių greičius ModBus komunikacijos protokolo pagalba | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Oro išpūtimas vertikalus. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Elektrinis galingumas ne daugiau kaip N≤1,0 kW; 230V/1ph/50Hz | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą (kartu su Prekėmis, laimėjęs Tiekėjas turės pateikti įrangos CE ženklo atitikties deklaracijas) | /įrašyti/ |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. | /įrašyti/ |  |
|  | Siūlomų prekių garantija – ne trumpiau 24 mėn. | /įrašyti/ |  |

Sutartiniai žymėjimai:

Qjunt Net – juntamasis Net šaldymo galingumas, kW

Tišt – ištraukiamo oro temperatūra,°C

d – santykinis ištraukiamo oro drėgnumas, %

N – maksimalus elektrinis galingumas, kW

III. Žalieji reikalavimai:

- Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus 2 lentelėje, šiame pirkime įsigyjamoms Prekėms:

2 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai Prekėms

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimai | Prekės, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ne trumpesnę nei 24 mėn. garantija Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. papunkčiu nustatytu aplinkos apsaugos kriterijumi, kuris susijęs su pirkimo objektu, taikant Apraše numatytus aplinkosauginius principus viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose. Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.4 p. p. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Tikslios kontrolės kondicionieriai su išoriniais oru aušinamais kondensatoriais |  |

- PRIEDAI:

  - Priedas Nr. 1. Techninis projektas 26.04-TP-OK.