TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Metano nuotėkių matavimo, duomenų analizės ir ataskaitų parengimo paslaugos (toliau – Pirkimo objektas).

- Tiekėjas turės siūlyti visą Pirkimo objekto kiekį/apimtį.

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

Įsigaliojęs Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1787 nustato privalomus reikalavimus ir teisiškai įpareigoja energetikos sektoriaus įmones dėl metano emisijų matavimo, stebėsenos, ataskaitų teikimo, tikrinimo ir nuotėkių valdymo. Pagal naujai įsigaliojusią tvarką Pirkėjas įpareigotas užtikrinti, kad SGD terminale (toliau – Terminalas), laive-saugykloje „Independence“ (toliau – Laivas) bei gamtinių dujų paskirstymo stotelėje (toliau – Stotelė), metano emisijų matavimus atliktų nepriklausoma trečioji šalis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| METANO NUOTĖKIŲ MATAVIMO, DUOMENŲ ANALIZĖS IR ATASKAITŲ PARENGIMO PASLAUGOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |  |
| Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: 3.1.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); 3.1.2. Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektroniniu paštu ar kt.); 3.1.3. Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); 3.1.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; 3.1.5. Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); 3.1.6. Tiekėjas įsipareigoja Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose; 3.1.7. Jei Paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; 3.1.8. Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad Tiekėjo specialistai, teikiantys paslaugas, atvykimui į paslaugų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše; 3.1.9. Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų atvykimui į paslaugų vykdymo vietą; 3.1.10. Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad paslaugoms teikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos paslaugų vykdymo vietos esantis specialistas; 3.1.11. Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. |  |  |
| - Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |  |
| 3.2.1. Tiekėjo paraiška ar pasiūlymas bus atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41). |  |  |
| - Reikalavimai Laivo dujinės įrangos inventorizacijos ir metano nuotėkių duomenų bazės sukūrimo paslaugoms |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo išpildymas |
| 3.3.1. | Įrangos inventorizacija ir nuotėkių duomenų bazės sukūrimas Laivui | Inventorizuoti įrangą ir sukurti sistemos komponentų duomenų bazes Excel (.xlsx) formatu pagal Pirkėjo nustatytą apimtį. |
| 3.4. Reikalavimai kontaktiniams šaltinio lygmens metano nuotėkių matavimo paslaugoms Pirkėjo fiziniuose objektuose: Terminale, Laive, Stotelėje |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo išpildymas |
| 3.4.1. | Paslaugų teikimo metu taikyti EN 15446 ir EN 17682 metodiką arba jai lygiavertę. | Paslaugos turi būti teikiamos laikantis ir taikant geriausią esamą metodiką (taikant EPA21 ar LST EN 15446:2008 ar lygiavertę) bei naudojant rinkoje prieinamas geriausias matavimo priemones, turi išmatuoti potencialias metano nuotėkio vietas, atsižvelgiant į OGMP 2.0 gairėse pateikiamas rekomendacijas bei į Reglamente nustatytus reikalavimus. |
| 3.4.2. | Matavimo priemonių atitiktis reglamento reikalavimams | Matavimams naudojamos matavimo priemonės turi atitikti Reglamento reikalavimus (aktuali redakcija su vėlesniais pakeitimais). |
| 3.4.3. | Metano koncentracijos matavimas kontaktiniu būdu naudojant sukalibruotą didelio jautrumo įrangą | Matavimai turi būti atlikti tiesioginiu (kontaktiniu) būdu (2 tipo, angl. type 2), naudojant sukalibruotą įrangą, kurios minimali aptikimo riba ne daugiau kaip 1 ppm (pvz. FID arba PID arba TDLAS arba lygiavertė veikimo technologija), kuri tiesiogiai fiksuotų metano koncentraciją ppm (angl. parts per million). |
| 3.4.4. | Metano nuotėkių turinčių komponentų ženklinimas etiketėmis | Tiekėjas matavimo metu turi fiziškai pažymėti etikete įrenginių komponentus, kur nustatomi metano nutekėjimai, nepriklausomai nuo jų dydžio. |
| 3.4.5. | Išankstinis matavimų derinimas ir Pirkėjo dalyvavimas | Tiekėjo darbuotojai gali vykdyti matavimus suderinus su Pirkėjo atsakingais asmenimis, ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Pirkėjo paskirti atsakingi asmenys gali dalyvauti ir lydėti Tiekėją matavimo metu. |
| 3.5. Reikalavimai objekto lygmens metano nuotėkių matavimo paslaugoms Pirkėjo fiziniuose objektuose: Terminale, Laive, magistralinio dujotiekio sausumos ruožo bei Stotelėje |  |  |
| 3.5.1. | Paslaugų vykdymo metu taikyti EN 15446 ir EN 17682 metodiką arba jai lygiavertę. | Tiekėjas naudodamas objekto lygmens (angl. site level) matavimų geriausią esamą metodiką turi išmatuoti Pirkėjo objektus naudodamasis savo turima ir (arba) išnuomota įranga, atsižvelgiant į OGMP 2.0 gairėse pateikiamas rekomendacijas bei į Reglamente nustatytus reikalavimus. |
| 3.5.2. | Matavimo priemonių atitiktis reglamento reikalavimams | Matavimams naudojamos matavimo priemonės turi atitikti Reglamento reikalavimus (aktuali redakcija su vėlesniais pakeitimais). |
| 3.5.3. | Objekto ir šaltinio lygmens metano matavimų vykdymas tuo pačiu metu | Objekto lygmens (angl. site level) metano nuotėkių matavimai turi būti vykdomi tuo pačiu metu kaip ir kontaktiniai šaltinio lygmens metano nuotėkių matavimai, siekiant kuo tikslesnio duomenų sulyginimo. |
| 3.5.4. | Matavimai saugiomis ir optimaliomis sąlygomis | Tiekėjas turi atsižvelgti į oro sąlygas, kad matavimai būtų atliekami tik esant saugioms ir optimalioms sąlygoms ir vadovaujantis matavimo prietaisų gamintojų instrukcijomis. |
| 3.5.5. | Matavimo įrangos parinkimas atsižvelgiant į objektų charakteristikas | Tiekėjas turi įsivertinti ir pasirinkti tinkamiausią matavimo įrangą atsižvelgdamas į Pirkėjo skirtingų objektų charakteristikas. |
| 3.6. Reikalavimai atliktų matavimų duomenų analizės ir ataskaitų parengimo paslaugoms |  |  |
| 3.6.1. | Kontaktinių šaltinio lygmens matavimų ataskaitos parengimas ir pateikimas | Tiekėjas privalo atlikti matavimų analizę ir parengti matavimų ataskaitos šabloną. Ataskaitoje turi būti nurodytos pamatuotų vietų (taškų) kiekybinės praleidimų reikšmės per laiko vienetą (g/val.) ir koncentracijos matavimų vertės (ppm), matavimo data ir laikas, matavimo prietaisas, matavimus atlikusio operatoriaus informacija, vietos informacija, vamzdyno ar kito įrengimo technologinis numeris. Ataskaitos šabloną raštu suderinti su Pirkėju prieš pradedant vykdyti fizinius matavimus objektuose. Ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po kontaktinių šaltinio lygmens matavimų įvykdymo. |
| 3.6.2. | Matavimo vienetų perskaičiavimo pagrindimas ir metodikų aprašymas ataskaitoje | Jeigu Tiekėjas rengdamas ataskaitą atliko matavimo vienetų perskaičiavimus, tokiu atveju turi pateikti perskaičiavimo metodiką, kuri turi atitikti galiojančius tarptautinius standartus, su detaliu paaiškinimu, neapibrėžtimis, koeficientais (jei tokie naudojami perskaičiavime) bei skaičiavimo paklaidomis, kad būtų išvengta srauto koreliacijos trūkumų. Tiekėjas ataskaitoje privalo pateikti kiekvienos matavimo įrangos ir matavimo metodikos aprašymą ir matavimo technologijos pasirinkimo pagrindimą. |
| 3.6.3. | Kontaktinių šaltinio lygmens matavimų palyginimo su objekto lygmens matavimo duomenimis ataskaitos pateikimas | Tiekėjas privalo atlikti kontaktinių šaltinio lygmens matavimų palyginimą su objekto lygmens matavimų duomenimis. Pateikti palyginimo ataskaitą, kuri turi atitikti Reglamento reikalavimus ir OGMP 2.0 rekomendacijas. Ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po kontaktinių šaltinio lygmens ir objekto lygmens matavimų įvykdymo. |
| 3.6.4. | Matavimų duomenų palyginimas ir analizė | Atliekant kontaktinių šaltinio lygmens matavimų palyginimą su objekto lygmens matavimų duomenimis, Tiekėjas turi įvertinti ir aprašyti aplinkos sąlygas, esamą technologinį procesą, sulyginti matavimų rezultatus, apskaičiuoti neatitiktis, paklaidas ir neapibrėžtumus, pateikti objekto palyginimo ataskaitą su išvadomis ir rekomendacijomis siekiant duomenų suderinamumo. Ataskaitoje pateikti matavimams naudotos įrangos aprašymą, naudotus matavimo metodus bei atliktus skaičiavimus. |
| 3.6.5. | Nepriklausančio metano kiekio indentifikavimas ir eliminavimas | Tiekėjas analizės metu turi identifikuoti į objektą patenkančio metano kiekį, nepriklausantį objektui ir jo netraukti į bendrą objekto metano emisijų skaičiavimą. |
| 3.7. Kiti reikalavimai |  |  |
| 3.7.1. | Tiekėjas, atlikdamas matavimus Pirkėjo fiziniuose objektuose, privalo vadovautis visais Pirkėjo nustatytais darbuotojų saugos bei sveikatos reikalavimais, atsižvelgdamas į teikiamų paslaugų pobūdį ir rizikas. |  |
| 3.7.2. | Tiekėjas į metano nuotėkių matavimų paslaugų kainą turi įtraukti visus su paslaugų įvykdymu susijusius kaštus, įskaitant matavimo ar kitos būtinos įrangos nuomą, specialisto darbo laiką ir duomenų apdorojimą. Į specialisto mobilizacijos kainą turi būti įtrauktos visos mobilizacijos išlaidos: skrydžiai, transportas, apgyvendinimas ir komandiruotės kaštai. |  |
| 3.7.3. | Visi Paslaugų teikėjo paslaugų vykdymo metu surinkti duomenys apie objektą turi būti apdorojami tik Europos Sąjungos teritorijoje. Surinkta informacija turi būti laikoma konfidencialia ir apsaugota nuo neteisėto pasisavinimo, perėmimo ar panaudojimo. Duomenų apsauga privalo būti užtikrinta laikantis Europos Sąjungos kibernetinio saugumo reikalavimų, nustatytų Direktyvoje (ES) 2022/2555. |  |
| 3.7.4. | Pirkėjas yra visų Paslaugų teikimo metu surinktų duomenų savininkas. Tiekėjas įsipareigoja neatskleisti jo administruojamų duomenų, jų neperduoti tretiesiems asmenims, užtikrinti tinkamą jų apsaugą bei visą sutarties galiojimo laikotarpiu tvarkomą ir sukauptą archyvinę informaciją apsaugoti nuo trečiųjų šalių. Pasibaigus Sutarties galiojimo terminui, Tiekėjas privalo iš savo sistemų pašalinti visus sukauptus archyvinius duomenis ir visas jų kopijas, jų neperduoti tretiesiems asmenims, o Pirkėjui pateikus rašytinį prašymą – ne vėliau kaip per 15(penkiolika) darbo dienų negrįžtamai sunaikinti visus Pirkėjo pateiktus ir Tiekėjo surinktus duomenis, įskaitant duomenis apie objektus, darbuotojus, įrangą, matavimų duomenis ir ataskaitas. Duomenų sunaikinimą Tiekėjas privalo patvirtinti pasirašytu oficialiu raštu. |  |
| 3.7.5. | Apie bet kokius galimus duomenų pasisavinimo, nutekėjimo ar kibernetinio saugumo incidentus infrastruktūroje Tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti Pirkėją ir imtis visų reikiamų priemonių incidentui suvaldyti bei rizikoms pašalinti. |  |

3.8. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Pirkėjas siekia įsigyti metano nuotėkių matavimo, duomenų analizės ir ataskaitų parengimo paslaugas:

- Laivo dujinės įrangos inventorizacijos ir metano nuotėkių duomenų bazės sukūrimo paslaugas;

- kontaktiniai šaltinio lygmens metano nuotėkių matavimo paslaugas Pirkėjo fiziniuose objektuose: Terminale, Laive, Stotelėje;

- objekto lygmens metano nuotėkių matavimo paslaugas Pirkėjo fiziniuose objektuose: Terminale, Laive, magistralinio dujotiekio sausumos ruožo bei Stotelėje;

- atliktų matavimų duomenų analizės ir ataskaitų parengimo paslaugas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

4.2.  Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą paslaugų kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Laivo įrangos inventorizacija ir nuotėkių duomenų bazės sukūrimas | komplektas | 1 |
| 2. | - Kontaktiniai šaltinio lygmens metano nuotėkių matavimo paslaugos Laivui | komplektas | 1 |
| 3. | - Kontaktiniai šaltinio lygmens metano nuotėkių matavimo paslaugos Krantinėje Nr. 157 | komplektas | 1 |
| 4. | - Kontaktiniai šaltinio lygmens metano nuotėkių matavimo paslaugos Čiaupų aikštelėse Nr. 1 ir Nr. 2 | komplektas | 1 |
| 5. | - Kontaktiniai šaltinio lygmens metano nuotėkių matavimo paslaugos Dujų apskaitos stotyje | komplektas | 1 |
| 6. | - Kontaktiniai šaltinio lygmens metano nuotėkių matavimo paslaugos Stotelėje | komplektas | 1 |
| 7. | - Objekto lygmens metano nuotėkių matavimo paslaugos Laivui | komplektas | 1 |
| 8. | - Objekto lygmens metano nuotėkių matavimo paslaugos Krantinėje Nr. 157 | komplektas | 1 |
| 9. | - Objekto lygmens metano nuotėkių matavimo paslaugos Sausumos ruožo dujotiekiui su čiaupų aikštelėmis | komplektas | 1 |
| 10. | - Objekto lygmens metano nuotėkių matavimo paslaugos Dujų apskaitos stotyje | komplektas | 1 |
| 11. | - Objekto lygmens metano nuotėkių matavimo paslaugos Stotelėje | komplektas | 1 |
| 12. | - Atliktų matavimų duomenų analizė ir ataskaitų parengimas | komplektas | 1 |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
|  | Galutinės / pilnos matavimų ataskaitos | Po paslaugų suteikimo ne vėliau kaip per 20 k.d. |
|  | Palyginamoji analizė tarp kontaktinių šaltinio ir objekto lygmenų matavimų | Po paslaugų suteikimo ne vėliau kaip per 20 k.d. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

☒ Laive-saugykloje „Independence“

- ☒ KN SGD terminale (Kairių g. 23, Klaipėda, Uosto krantinė Nr. 157 (nėra susisiekimo su krantu))

- ☒ Sausumos ruožo dujotiekis (14,8 km)

- ☒ Dujų apskaitos stotis (Birbinčių g. 54, Kiškėnų kaimas 96223 Klaipėdos r. sav.)

- ☒ GDP stotelėje (Burių g. 19, Klaipėda, 92276 Klaipėdos m.)

- SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų vykdymo terminai

7.1.1. Laivo dujinės įrangos inventorizacijos ir metano nuotėkių duomenų bazės sukūrimo paslaugos turi būti suteiktos per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

7.1.2. Kontaktiniai šaltinio lygmens metano nuotėkių matavimo paslaugos Pirkėjo fiziniuose objektuose (Terminale, Laive, Stotelėje) turi būti suteiktos per 1 (vieną) mėnesį nuo Laivo dujinės įrangos inventorizacijos ir metano nuotėkių duomenų bazės sukūrimo paslaugų suteikimo.

7.1.3. Objekto lygmens metano nuotėkių matavimo paslaugos Pirkėjo fiziniuose objektuose (Terminale, Laive, magistralinio dujotiekio sausumos ruožo bei Stotelėje) turi būti suteiktos per 1 (vieną) mėnesį nuo Laivo dujinės įrangos inventorizacijos ir metano nuotėkių duomenų bazės sukūrimo paslaugų suteikimo.

7.1.4. Atliktų matavimų duomenų analizės ir ataskaitų parengimo paslaugos turi būti suteiktos per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų atlikus visas nurodytas kontaktinius šaltinio lygmens ir objekto lygmens metano nuotėkių matavimo paslaugas.

  - Užsakymų teikimo tvarka

☒ El. paštu

- 8. TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

8.1. Sutarties vykdymo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas  20 (dvidešimties) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškai suteiktas Paslaugas išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

- 9.1. Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos detalizuoti Tiekėjui inventorizacijos apimtį ir detalumą, pateikti duomenų bazės šabloną.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1. AB „KN Energies“ matavimų objektų technologinės schemos

Šis priedas bus pateiktas pirkimo dalyviams, pateikusiems pasirašytus konfidencialumo pasižadėjimus, kviečiant pateikti pirminius pasiūlymus.