SPS 1 priedas

1 p.d. Šaldymo sistemų kvalifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1.1. Visiems nurodytiems pavadinimams, standartams ir analogiškiems techniniams apibrėžimams taikoma sąlyga „arba lygiavertis“.

1.2. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę ar paslaugą, privalo pateikti patikimus įrodymus, kad siūlomas sprendimas atitinka lygiavertiškumo kriterijus.

1.3. Atliekamas įrangos kvalifikavimas - ataskaita pateikiama per (15 penkiolika) kalendorinių dienų nuo paslaugos užsakymo. Kvalifikavimo apimtis detalizuota Lentelėje Nr. 2.

1.4. Kvalifikavimui atliekantis tiekėjas turi užtikrinti darbų vykdymą taip, kad jie netrukdytų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro įprastinei veiklai.

1.5. Visa kvalifikavimui reikalinga įranga, įrankiai ir apsaugos priemonės turi būti suteikiamos tiekėjo.

2. Norminiai dokumentai ir metodika.

2.1. Visi kvalifikavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Geros gamybos praktikos (GMP) ar lygiavertėmis gairėmis – EudraLex Volume 4, Annex 15: Qualification and Validation.

2.2. Kvalifikavimo procesas turi būti vykdomas nuosekliai, užtikrinant darbų atsekamumą ir dokumentacijos vientisumą. Visi bandymai ir jų įrašai turi būti atsekami – nurodant, kas ir kada atliko bandymą, kokia sąlyga buvo tikrinama ir kokie gauti rezultatai. Po kiekvieno bandymo turi būti suformuluota testavimo išvada.

3. Kvalifikavimo protokolai ir dokumentacija

3.1. Kvalifikavimo protokolas privalo būti: parengtas ir patvirtintas prieš kvalifikacijos pradžią; pasirašytas ir patvirtintas po darbų užbaigimo; suderintas su užsakovu iš anksto.

3.2. Prieš atliekant matavimus kvalifikavimo atlikimo protokolai (šablonas, pildymas, tvirtinimas) yra derinami ir patvirtinami užsakovo paskirto atsakingo asmens, ir yra vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatomus priimtinumo kriterijus remiantis GxP reikalavimais ir vidinėmis organizacijos procedūromis.

3.4. Kvalifikavimo  protokolai turi būti pateikiami anglų kalba.

3.5. Protokolo turinys turi apimti (bet neapsiriboti): kvalifikavimo tikslą ir apimtį, trumpinių žodynėlį, vaidmenų paskirstymą, įrangos veiklos priimtinumo kriterijus, kvalifikavimo išvadas, nuokrypių sąrašą ir priedus.

3.6. Visi įrašai (įskaitant priedus) pildomi gyvu laiku, ranka, įrašą patvirtinant atlikusio asmens parašu ar inicialais ir data.

4. Nuokrypių valdymas

4.1. Kvalifikavimo metu nustatyti nuokrypiai turi būti registruojami ir įvertinami pagal reikšmingumą (kritiniai / nekritiniai).

4.2. Kritiniai nuokrypiai – privalo būti uždaryti iki kito kvalifikavimo etapo pradžios.

4.3. Nekritiniai nuokrypiai – turi būti uždaryti iki visų etapų pabaigos.

4.4. Kiekvienas nuokrypis turi būti išanalizuotas, išspręstas ir uždarytas iki galutinio protokolo patvirtinimo.

4.5. Visi nuokrypiai tiekėjo dokumentuojami protokole arba jo priede, nurodant priežastį, įvertinimą, siūlomus korekcinius veiksmus (CAPA), uždarymo datą, atsakingą asmenį.

4.6. Kvalifikacijos protokolas negali būti laikomas užbaigtu ar patvirtintu, jei yra neuždarytų nuokrypių.

5. Priedai

5.1. Prie kvalifikacijos protokolo turi būti prisegti visi priedai, pagrindžiantys atliktus bandymus ir rezultatus.

5.2. Visi priedai turi būti: aiškiai sunumeruoti, turėti nuorodą į atitinkamą protokolo skyrių ar testą, pasirašyti atsakingo asmens (vardas, pavardė, parašas, data), įskaitomi, patvirtinti ir patikrinti.

5.3. Aktualūs duomenys (pvz., neatitiktys, ribinės vertės, patvirtinimai) turi būti aiškiai pažymėti (paryškinimu ar kitu būdu).

6. Matavimo įranga

6.1 Kvalifikavimo metu temperatūros matavimui turi būti naudojama kalibruota įranga ir metrologiškai patikrinti jutikliai (termoporos), turintys galiojančius akredituotos organizacijos sertifikatus. Pateikiamas kiekvienos termoporos kalibravimo sertifikatas. Jeigu dėl įrangos specifikos kalibravimas atliekamas organizacijos viduje, tiekėjas turi pateikti aprašytą procedūrą su kalibravimo metodika, priimtinumo kriterijais ir susidarančios paklaidos įvertinimu.

7. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

7.1. Visa informacija, susijusi su kvalifikavimo procesu, yra konfidenciali ir negali būti naudojama kitiems tikslams.

7.2. Visa Kvalifikavimo metu gauta ir perduodama informacija yra konfidenciali ir tiekėjas įsipareigoja laikytis duomenų apsaugos reikalavimų pagal ISO 27001 ir ES BDAR (GDPR) ar lygiavertį reglamentą

8. Atsakomybė ir įsipareigojimai

8.1. Vadovaujantis išankstiniu susitarimu, perkančioji organizacija perduoda kvalifikavimui reikalingus duomenis tiekėjui, atsakingam už kvalifikavimo atlikimą, tačiau kvalifikavimas vykdomas šio tiekėjo savarankiškai.

8.2. Nustačius, kad kvalifikavimas buvo atliktas nesilaikant techninės specifikacijos (ir pokytis  nebuvo suderintas su užsakovu), tiekėjas privalo savo sąskaita atlikti pakartotinius testavimus ir atlyginti perkančiajai organizacijai žalą, patirtą dėl kvalifikavimo termino pratęsimo. Jei pakartotiniai testavimai neįvykdomi arba nepavyksta, tiekėjo kvalifikavimas laikomas neįvykdytu.

8.3. Tiekėjas privalo savarankiškai interpretuoti testavimo rezultatus ir pateikti išsamias, informatyvias išvadas, atitinkančias kvalifikavimo proceso ir dokumentacijos principus. Jeigu pateiktos išvados ir/ar dokumentai neatitinka GGP ar lygiaverčių reikalavimų ar vidinių organizacijos kokybės procedūrų, kvalifikavimas laikomas nepriimtinu.

8.4. Tiekėjui nesutikus koreguoti kvalifikavimo protokolo pagal pateiktas pastabas, kai pastabos yra pagrįstos vidinėmis perkančiosios organizacijos procedūromis ar cGMP (angl. – „current Good Manufacturing Practice“ galiojantys gerosios gavybos praktikos reikalavimais  -) reikalavimais, protokolas gali būti nepriimtas ir kvalifikavimas laikomas neįvykdytu.

Lentelė Nr. 1 Perkamos paslaugos

| Eilės Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kriosaugojimo sistemos kvalifikavimas (IQ, OQ, PQ) | vnt. | 11 |
| 2 | Šaldymo įrenginio (šaldytuvo, šaldiklio, gilaus šaldymo šaldiklio) kvalifikavimas (IQ, OQ, PQ) | vnt. | 8 |
| 3 | Kriosaugojimo sistemos kvalifikavimas (PQ) | vnt. | 6 |
| 4 | Šaldymo įrenginio (šaldytuvo, šaldiklio, gilaus šaldymo šaldiklio) kvalifikavimas (PQ) | vnt. | 24 |

Lentelė Nr. 2 Paslaugos specifikacija

| Pavadinimas | Detalizavimas | Detalus aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Šaldymo (šaldytuvo, šaldiklio, gilaus šaldymo šaldiklio, kriosaugojimo sistemos) įrenginio kvalifikavimas (IQ, OQ, PQ) | Instaliavimo kvalifikavimas (IQ) Tikslas – patvirtinti, kad įranga įrengta pagal gamintojo reikalavimus bei atitinka techninę dokumentaciją. | Instaliavimo kvalifikavimo (Installation Qualification - IQ) apimtis ne mažesnė nei: 1) Techninė dokumentacija. Fiksuojama, kad įrenginys turi visą reikiamą techninę dokumentaciją: įrenginio naudojimo instrukciją, darbo instrukciją, priežiūros instrukciją, atitikties deklaracijas, techninį pasą ir kitus būtinuosius dokumentus. 2) Atliekama termoporų kalibravimo verifikavimas. Nurodoma įranga, naudojama įrenginio testavimui, pateikiant jos identifikacinius numerius ir pavadinimus. Patvirtinama, kad įranga turi galiojančią kalibravimo bandymų metu (sertifikato numerį, datą ir galiojimo laiką). Pridėti kalibravimo sertifikatų kopijas. 3) Įrangos identifikacija – fiksuojama įrangos gamintojas, gamybos metai tipas/modelis, gamyklinis numeris, inventorinis numeris ir įrenginio eksploatavimo vieta. 4) Elektros tiekimo patikra - išmatuojama vietinio elektros lizdo, prie kurio prijungiamas įrenginys, įtampa ir užpildoma atitinkama protokolo skiltis. Įtampa turi atitikti gamintojo reikalavimus. Matavimui naudojama kalibruota įranga, pateikiamas patikros sertifikatas. Fiksuojamas nepertraukiamos energijos šaltinis (jeigu taikoma) 5) Instaliavimo patikra, kurios metu vertinama ar: 5.1) Įrenginys pastatytas ant horizontalaus, stabilaus ir tvirto paviršiaus; 5.2) Įrenginys neturi matomų pažeidimų; 5.3) Aplink įrenginį palikta pakankamai vietos, kad durys galėtų pilnai atsiverti neužkliudydamos kitų įrenginių ir nesudarydamos kliūties; 5.4) Durų tarpinė nėra pažeista ar deformuota; 5.5) Įrenginys pažymėtas CE ženklu 5.6) Patalpos temperatūra atitinka gamintojo specifikaciją; 5.7) Maitinimo šaltinis prijungtas. 5.8) Įjungta sistema pasiekusi nustatytus temperatūros rėžius nemeta jokių aliarmų 6) Konfigūracijos patikra - fiksuojama įrenginio konfigūracija, tokia kaip nustatyta aukščiausia ir žemiausia temperatūra, aliarmų ribos, atitirpinimo laikas (jeigu taikoma) ir kiti veiklai svarbūs parametrai. 7) Rezultatų vertinamas - patvirtinama, kad nebuvo nustatyta nuokrypių arba visi nuokrypiai yra uždaryti. Atliekamas rezultatų vertinimas bei pateikiamos išvados. |
|  | Veikimo kvalifikavimas (OQ) Tikslas – įvertinti, ar įrenginys tinkamai atlieka savo funkciją | Veikimo kvalifikavimo (Operational Qualification - OQ) apimtis ne mažesnė nei: 1) Atliekami funkciniai bandymai. Atliekamas vizualinis testas, siekiant patvirtinti, kad įranga veikia pagal gamintojo specifikacijas ir kad įrenginio valdymas yra tinkamai funkcionalus (tikrina ar šaldytuvas turi visas gamintojo nurodytas funkcijas ir valdymo pasirinkimus) 2) Atliekama aliarmų veikimo patikra. Sugeneruoti ir patikrinti įrangos aliarmus. Suformuoti aliarmų ataskaitas. Aliarmų patikra turi apimti ne mažiau kaip šiuos aliarmus: 3.1) Dingus elektros tiekimui arba išjungus maitinimo jungiklį 3.2) Aukšta temperatūra – kai kameros temperatūra viršija nustatytas ribas 3.3) Žema temperatūra – kai kameros temperatūra nukrinta žemiau nustatytos ribos. 3) Atliekama termoporų kalibravimą. Atliekamas termoporų kalibravimas ne mažiau kaip trijuose temperatūriniuose taškuose: žemiausiame, aukščiausiame ir vidurio taške. Visi matavimo duomenys turi atitikti ne didesnį nei ± 5% leistiną nuokrypį ir užtikrinti ne didesnį kaip 0,2 °C temperatūros stabilumą 3 minučių laikotarpiu. 4) Atliekamas tuščio įrenginio temperatūros pasiskirstymo testas. Bandymas atliekamas siekiant patvirtinti, kad įrenginys gali palaikyti reikalaujamą temperatūrą tuščioje kameroje. Bandymo metu įrenginys turi palaikyti nustatytą darbinį temperatūros diapazoną (pagal gamintojo reikalavimus ir vartotojo poreikius) ir palaikyti jį nepertraukiamai dvidešimt keturias (24) valandas. Tuščioje kameroje termoporos išdėstomos pagal sudarytą brėžinį ir jame nurodytas pozicijas nurodant atstumus nuo įrenginio sienų šonų, viršaus ir apačios. Bandymui naudojama ne mažiau kaip devyniolika (19) termoporų: ne mažiau kaip šešiolika (16) termoporų tolygiai išdėstoma kameroje per visą erdvę, viena (1) termopora tvirtinama prie vidinio įrenginio temperatūros jutiklio, viena (1) – prie temperatūros stebėsenos sistemos jutiklio ir viena (1) – kambario (aplinkos) temperatūrai stebėti. Temperatūra matuojama ne trumpiau kaip 24 valandas, temperatūrą registruojant ne ilgesniais kaip 5 minučių intervalais. Fiksuojamos maksimalios, minimalios ir vidutinės temperatūros reikšmės. Po bandymo sugeneruojama temperatūros duomenų ataskaita. 5) Rezultatų vertinamas Patvirtinama, kad bandymų metu nėra nustatyta nuokrypių arba visi nuokrypiai yra uždaryti. Atliekamas visų atliktų testų ir matavimų rezultatų vertinimas bei pateikiamos išvados |
|  | Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimas (PQ) Tikslas – įvertinti ar įrenginys įvykdo savo funkciją imituojant realias darbines sąlygas | Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimo (Performance Qualification - PQ ) apimtis ne mažesnė nei: 1)Temperatūros pasiskirstymo testas su užkrova (ne mažiau kaip 70 proc. Tūrio). Matavimo trukmė ne mažiau 72 val. (temperatūros registravimas ne didesniais kaip 5 min. intervalais). Bandymui naudojama ne mažiau kaip devyniolika (19) termoporų: ne mažiau kaip šešiolika (16) termoporų tolygiai išdėstoma kameroje per visą erdvę, viena (1) termopora tvirtinama prie vidinio įrenginio temperatūros jutiklio, viena (1) – prie temperatūros stebėsenos sistemos jutiklio ir viena (1) – kambario (aplinkos) temperatūrai stebėti. Fiksuojamos maksimalios, minimalios ir vidutinės temperatūros reikšmės. Po bandymo sugeneruojama temperatūros duomenų ataskaita. 2) Atidarytų durų testas. Atliekamas temperatūros registravimas atidarius įrenginio duris, siekiant nustatyti, per kiek laiko temperatūra išeina iš leistinų ribų ir kurios termoporos pirmos parodo nuokrypį. Durys laikomos atidarytos 1 minutę. Uždarius duris, fiksuojamas laikas, per kurį visų daviklių išmatuota temperatūra stabilizuojasi ir vėl atitinka priimtinumo kriterijus. 3)Atliekamas elektros dingimo testas registruojant temperatūrą ne ilgesniais kaip 5 min. intervalais, kol bent vienas temperatūros matavimo daviklis parodo nuokrypį nuo priimtinų temperatūros ribų. Įjungus įrenginį, fiksuojamas laikas, per kurį temperatūra visose termoporose grįžta į nustatytas ribas. 4) Pateikti tikslias temperatūros daviklių išdėstymo schemas, nurodant atstumus nuo įrenginio sienų šonų, viršaus ir apačios. 5) Atliekama termoporų kalibravimo patikra. Po bandymų atliekama termoporų tikslumo patikra palyginant rodmenis su sukalibruotu etalonu. Visi matavimo duomenys turi atitikti ne didesnį nei ± 5% leistiną nuokrypį ir užtikrinti ne didesnį kaip 0,2 °C temperatūros stabilumą 3 minučių laikotarpiu. 6) Rezultatų vertinamas. Patvirtinama, kad bandymų metu nėra nustatyta nuokrypių arba visi nuokrypiai yra uždaryti. Atliekamas visų atliktų testų ir matavimų rezultatų vertinimas bei pateikiamos išvados |
| Šaldymo (šaldytuvo, šaldiklio, gilaus šaldymo šaldiklio, kriosaugojimo sistemos) įrenginio kvalifikavimas (PQ) | Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimas (PQ) Tikslas – įvertinti ar įrenginys įvykdo savo funkciją imituojant realias darbines sąlygas | Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimo (Performance Qualification - PQ ) apimtis ne mažesnė nei: 1)Temperatūros pasiskirstymo testas su užkrova (ne mažiau kaip 70 proc. Tūrio). Matavimo trukmė ne mažiau 72 val. (temperatūros registravimas ne didesniais kaip 5 min. intervalais). Bandymui naudojama ne mažiau kaip devyniolika (19) termoporų: ne mažiau kaip šešiolika (16) termoporų tolygiai išdėstoma kameroje per visą erdvę, viena (1) termopora tvirtinama prie vidinio įrenginio temperatūros jutiklio, viena (1) – prie temperatūros stebėsenos sistemos jutiklio ir viena (1) – kambario (aplinkos) temperatūrai stebėti. Fiksuojamos maksimalios, minimalios ir vidutinės temperatūros reikšmės. Po bandymo sugeneruojama temperatūros duomenų ataskaita. 2) Atidarytų durų testas. Atliekamas temperatūros registravimas atidarius įrenginio duris, siekiant nustatyti, per kiek laiko temperatūra išeina iš leistinų ribų ir kurios termoporos pirmos parodo nuokrypį. Durys laikomos atidarytos 1 minutę. Uždarius duris, fiksuojamas laikas, per kurį visų daviklių išmatuota temperatūra stabilizuojasi ir vėl atitinka priimtinumo kriterijus. 3)Atliekamas elektros dingimo testas registruojant temperatūrą ne ilgesniais kaip 5 min. intervalais, kol bent vienas temperatūros matavimo daviklis parodo nuokrypį nuo priimtinų temperatūros ribų. Įjungus įrenginį, fiksuojamas laikas, per kurį temperatūra visose termoporose grįžta į nustatytas ribas. 4) Pateikti tikslias temperatūros daviklių išdėstymo schemas, nurodant atstumus nuo įrenginio sienų šonų, viršaus ir apačios. 5) Atliekama termoporų kalibravimo patikra. Po bandymų atliekama termoporų tikslumo patikra palyginant rodmenis su sukalibruotu etalonu. Visi matavimo duomenys turi atitikti ne didesnį nei ± 5% leistiną nuokrypį ir užtikrinti ne didesnį kaip 0,2 °C temperatūros stabilumą 3 minučių laikotarpiu. 6) Rezultatų vertinamas. Patvirtinama, kad bandymų metu nėra nustatyta nuokrypių arba visi nuokrypiai yra uždaryti. Atliekamas visų atliktų testų ir matavimų rezultatų vertinimas bei pateikiamos išvados |