TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1. Perkančiajam subjektui priklausančios Švenčionėlių dujų skirstymo stoties (toliau – DSS) remonto darbai (toliau – Darbai).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA /

1. Statybos rūšis – paprastasis remontas.

2. Švenčionėlių DSS sklypo aplinkos sutvarkymo, pastato išorės ir vidaus patalpų remonto, taip pat visi papildomi darbai, susiję su paprastojo remonto darbų rezultato pasiekimu, kurių būtinybė išaiškėjo darbų vykdymo eigoje.

4. Darbai turi apimti visą techninėje specifikacijoje nurodytą pirkimo objekto kiekį.

5. Pastatų naudojimosi paskirtis - gamybos, pramonės.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., Ragaučinos k.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - ŠVENČIONĖLIŲ DSS PASTATO ESAMA SITUACIJA

4.1.1. Patalpų planas

  - Pirkimo objekto aprašymas

4.2.1. ŠVENČIONĖLIŲ DSS SKLYPO IR TVOROS SUTVARKYMO DARBŲ APIMTIS IR DETALUMAS

4.2.1.1 Reikalinga sutvarkyti esamą nuogrindą aplink DSS redukcinės pastatą (tvarkomas plotas – apie 32 m2).

- Grunto įgilinimas: Aplink pastatą įgilinti gruntą iki 40-45 cm nuo būsimos trinkelių dangos. Atsikasti visą pamatą iki reikiamo gylio ir sutankinti sujudintą gruntą, užtikrinant ne mažesnį nei 45 MPa tankį.

- Pamato hidroizoliacija: Atlikti pamato hidroizoliavimo darbus elastinga tepama hidroizoliacija (ISOLAN BAUDICHT arba lygiavertė) per visą pamato perimetrą (~ 30 m²). Hidroizoliaciją tepti ne mažiau kaip 2 kartus. Esant poreikiui, vietoj elastingos tepamos hidroizoliacijos galima įrengti drenažinę membraną.

- Vejos borteliai: Įrengti naujus betoninius vejos bortelius (pilkos spalvos, matmenys 1000x80x200 mm) ant 20 cm betoninio pagrindo (betonas C12/15). Betoniniai vejos borteliai turi atskirti naują nuogrindą nuo esamo augalinio sluoksnio ar kitos dangos. Bortelius įrengti aplink visą pastato perimetrą.

- Šalčiui atsparus sluoksnis: Įrengti ne mažiau kaip 25 cm storio smėlio/žvyro šalčiui atsparų sluoksnį (smėlio/žvyro frakcija 0/32 mm) ir atlikti sutankinimą ne mažesne nei 150-250 kg vibro plokšte, užtikrinant ne mažesnį nei 45 MPa tankį. Šalčiui atsparus sluoksnis turi būti sutankinamas, kad būtų pasiektas sutankinimo rodiklis DPr, ne mažesnis kaip 100 %.

- Skaldos pagrindas: Įrengti ne mažiau kaip 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnį (frakcija 0/45 mm) ir gerai sutankinti vibruojant su galingomis vibro plokštėmis (ne mažiau nei 200 kg), užtikrinant ne mažesnį nei 80 MPa tankį.

- Granito atsijų sluoksnis: Įrengti ne mažesnį nei 3 cm storio granito atsijų (frakcija 0/5 mm) išlyginamąjį sluoksnį.

- Betoninės trinkelės: Sudėti senas betonines trinkeles (1 m pločio aplink DSS redukcinės pastatą) su vandens nuvedimu įrengiant betoninius lovelius nuo lietvamzdžių. Betoninės trinkelės įrengiamos ir iš visų pastato pusių. Prie kiekvienų durų įrengti metalines groteles batų valymui su apačioje esančiu loviu purvo surinkimui. Esant reikalui grotelės turi būti lengvai išimamos.

- Skalda: Esant reikalui priberti skaldos palei bortelius ant esamos skaldos dangos.

4.2.1.2. Įrengti naują takelį nuo vartelių iki DSS pastato (tvarkomas plotas ~ 10 m2)

- Grunto įgilinimas: Takelio įrengimo vietoje įgilinti gruntą iki 40-45 cm nuo būsimos trinkelių dangos. Sutankinti sujudintą gruntą, užtikrinant ne mažesnį nei 45 MPa tankį.

- Betoniniai borteliai: Įrengti betoninius bortelius (pilkos spalvos, matmenys 1000x80x200 mm) ant 20 cm betoninio pagrindo (betonas C12/15). Betoniniai borteliai turi atskirti naują nuogrindą nuo esamo augalinio sluoksnio ar kitos dangos.

- Šalčiui atsparus sluoksnis: Įrengti ne mažiau kaip 25 cm storio smėlio/žvyro šalčiui atsparų sluoksnį (smėlio/žvyro frakcija 0/32 mm) ir atlikti sutankinimą ne mažesne nei 150-250 kg vibro plokšte, užtikrinant ne mažesnį nei 45 MPa tankį. Šalčiui atsparus sluoksnis turi būti sutankinamas, kad būtų pasiektas sutankinimo rodiklis DPr, ne mažesnis kaip 100 %.

- Skaldos pagrindas: Įrengti ne mažiau kaip 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnį (frakcija 0/45 mm) ir gerai sutankinti vibruojant su galingomis vibro plokštėmis (150-250 kg ar didesnėmis), užtikrinant ne mažesnį nei 80 MPa tankį.

- Granito atsijų sluoksnis: Įrengti ne mažesnį nei 3 cm storio granito atsijų (frakcija 0/5 mm) išlyginamąjį sluoksnį.

- Betoninės trinkelės: Įrengti betonines trinkeles (pilkos spalvos, matmenys 200x100x60 mm) (1,2 m pločio).

- Skalda: Esant reikalui priberti skaldos palei bortelius ant esamos skaldos dangos (kad skalda būtų iki bortelių vidurio)

4.2.1.3 Požeminės perimetro signalizacijos sensorinių vamzdelių apsauga ir atstatymas:

- Įrengiant takelį, keičiant bortelius bei atliekant kitus kasimo darbus teritorijoje, išsaugoti požeminės perimetro signalizacijos sensorinių vamzdelių vientisumą.

- Takelio įrengimo ir bortelių keitimo metu atstatyti sensorinių vamzdelių paklojimą pagal požeminės perimetro signalizacijos gamintojo rekomendacijas (gylis nuo dangos paviršiaus, smėlio pagalvėlė ir pan.).

- Požeminės perimetro signalizacijos sensorinių vamzdelių klojimo darbus pagal gamintojo rekomendacijas atliks UAB „Euroelektronika“ pagal Signalizacijos sistemų aptarnavimo sutartį (toliau – Aptarnavimo sutartį) sudarytą su Perkančiuoju subjektu.

- Šių darbų kaštų Tiekėjui vertinti nereikia.

- Požeminės perimetro signalizacijos sensorinių vamzdelių atkasimo, užkasimo ir klojimo darbus derinti su UAB „Euroelektronika“.

4.2.1.4 Įrengti žalios spalvos tvoros tinklą (apie 100 m ilgio) ir nudažyti vartus su varteliais:

- Demontavimas: Demontuoti esamą tvoros tinklą (~ 100 m).

- Stulpai: Pagal poreikį ištiesinti pasvirusius tvoros stulpus.

- Montavimas: Sumontuoti ir įtempti naują virintą tvoros tinklą (~ 100 m) ir 1,75-1,8 m aukščio iš ne mažiau kaip 2,1mm storio vielos, tinklas turi būti cinkuotas su PVC (žalia) danga.

- Paruošimas dažymui: Atlikti metalinių vartų ir vartelių paruošimo dažymui darbus nušveisti  rudis, nugruntuoti paviršių).

- Dažymas: Nudažyti esamus dvivėrius vartus ir vartelius (2 vnt.) antikoroziniais žalios spalvos dažais.

- Fiksatoriai: Vartuose ir varteliuose įrengti atidarytos padėties fiksatorius (4 vnt.).

4.2.1.5 Naujo tvoros apsaugos signalizacijos kabelio montavimas:

- Demontuoti seną tvoros apsaugos signalizacijos kabelį.

- Apsaugos signalizacijos konfigūravimo darbus (zonos užblokavimą ir  atblokavimą) atliks Perkančio subjekto specialistai.

- Išsaugoti ir įrengti (reikalui esant pailginti) ant artimiausio tvoros stulpelio tvoros apsaugos kabelio esamą d32 apsauginį dėklą. Dėklas tvirtinamas prie stulpelio ir jo galas turi būti virš dangos paviršiaus ne mažiau 0,6 m. Iš d32 apsauginio dėklo į abi tvoros puses turi būti išvesti du nauji d16 apsauginiai dėklai su tvoros apsaugos kabeliais.

- Tvarkant nuogrindą aplink pastatą išsaugoti ir reikalui esant įgilinti tvoros kabelio ir perimetro signalizacijos d32 apsauginį dėklą į operatorinės patalpą.

- Tvoros apsaugos kabelio ir apsauginių dėklų demontavimo ir atlikus tvoros keitimo darbus kabelio ir apsauginių dėklų keitimo ir sumontavimo darbus atliks UAB „Euroelektronika“ pagal Signalizacijos sistemų aptarnavimo sutartį (toliau – Aptarnavimo sutartį) sudarytą su Perkančiuoju subjektu. Šių darbų kaštų Tiekėjui vertinti nereikia. Tvoros apsaugos kabelio ir apsauginių dėklų demontavimo ir sumontavimo darbus derinti su UAB „Euroelektronika“.

4.2.1.6 Tvoros įžeminimas ir potencialų išlyginimas:

- Esamą tvoros potencialų suvienodinimo vielą palikti. Esant poreikiui arba jei darbų atlikimui technologiškai paprasčiau, leidžiama ją demontuoti ir pakeisti nauja. Vartų įžeminimo lanksčiąsias jungtis pakeisti naujomis.

- Potencialų suvienodinimui visu aikštelės aptvaro perimetru, apie 30 cm atstumu nuo žemės paviršiaus, prie kiekvieno tvoros stulpelio pritvirtinti Ø8 mm cinkuoto plieno vielą ir ne mažiau kaip dviejose vietose prijungti prie įžeminimo kontūro

- Vielą prie stulpelių tvirtinti naudojant cinkuoto arba nerūdijančio plieno varžtus su nulaužiamomis veržlėmis.

- Tarp veržlės ir tvoros stulpelio įrengti cinkuoto plieno graverinę poveržlę.

- Pereinamosios varžos užtikrinimui cinkuoto plieno varžtinėmis jungtimis prijungti vielą prie kiekvienos atskiros tvoros atkarpos ne mažiau kaip dviejuose taškuose.

- Jungčių įrengimo vietose nuo tvoros tinklo pašalinti plastizolio dangą, paviršių padengti purškiamu cinku ir sumontuoti jungtis. Kontaktinės jungčių vietos po montavimo negali būti padengtos dažais, plastizoliu ar kitomis izoliacinėmis dangomis, didinančiomis pereinamąją varžą.

- Cinkuoto plieno vielą tvirtinti vidinėje tvoros pusėje.

- Vartus įžeminti naudojant karštojo cinkavimo plieno lanksčiąsias jungtis.

- Atlikus darbus, išmatuoti ir protokolu užfiksuoti įrengtų jungčių pereinamąją varžą.

4.2.2. ŠVENČIONĖLIŲ DSS PASTATŲ IŠORĖS IR VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ APIMTIS IR DETALUMAS

4.2.2.1. DSS pastato durų dažymo ir spynų keitimo darbai

- DSS pastato 6 durų (iš vidinės pusės), jų metalinių staktų ir slenksčių dažymo darbai (~30 m²)

- Paruošimo darbai: Atlikti durų, slenksčių ir staktų paruošimo dažymui darbus (nušveisti rūdis, nugruntuoti paviršių).

- Dažymo darbai: Duris ir slenksčius dažyti specialiais atmosferos poveikiui ir ultravioletiniams spinduliams atspariais dažais (ne mažiau kaip 2 kartus). Dažų spalva ruda (spalva turi būti derinama su užsakovu). Dažyti  vidinę durų pusę.

- Spynų keitimas: Pastato duryse pakeisti spynų cilindrus (6 vnt.). Vartuose ir varteliuose įrengti pakabinamas spynas (3 vnt.). Visoms durims ir vartams įrengti „vieno rakto sistemą“ su ne mažesniu nei 2 lygio saugumu (Abloy arba lygiavertis). Rakto kodas bus pateiktas pasirašius sutartį. Raktų ne mažiau kaip 6 vnt.

4.2.2.2. Pastato išorės sienų paprastojo remonto darbai

- Atlikti pastato išorės sienų paprastojo remonto darbus (tvarkomas plotas apie 43 m²)

- Paviršių paruošimas: Paruošti remontuojamų sienų paviršius, juos nuplauti, sutvarkyti visus įtrūkimus sienose (išvalyti birias daleles, nugruntuoti giluminiu gruntu).

- Įtrūkimų užtaisymas: Atlikti įtrūkimų ir plyšių užtaisymą tinku.

- Gruntavimas ir dažymas: Atlikti išorės sienų gruntavimo ir dažymo darbus fasadui skirtais baltos spalvos dažais (ne mažiau kaip 2 kartus). Dažams taikomi reikalavimai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508, „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, XIII skyriaus, 17 punktą.

- Fasado plytelių dažymas: Pradėjusias kristi priekinės fasado pusės plyteles nulupti, o esančias kitose pusėse palikti. Paruošti dažymui ir nudažyti likusias fasado plyteles, taip pat ir tą ruožą nuo kurio buvo nuluptos fasado plytelės, parenkant panašios spalvos dažus atsparius drėgmei ir saulės spinduliams (ne mažiau 2 kartų).

- Stogo valymas: Nuo DSS pastato stogo nuvalyti samanas ir kitus nešvarumus.

- Išmetimo žvakės dažymas: Nudažyti ant stogo esančią išmetimo žvakę (1 vnt.) žalio perlamutro spalvos dažais ( ~ 1 m2).

4.2.2.3. Redukavimo patalpų vidaus sienų dažymo ir remonto darbai

- Atlikti redukavimo patalpų vidaus sienų dažymą (tvarkomas plotas apie 32 m²) ir kitus paprastojo remonto darbus.

- Paviršių paruošimas: Paruošti remontuojamų sienų paviršius, sutvarkyti visus įtrūkimus sienose (išilgai įtrūkimo su kaltu išgramdyti griovelį sienoje, išvalyti birias daleles, nugruntuoti giluminiu gruntu).

- Įtrūkimų užtaisymas: Atlikti įtrūkimų ir plyšių užtaisymą gipsiniu tinku.

- Sienų dažymas: Atlikti redukavimo vidaus patalpų (sienų) dažymo darbus drėgmei atspariais, baltos spalvos dažais.

- Apsauga: Atliekant vidaus sienų dažymo darbus, grindis ir technologinę įrangą apsaugoti padengiant polietileno plėvele.

- Metalinių rėmų paruošimas: Atlikti redukavimo linijų metalinio rėmo paruošimo dažymui darbus (nušveisti rūdis, nugruntuoti paviršių).

- Metalinių rėmų dažymas: Juodais antikoroziniais dažais nudažyti redukavimo linijų metalinį rėmą esantį redukavimo patalpoje (apie 7 m²).

4.2.2.4. Apsaugos signalizacijos ir gaisro aptikimo sistemos įrangos apsauga ir demontavimas

  - Atliekant durų, staktų, pastato išorės ir vidaus sienų paruošiamuosius ir dažymo darbus, išsaugoti apsaugos signalizacijos ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrangą nuo dulkių, užterštumo, mechaninių pažeidimų ir pan. Užtikrinti apsaugos signalizacijos ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrangos veikimą be klaidingų suveikimų. Reikalui esant, demontuoti nuo sienos ir po darbų atlikimo sumontuoti atgal trukdančią darbų atlikimui apsaugos signalizacijos ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrangą. Įrangos demontavimo ir sumontavimo darbus atliks UAB „Euroelektronika“ pagal Aptarnavimo sutartį. Įrangos demontavimo ir sumontavimo darbų kaštų Tiekėjui vertinti nereikia. Įrangos išsaugojimo remonto metu bei demontavimo ir sumontavimo darbus derinti su UAB „Euroelektronika“. Sugadinus esamus įrenginius, juos pakeisti naujais.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

- Visais atvejais atliekant darbus teritorijoje pažymėtoje, kaip potencialiai sprogi aplinka, juos atliekantys darbuotojai privalo dėvėti antistatinius darbo drabužius, avėti kibirkščiavimo nesukeliančią avalynę, naudoti kibirkščiavimą nesukeliančius įrankius.

- Darbų vykdymo metu darbuotojai privalo dirbti tik su tvarkingais įrankiais apsauginėmis priemonėmis ir prietaisais. Dirbant šalia potencialiai pavojingų įrenginių, potencialiai sprogioje aplinkoje vaikščioti tik tam skirta vieta.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbuotojai būtų supažindinti ir apmokyti dirbti potencialiai sprogioje aplinkoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-262 „Dėl Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatų patvirtinimo“ - A1-262 Dėl Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatų patvirtinimo.

- Tiekėjas eksploatuojamas medžiagas, gaminius ir įrenginius privalės prieš tai suderinti su Perkančiuoju subjektu.

- Tiekėjas turės užtikrinti švaros palaikymą. Atlikęs Darbus tiekėjas turės sutvarkyti darbų vietą, išvežti darbų metu susidariusias atliekas. Į įkainius turi būti įskaičiuotos visų rūšių pakuočių išvežimo išlaidos.

- Atlikus darbus tiekėjas turi atlikti generalinį patalpų valymą (tame tarpe ir tranzitinių patalpų, kuriomis buvo pasinaudota) bei sutvarkyti teritoriją nuo po remonto darbų metu atsiradusių šiukšlių, purvo, dulkių ir pan.

- Atliekant Darbus, tiekėjas turės užtikrinti DSS pastato, dujų technologinių įrenginių, elektros, ventiliacijos, ryšių, apsauginės ir gaisro signalizacijos įrenginių, patalpų apsaugą nuo sugadinimo. Sugadinus DSS pastatus ir statinius - juos suremontuoti, o sugadinus esamus įrenginius - juos pakeisti naujais.

- Remonto darbai atliekami prižiūrint Pirkėjo atstovui.

- REIKALAVIMAI PASIŪLYMO PATEIKIMUI

- Darbų atlikimo metu Tiekėjas turi užtikrinti, jog sutartyje numatytiems Darbams atlikti naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti reglamentuose ir standartuose nustatytus reikalavimus kokybei, ženklinimui ir garantijai.

- PAPILDOMO INFORMACIJA

- Prieš pateikiant pasiūlymą Tiekėjas gali apžiūrėti (rekomenduojama) apžiūrėti objektą ir įvertinti visus reikalingus darbus, medžiagas ir išlaidas.

- Darbų apimtis tikslinti vietoje.

- Jei techninėje specifikacijoje yra nuoroda į konkretų standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“.

- Darbų atlikimo metu, Tiekėjas turi užtikrinti jose esančių elektros, ventiliacijos, ryšių, apsauginės ir gaisro signalizacijos įrenginių, gaisrinių skydų su čiaupais, taip pat neremontuojamų sienų ir grindų nepažeidimą. Sugadinus esamus įrenginius - juos pakeisti naujais. Išteptas ar sugadintas sienas ir grindis atstatyti jas perdažant, o grindų dangą pakeičiant nauja.

- Darbuose naudojami gaminiai bei medžiagos, jų modelis, gamintojas, spalvos, sprendimai ir kita turi būti suderinti su Perkančiuoju subjektu. Suderinimas su Perkančiojo subjekto atsakingu asmeniu galimas gaunant Perkančiojo subjekto atsakingo asmens rašytinį pritarimą – atsakymą, išdėstytą el. laiške.