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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Liftų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos


1.	SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Pirkėjas – VšĮ Kauno technologijos universitetas
1.2. Teikėjas (Paslaugos teikėjas) – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Preliminarią ar Pagrindinę sutartį.
1.10. Pasiūlymas – Pirkėjui vykdant viešojo pirkimo procedūras dėl Preliminariosios sutarties sudarymo, Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma;
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas: Kauno technologijos universitetui priklausančių potencialiai pavojingų įrenginių: keleivinių liftų, krovininių liftų, keltuvų ir elektrinių talių dispečerizavimo, techninio aptarnavimo ir nuolatinės priežiūros paslauga.
3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
1. Paslaugos Teikėjas privalo atlikti liftų, keltuvų (elektrinių talių – toliau kėlimo įrenginys) dispečerizavimo, techninio aptarnavimo ir nuolatinės priežiūros paslaugas atlikti laiku ir kokybiškai, vadovaudamiesi šia technine užduotimi ir liftų, keltuvų ir kėlimo įrenginių naudojimo ir priežiūros Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimais, taip pat kompetentingų valstybės institucijų nurodymais, nustatančiais liftų, keltuvų ir kėlimo įrenginių priežiūros tvarką ir susijusiais su tokios rūšies darbais vykdymu, žmonių saugumu darbų atlikimo vietose arba šalia jų. Planuojama sutarties trukmė 36 mėn.

2. Paslaugos Teikėjas periodiškai pagal planinį liftų, keltuvų ir kėlimo įrenginių nuolatinės priežiūros grafiką, sudaromą pagal lifto, keltuvo, kėlimo įrenginio surinkėjo rekomendacijas (jei tokių rekomendacijų nėra – ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, atsižvelgiant į pastatų ir liftų, keltuvų, kėlimo įrenginių paskirtį, jų išdėstymą bei konstrukcines galimybes) atlikti tinkamumo naudoti patikrinimą vadovaujantis:

2.1. liftų priežiūros taisyklėmis (A1-61 Dėl Liftų priežiūros taisyklių patvirtinimo (lrs.lt));

2.2. potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, (I-1324 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (lrs.lt)
2.3. liftų ir keltuvų gamintojų, surinkėjų instrukcijomis;
2.4. teisės aktais ir darniaisiais standartais, susijusiais su liftų ir keltuvų naudojimu.

2.5. kėlimo įrenginių techninės būklės tikrinimo paslauga atliekama vadovaujantis Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (A1-425 Dėl Kėlimo kranų priežiūros taisyklių patvirtinimo (lrs.lt));

3. Sumontuoti dispečerinio ryšio įrangą visuose ( + TAIP pažymėtuose 1 -oje lentelėje) Vykdytojo turimuose liftuose, prižiūrėti šią įrangą savo lėšomis visą sutarties galiojimo laikotarpį.
4. Paslaugas teikti laikantis saugaus darbo, gaisrinės saugos bei elektrosaugos reikalavimų. Už saugų darbą atsakingas pats Paslaugos Teikėjas.
5. Vienam lifto, keltuvo ir kėlimo įrenginio elektromechanikui priskirtų prižiūrėti liftų, keltuvų ir kėlimo įrenginių skaičius turi būti nustatomas taip, kad, atsižvelgiant į liftų, keltuvų ir kėlimo įrenginių tipą, apžiūrų ir reguliavimų sudėtingumą, jis suspėtų kokybiškai atlikti jam patikėtą Paslaugos atlikimą. Atlikti priežiūros veiksmai turi būti įrašomi lifto, keltuvo ir kėlimo įrenginio - apžiūrų žurnale, kuriame taip pat turi būti įrašas apie pastebėtų gedimų pašalinimą ir jų pašalinimo laiką.

11
[bookmark: _page_46_0]6. Liftų, keltuvų ir kėlimo įrenginių priežiūros meistrai, elektromechanikai ir kiti nuolatinę priežiūrą atliekantys darbuotojai turi turėti specialių žinių ir nustatyta tvarka išlaikę atitinkamą žinių patikrinimo kvalifikacinį egzaminą.

7. Sustabdyti (išjungti) liftą, keltuvą, kėlimo įrenginį kai įgaliotas įstaigos ekspertas, atlikdamas lifto, keltuvo, kėlimo įrenginio techninės būklės vertinimą nustato, kad liftas, keltuvas ar kėlimo įrenginys netinkamas saugiai naudoti, kelią pavojų žmonių sveikatai, gyvybei, turtui arba gali įvykti avarija. Apie įrenginio sustabdymą (išjungimą) nedelsiant informuoti raštu Perkančiąją organizaciją.
8. Keleivius išlaisvinti per 15 min. nuo iškvietimo įregistravimo.

9. Paslaugos Teikėjas privalo garantuoti liftų avarinės tarnybos ir dispečerinės tarnybos (nurodyti adresus) paslaugas ištisą parą (atvykimas į objektą / įmonės teritoriją pagal avarinius iškvietimus įprastomis sąlygomis, pvz., nesant transporto kamščių, nepalankių oro sąlygų ir pan., ne vėliau kaip per 30 min.).
10. Užtikrinti avarinės tarnybos ekipažų budėjimą visą parą.

11. Užtikrinti, kad ne darbo valandomis ir poilsio, šventinėmis dienomis įvykę nesudėtingi gedimai būtų šalinami avarinės tarnybos.
12. Užtikrinti, kad nepavykus pašalinti gedimo, pirminės diagnostikos informacija būtų perduota per dispečerę konkretų liftą, keltuvą ir kėlimo įrenginį prižiūrinčiam elektromechanikui ir liftų, keltuvų ir kėlimo įrenginių priežiūros darbų vadovui. Liftą, keltuvą ar kėlimo įrenginį išjungti, o gedimą pašalinti sekančią darbo dieną (8.00 – 17.00 val.).

13. Darbo laiku nuo 8.00 val. iki 17.00 val. vykdyti liftų, keltuvų ir kėlimo įrenginių planines technines apžiūras ir šalinti gedimus.
14. Nustačius gedimą ar defektą apie tai informuoti Paslaugos pirkėją, surašant defektinį aktą ir jį pasirašant. 15. Užtikrinti dispečerinės tarnybos darbą visą parą.
16. Parengti, atsižvelgiant į surinkėjo pateiktą lifto, keltuvo ir kėlimo įrenginio naudojimo instrukciją ir paskirtį, lifto kabinoje tvirtinamus lifto naudojimosi nurodymus, kuriuose būtina trumpai nurodyti naudojimosi liftu tvarką, avarinės tarnybos iškvietimo būdą ir, jeigu reikia, krovinių ir žmonių kėlimo reikalavimus. Kai dėl lifto nuolatinės priežiūros paslaugos sudaryta sutartis su licencijuota įmone lifto, keltuvo ir kėlimo įrenginio naudojimo nurodymuose būtina nurodyti jos pavadinimą.

17. Paslaugų Teikėjas periodiškai pagal planinį liftų, keltuvų ir kėlimo įrenginių nuolatinės priežiūros grafiką turi užtikrinti šių paslaugų atlikimą:

17.1. užtikrinti, kad kabinoje ant lifto valdymo jungiklių, pavaros, greičio ribotuvo, buferių, saugos, avarinio iškvietimo įtaisų, durų užraktų, šachtos durų, pavaros ir skridinių patalpų, elektrinių įrenginių būtų reikiami neištrinami užrašai, etiketės, ženklai;
17.2. užtikrinti, kad pavaros, skridinių patalpų ir šachtos duobės durys visuomet būtų užrakintos, o prieigos prie šių durų būtų laivai prieinamos bei tinkamai apšviestos. Jei būtina pakeisti perdegusiais lempas;

17.3. tikrinti, mašinų patalpoje taip pat lifto kabinos viduje ir išorėje esančius komutavimo ir valdymo įrenginius, esant reikalui reguliuoti;
17.4. tikrinti durų atidarymo variklius, durų atidarymo reduktorius, aukštų perjungėjus, tikslaus sustojimo daviklius, iškvietimo mygtukus, šachtos ir kabinos durų kontaktus, nešančius lynus;
17.5. kontroliuoti tepalo lygį liftų, keltuvų, kėlimo įrenginių pavarų reduktoriuose, esant reikalui papildyti arba pakeisti nauju;
17.6. kontroliuoti liftų, keltuvų ir kėlimo įrenginių valdymo ir signalizacijos, liftų šachtų ir kabinų, mašinų patalpų apšvietimą, pakeisti perdegusias lempas;
17.7. reguliuoti ir kontroliuoti liftų, keltuvų suktuvų, kreipiamųjų, šachtos ir kabinos durų spynas.
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[bookmark: _page_49_0]18. Atlikti liftų, keltuvų ir kėlimo įrenginių vieną kartą metuose arba po remonto apsauginių grandinių laidininkų, tarp jų ir potencialų suvienodinimo sistemos pagrindinių ir papildomų laidininkų, vientisumo matavimus ir izoliacijos varžų matavimus. Atliktų matavimų rezultatus surašyti į protokolus.

19. Liftams, keltuvams senesniems kaip 20 metų atlikti 2 (dvi) planines apžiūras per mėnesį.

20. Vadovaujantis A1-61 Dėl Liftų priežiūros taisyklių patvirtinimo (lrs.lt), turi būti išlaikytas dabar esantis nuotolinis keleivinių liftų valdymas:
20.1. iš kiekvieno lifto (su mašinų patalpa viršuje) turi būti perduodami dabar esantys, liftų techniniuose pasuose užfiksuoti saugos signalai;

20.2. iškvietimas iš kabinos;

20.3. iškvietimas iš lifto mašinos patalpos; 20.4. atviros mašinų patalpos durys;
20.5. nėra fazės lifto įvade;
20.6. liftas remonte (mechanikas daro techninę apžiūrą); 20.7. išjungtas liftas;
20.8. nėra signalizacijos įtampos;
20.9. išjungtas jėgos automatinis jungiklis; 20.10. išjungtas durų automatinis jungiklis;
20.11. sutrikusi apsaugos grandinė 2 min. (šachtos durys atviros); 20.12. liftas ne sustojimo aikštelėje 15 sek.;
20.13. valdymas iš lifto mechanizmų patalpos, patikra; 20.14. įjungtas garsinis ryšys lifte;
20.15. auto kontrolė (lifto blokas neatsako į savo adresą); 20.16. lifto išjungimas / lifto įjungimas nuotoliniu būdu.
21. Iš kiekvieno lifto (be mašinų patalpos) turi būti perduodami dabar esantys liftų techniniuose pasuose užfiksuoti saugos signalai:
21.1. iškvietimas iš kabinos; 21.2. nėra fazės lifto įvade; 21.3. išjungtas liftas;
21.4. nėra signalizacijos įtampos; 21.5. išjungtas jėgos automatas.
21.6. išjungtas durų automatinis jungiklis.
21.7. sutrikusi apsaugos grandinė 2 min. (šachtos durys atviros). 21.8. įjungtas garsinis ryšys lifte.
21.9. lifto išjungimas /l ifto įjungimas nuotoliniu būdu.

22. Dispečerizavimo įrangos rengimo metu Paslaugos Teikėjas privalo užtikrinti liftų darbą ištisą parą. Tam Paslaugų Teikėjas privalo skirti tinkamą kiekį darbuotojų (liftininkų).
23. Dispečerizuotų liftų apžiūras privaloma atlikti kas 15 dienų, įrašant patikrinimo rezultatus lifto ir dispečerinės tarnybos žurnaluose. Užtikrinti įrašų žurnale atsekamumą.
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[bookmark: _page_52_0]24. Paslaugos Teikėjas turi turėti galimybę, pagal suderintą su Paslaugos pirkėju grafiką nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti dispečerizuotų liftų valdymą.
25. Liftų, keltuvų ir kėlimo įrenginių apžiūros paslaugas turi atlikti (vykdyti) ne mažiau kaip 2 (du) apmokyti ir atestuoti liftus aptarnaujantys asmenys (liftų elektromechanikai).
26. Dispečerinės pagalba registruoti duomenų bazėje visus su prižiūrimais įrenginiais susijusius įvykius, informuoti klientus, padėti koordinuoti elektromechanikų veiksmus.
27. Atlikti dispečerizavimo modulio tikrinimo ir remonto paslaugą, kuris mobiliojo ar radijo ryšio pagalba užtikrina pokalbio ir duomenų perdavimo galimybę tarp lifto ir dispečerės.

28. Paslaugos Teikėjas atlikdamas liftų, keltuvų ir kėlimo įrenginių techninės apžiūros paslaugas į mėnesinį įkainį turi įtraukti detales, medžiagas ir jų pakeitimo paslaugas nurodytas 29 punkte.

29. Detalių, medžiagų ir jų pakeitimo ir kitų paslaugų sąrašas: 29.1. Šachtos:
29.1.1. tikslaus sustojimo daviklis; 29.1.2. prieduobės išjungiklis; 29.1.3. durų atidarymo dirželis; 29.1.4. šachtos apšvietimo lempos; 29.1.5. šachtos durų sąvarų gumos; 29.1.6. šachtos durų šliaužikliai; 29.1.7. kabinos atsvarošliaužikliai; 29.1.8. tepalai į tepalines.
29.2. Mašinų patalpos:

29.2.1. tarpinės relės kontaktų keitimas;
29.2.2. varžos, saugikliai, saugiklių lizdai, kondencatoriai; 29.2.3. tepalai į reduktorius;
29.2.4. lifto valdymo perjungiklis; 29.2.5. stabdžių kaladėlių įdėklai; 29.2.6. stabdžio spyruoklės;
29.2.7. mašinų patalpos ir šachtos apšvietimo išjungikliai. 29.3. Liftų kabinos:
29.3.1. kabinos apšvietimo lempos ir lempų lizdų keitimas; 29.3.2. kabinos sąvarų gumos;
29.3.3. kabinos durų šliaužiklių keitimas; 29.3.4. durų pavaros vediklis;
29.3.5. kabinos durų spyruoklė; 29.3.6. durų reverso mikroišjungėjas; 29.3.7. revizijos rėžimo pultas;
29.4. lifto, keltuvo ir kėlimo įrenginio naudojimo instrukcijų parengimas; 29.5. lifto kabinoje lifto naudojimosi nurodymų tvirtinimas (remiantis 16 p.);
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[bookmark: _page_55_0]29.6. lifto kabinoje ant lifto valdymo jungiklių, pavaros, greičio ribotuvo, buferių, saugos, avarinio iškvietimo įtaisų, durų užraktų, šachtos durų, pavaros ir skridinių patalpų, elektrinių įrenginių reikiamų neištrinamų užrašų, etikečių ir ženklų tvirtinimas;

29.7. perdegusių elektros lempų pakeitimas liftų, keltuvų ir kėlimo įrenginių valdymo, signalizacijos, šachtų, kabinų ir mašinų patalpose bei prieigose prie šių patalpų;

29.8. elektrofizinių matavimų atlikimas (18 p.);
29.9. dalyvavimas kasmetinėse potencialiai pavojingų įrenginių atestacijose, atstovaujant užsakovą; 29.10. prižiūrėti, remontuoti ar keisti dispečerizavimo įrenginius.
29.11. kiekvieną mėnesį pateikti perdavimo – priėmimo aktą apie pateiktas paslaugas.
30. Kartu su kitomis institucijomis dalyvauti tiriant avarijas ar nelaimingus atsitikimus, įvykusius aptarnaujant lentelėje Nr. 1 išvardintus įrenginius.
31. Liftų, keltuvų ir kėlimo įrenginių techniniai duomenys nurodyti lentelėse Nr. 1 ir Nr. 2.

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas (jei tokių būtų) reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus.
Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.
4. Aplinkosauginiai reikalavimai:
1. Užsakovas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

1.1.	Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
1.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.);
1.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

2. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.
3. Tiekėjas įsipareigoja paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui – utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

4. Jei paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės / medžiagos / žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
5. Paslaugos Teikėjas vykdantis paslaugas, privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus nurodytus 4 priede „Teikėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.
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KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO OBJEKTŲ, KURIUOSE REIKALINGA ATLIKTI POTENCIALIAIPAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ (LIFTŲ IR KELTUVŲ) DISPEČERIZAVIMO, TECHNINIO APTARNAVIMO IR NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
OBJEKTŲ SĄRAŠAS




Eil. Nr.

1

1


2


3



4



5



6




7


8


9


10



11


12

13

Reg. Nr./Tipas/ Gamintoja s
2 LE 8608
Omega
LE 8607 Delta
500015 TS 590.00000
LF-01-02488
E-04-3VF-600-AA
901214 Schindler
LF-01-06501 SCM-02 3VF-630-AA
LF-01-07873
KL 350/07
500324 Lechner
900330 LMŠ-150
500206 CIBES A5000
LF-01-05918 SLM-EL-1
LF-01-13227
LF-01-13228



Adresas


3
A.Mickevičiausg. 37, Kaunas

A.Mickevičiausg. 37, Kaunas

Gediminog.50, Kaunas


Gediminog.50, Kaunas


Gediminog.50, Kaunas


Laisvėsal.13, Kaunas



K.Donelaičiog. 73, Kaunas

K.Donelaičiog. 73, Kaunas

Radvilėnųpl.19, Kaunas

Radvilėnųpl.19, Kaunas


Radvilėnųpl.19, Kaunas

Gričiupiog.13, Kaunas
Gričiupiog.13, Kaunas


Įrengimų tipas

4

Laiptinis keltuvas


Laiptinis keltuvas


Keltuvas-platforma


Keleivinis / dispečerizuotas


Mažaskrovininis liftas


Keleivinis / dispečerizuotas



Keleivinis


Laiptinis keltuvas

Mažaskrovininis liftas
Keltuvas-platforma Stiklinėšachta

Keleivinis / dispečerizuotas


Keleivinis

Keleivinis


Aukštai/	Kėlimo sust.           galia
skaičius	kg.

5	6

3	225


3	225


2	225



5	600



3	100



7	630




4	350


0	225


2	150


3	200



6	630


12	400

12	630

Kiekis
Mato	Pagaminimo vnt.                           metai.


7	8	9

vnt.	1	2014


vnt.	1	2014


vnt.	1	2004



vnt.	1	2004



vnt.	1	1996



vnt.	1	2007




vnt.	1	2010


vnt.	1	2013


vnt.	1	1967


vnt.	1	2010



vnt.	1	2006


vnt.	1	2021

vnt.	1	2021
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14


15



16



17



18



19




20


21


22



23



24


25




26






27

LF-02-00637 PG-286

9378

LF-01-08559 LiftService S.A.
LF-01-08560
SELE s.r.l.
LF-01-08561 SELEs.r.l.
LF-01-08562 LiftService S.A.
LF-01-09677
Lift Service S. A.
LF 13843 Lehner
LF-02-00408
PG-287
500008 AB „Puntukas“
500009
AB „Puntukas“
900359 LMŠ-150
LF-01-01591
SmartMRL 001 630 VF100TL9 0
LF-02-00409 Maskvos eksp.liftųg-la „SOJUZLIF T“


Tuneliog.60, Kaunas

Tuneliog.60, Kaunas


K.Baršauskog.59, Kaunas


K.Baršauskog.59, Kaunas


K.Baršauskog.59, Kaunas


K.Baršauskog.59, Kaunas



Studentųg.48, Kaunas

Studentųg.48, Kaunas

Studentųg.48A, Kaunas


Studentųg.48A, Kaunas


Studentųg.48A, Kaunas

Studentųg.50, Kaunas



Studentųg.50, Kaunas





Studentųg.50, Kaunas


Krovininis


Keleivinis


Keleivinis-krovininis



Keleivinis



Keleivinis



Keleivinis



Keleivinis / dispečerizuotas

Nuožulnus keltuvas

Krovininis


Keltuvas-platforma


Nuožulnus keltuvas

Mažaskrovininis liftas



Keleivinis






Krovininis


5	500	vnt.	1	2012


6	320	vnt.	1	2012


6	3575	vnt.	1	2012



5	1000	vnt.	1	2012



5	1000	vnt.	1	2016



8	630	vnt.	1	2016




4	630	vnt.	1	1989


3	225	vnt.	1	2002


4	1000	vnt.	1	2002



0	260	vnt.	1	1964



0	120	vnt.	1	2003


2	150	vnt.	1	1966




5	630	vnt.	1	2006






5	500	vnt.	1	1984
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28


29


30


31



32



33




34




35


36


37



38




39




40




41



42

500230 TST 2000
900958 LMŠ-100
LE 8347 Lehner
LF-01-01589 PGP-408A
LF-02-00406 Sverdlovsk o liftų g-la
500029 HIRO 350
LF-01-05404
SmartMRL 001 630 VF100TR9 0

LF0113703

500229 NTD S300F

PSK

LF-01-00491
Mogiliovo liftų g-la
LF-01-00492 Mogiliovo liftų g-la
LF-01-00493 Mogiliovo liftų g-la
LF-01-00494 Mogiliovo liftų g-la
LE 58462
Lehner


Studentųg.54, Kaunas

Studentųg.56, Kaunas
Studentųg.56, Kaunas

Studentųg.56, Kaunas


Studentųg.56, Kaunas


Studentųg.67, Kaunas



Studentųg.67, Kaunas



Studentųg.63A, Kaunas
Studentųg.71, Kaunas
Pašilėsg.37, Kaunas


Pašilėsg.37, Kaunas



Pašilėsg.37, Kaunas



Pašilėsg.39, Kaunas



Pašilėsg.39, Kaunas


A.Mickevičiausg. 37, Kaunas


Žirkliniskeltuvas (hidraulinis)

Mažaskrovininis liftas

Laiptinis keltuvas


Keleivinis



Krovininis


Keltuvas-platforma



Keleivinis / dispečerizuotas



Keleivinis / dispečerizuotas
Nuožulnus keltuvas
Sraigtinis keltuvas


Keleivinis / dispečerizuotas



Keleivinis / dispečerizuotas



Keleivinis / dispečerizuotas



Keleivinis / dispečerizuotas


Nuožulnus keltuvas


2	2000	vnt.	1	2014

2	100	vnt.	1	1983

0	225	vnt.	1	1983


5	500	vnt.	1	2006



4	2 000	vnt.	1	2006



2	225	vnt.	1	2011




6	630	vnt.	1	1980




4	1000	vnt.	1	2021

2	120	vnt.	1	1986

2	400	vnt.	1	2023


12	320	vnt.	1	1986




12	320	vnt.	1	1989




12	400	vnt.	1	1989




12	400	vnt.	1	1989


2	225	vnt.	1	2025
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44




45




46

XLI13711 PV
Orona S. COOP
PD230023 Paradis


PD220162 Paradis


N8074
NAMI Lift


Studentų g. 56, Kaunas



Studentų g. 56, Kaunas



Pašilėsg.37, Kaunas


Tunelio g. 60,
Kaunas


Keleivinis




Nuožulnus keltuvas




Nuožulnus keltuvas




Keleivinis-krovininis


5	1000	vnt.	1	2026




2	375	vnt.	1	2023




2	500	vnt.	1	2023




4	1000	vnt.	1	2026
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KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO OBJEKTŲ, KURIUOSE REIKALINGA ATLIKTI ELEKTRINIŲ TALIŲ TECHNINIO APTARNAVIMO IR NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS




Eil. Nr.

1

2

3

4

5

6




Adresas

Studentų g.48A, Kaunas

Studentų g. 48, Kaunas

Tunelio g. 60, Kaunas

Tunelio g. 60, Kaunas

Baršauskog.59, Kaunas Baršauskog.59, Kaunas

SĄRAŠAS

Kėlimo įrenginio tipas, pavadinimas

Elektrinė talė

Elektrinėtalė

Elektrinėtalė

Elektrinėtalė

Elektrinė talė

Elektrinė talė



Kėlimogalia kg.

4000

3200

2000

3200

500

500
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