Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Savybė | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Pildo tiekėjas Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pildo tiekėjas Pateiktų dokumentų pavadinimai / Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REIKALAVIMAI NUOTEKŲ SIURBLIUI |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Siurblio gamintojas ir tikslus modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Tipas | Sausai horizontaliai pastatomas | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Darbo aplinka | Buitinės ir pramoninės nuotekos | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Skysčio temperatūra iki 40 Cº | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Siurblio techninės charakteristikos | Esant darbiniam slėgiui 32 m siurblio nominalus našumas ne mažesnis nei 1700m3/h. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Hidraulinis naudingo veiksmo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 85% | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | NPSH reikšmė darbo taške ne daugiau 3m. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblys patiekiamas su originaliu horizontaliu montavimo stovu suderintu su el. varikliu | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Prailginta mova su papildomu intarpu | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Dvigubas mechaninis sandariklis su pratekėjimo jutikliu | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio hidraulinėje dalyje turi būti numatyta pravalos anga ne mažesnė nei Ø200 ar kita galimybė darbo rato pravalymui ir/ar apžiūrai | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Esamas įsiurbimo flanšo skersmuo DN 350 mm, todėl turi būti numatyta ir įvertinti reikalingi negamyklinio įsiurbimo vamzdyno perdarymai | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Esamas slėginio flanšo skersmuo DN 600 mm, todėl turi būti numatyta ir įvertinti reikalingi perėjimai ir pan. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio korpusas iš ketaus EN 1561 EN-GJL-250, arba EN 1563 EN-GJL-500 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio velenas nerūdijančio plieno EN14057 arba EN14021 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio darbo ratas iš ketaus EN 1561 EN-GJL-250, arba EN 1563 EN-GJL-500 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio darbo rato tipas – kanalinis uždaro tipo arba pusiau atviro tipo arba atviro tipo daugiamentis darbo ratas, pritaikytas nuotekoms su kietosiomis dalelėmis ir pluoštais. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio svoris iki 3000 kg | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Garantijos | Siurbliui suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija | Nurodyti ___________ |  |
|  | Dokumentacija | Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas techninis siurblių aprašymas, patvirtinantis siurblių rodiklių/technines charakteristikas: hidraulikos ir siurblių techninius duomenis, naudojamas medžiagas, brėžinius su siurblių išmatavimais, kreivėmis su atitinkamomis darbo taškų vertėmis. Pateikti techniniai aprašymai turi būti skirti būtent siūlomo gaminio modeliui, jeigu teikiamas bendro pobūdžio aprašymas (pvz. visai gaminių serijai) jame turi būti tiksliai nurodyta (pažymėta) kurioje vietoje yra reikalaujami gaminio parametrai. Nurodyti dokumentai gali būti pateikti lietuvių arba anglų kalbomis. | Nurodyti dokumentus ___________ |  |
| REIKALAVIMAI ELEKTROS VARIKLIUI |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Energetiškai efektyvus el. variklis gamintojas ir tikslus modelis | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Tipas | Sausai horizontaliai pastatomas | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Reikalavimai elektros varikliui | Efektyvumo klasė ne žemesnė kaip IE5 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Galia (P2) ne daugiau 200 kW | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Įtampa 400 V | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Dažnis 50 Hz | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Elektros variklio naudingo veiksmo koeficientas esant 1/1 apkrovai ne mažesnis kaip 97% (IE5 variklis) | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio specifinė energija (elektros sąnaudos) darbo taške ne didesnės nei 0,110 kWh/m3 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Variklis ne mažiau 6 polių | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP55 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | El. variklio izoliacijos klasė F arba H | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Ekranuotas kabelis, kurio ilgis pagal poreikį įvertinus objekto apžiūros metu | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Elektros variklio apsaugos ir papildomos funkcijos | Variklyje integruotas temperatūros jutiklis | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Izoliuotas varomosios pusės (NDE) guolis apsaugai nuo elektros išlydžių ar elektrinės erozijos | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | EMC kabelio įėjimas | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Bekontaktis veleno sandariklis (Labyrinth seal) sandariklis varančiojoje el. variklio išėjimo pusės dangtelyje (DE) | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Garantijos | Elektros varikliui suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija | Nurodyti ___________ |  |
|  | Dokumentacija | Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas techninis el. variklio aprašymas, patvirtinantis šias variklio rodiklių/technines charakteristikas: galios, efektyvumo, maitinimo įtampos, darbo temperatūros, apsaugos klasės ir temperatūros jutiklio. Pateikti techniniai aprašymai turi būti skirti būtent siūlomo gaminio modeliui, jeigu teikiamas bendro pobūdžio aprašymas (pvz. visai gaminių serijai) jame turi būti tiksliai nurodyta (pažymėta) kurioje vietoje yra reikalaujami gaminio parametrai. Nurodyti dokumentai gali būti pateikti lietuvių arba anglų kalbomis. | Nurodyti ___________ |  |
| REIKALAVIMAI DAŽNIO KEITIKLIUI |  |  |  |  |
|  | Pagrindinė charakteristika | Dažnio keitiklio galingumas parenkamas ne mažiau nei vienu žingsniu galingesnis negu siurblio variklio nominali galia | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Apsaugos klasė ne mažiau nei IP21. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Dažnio keitiklio aplinkos darbo sąlygos tinkamos dirbti ne mažiau nei nuo 0 °C iki 40 °C. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | EMC filtras ne mažesnės nei C3 klasės | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Dažnio keitiklis turi būti sumontuotas dažnio keitiklio gamintojo skyde. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Dažnio keitiklis turi turėti Profibus DP komunikaciją ir Profinet. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Dažnio keitiklis specializuotai pritaikytas siurblių valdymo sistemoms | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| VARIKLIO IR SIURBLIO APSAUGOS IR KONTROLĖS DAVIKLIŲ (BŪKLĖS STEBĖJIMO SISTEMOS) ĮDIEGIMAS |  |  |  |  |
|  | Elektros variklių apsaugos ir davikliai | El. variklyje turi būti sumontuoti vibracijų ir guolių būklės davikliai (ne mažiau kaip po vieną kiekvienam guoliui) matuojantys elektros variklio vibraciją ir guolių būklę. Matuojamos reikšmės: vibracijos greitis mm/s ir pagreičio gaubiamoji gE (arba gE lygiavertis parametras). | Įrašyti daviklių ir sistemos pavadinimą, gamintoją, kilmės šalį. Daviklių kiekį ir montavimo vietas. Sistemos matuojamas reikšmes. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Siurblių apsaugos ir davikliai | Siurblyje turi būti sumontuoti vibracijų ir guolių būklės davikliai (ne mažiau kaip po vieną kiekvienam guoliui) matuojantys siurblio vibraciją ir guolių būklę. Matuojamos reikšmės: vibracijos greitis mm/s, pagreičio gaubiamoji gE (arba gE lygiavertis parametras). | Įrašyti daviklių ir sistemos pavadinimą, gamintoją, kilmės šalį. Daviklių kiekį ir montavimo vietas. Sistemos matuojamas reikšmes. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Reikalavimai visos rotacinės įrangos apsaugoms ir davikliams, jų integravimui | Visi davikliai turi būti pajungti į bendrą, nenutrūkstamo veikimo nuotolinės diagnostikos sistemą, o jos duomenys nuotoliniu būdu perduodami Tiekėjo/Rangovo paskirtiems diagnostikos specialistams. Davikliai ir nuotolinės diagnostikos sistema turi dirbti ir rinkti vibracijų ir guolių būklės duomenis ne nustatytu periodiškumu o, nuolatos – nenutrūkstamai, įvertinant nutolusio serverio ar debesijos technologijos komunikaciją internetinėmis ryšio priemonėmis ir programinės įrangos atliekamų skaičiavimų trukmę. | Pateikti vizualinį pavyzdį iš įgyvendinto projekto |  |
|  |  | Davikliai privalo signalą perduoti laidu (ne bevieliu ryšiu) į pagrindinį vibracijų duomenų surinkimo prietaisą taip užtikrinant nuolatinį ir nenutrūkstamą matavimą. | Nurodyti perdavimo metodą | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Davikliai ir su duomenų perdavimu susijusi įranga negali būti jungiami į Pirkėjo vidaus ar išorės telekomunikacijos ir interneto ryšio tinklus. | Pateikti dokumentą įrodantį, kad siūloma įranga turi galimybę perduoti duomenis individualiai per GSM ryšį | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Duomenų surinkimo prietaisas privalo duomenis perduoti į programinę įrangą mobiliuoju internetiniu ryšiu. Už palaikymą, ryšio sutrikimus, atsiskaitymą už ryšio paslaugas ir komunikaciją su ryšio operatoriumi atsakingas Tiekėjas/Rangovas. | Nurodyti perdavimo metodą | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Duomenų surinkimo prietaisas ir kita komunikacinė įranga (išskyrus daviklius) privalo būti sumontuota apsauginėje dėžutėje, kurios IP nemažesnis nei IP65 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Reikalavimai duomenų analizės ir atvaizdavimo programinei įrangai | Įrenginių būklės duomenys turi būti perduodami ir atvaizduojami AB Klaipėdos Vanduo naudojamoje nuotolinės vibracijos programinėje įrangoje SKF @ptitude Observer ir SKF RDC Dashboard Power BI App | Jeigu siūloma ne SKF įranga pateikti oficialų patvirtinimą iš SKF gamintojo, kad siūloma įranga tinkama duomenų perdavimui ir atvaizdavimui | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Programinės įrangos pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Prieiga prie programinės įrangos nemokamai turi būti suteikta ne mažiau kaip 2-iems Pirkėjo darbuotojams (3 metų laikotarpiui) su galimybe ateityje suteikti prieigą papildomiems darbuotojams. Internetinėje programoje turi būti matomi: - išvardinti atskiri matuojamų įrenginių tipai; - įrenginių būklės pokyčių istorija; - esama bendroji įrenginių būklė; - guolių būklė; - vibracijų lygmuo; - problemų kilmės suvestinė; - diagnostikos specialisto nustatyti ir aprašyti būklės pokyčiai, diagnozuota galima pokyčio kilmė, atliktinų aptarnavimo darbų rekomendacija Pirkėjo darbuotojams, kurie planuoja įrangos aptarnavimus ir remontą. Programoje turi būti prieiga fiksuoti įrašus apie įrenginių aptarnavimus ir remontą, įrašant pačiam Pirkėjui arba perduodant informaciją Tiekėjo/Rangovo diagnostikos specialistui, kad būtų užfiksuojama ir atvaizduojama programoje. Atsiradus klausimams dėl matomos informacijos programinėje įrangoje Pirkėjas turi teisę kreiptis raštu į Tiekėją/Rangovą, kad paaiškinti kas yra matoma grafikuose, kreivėse ir spektruose, per protingą laiko tarpą, tačiau ne ilgiau kaip per 1 mėn., tarpusavyje suderintais nuotolinės komunikacijos kanalais. Programoje turi būti galimybė formuoti ataskaitas ir jas spausdinti. | Nurodyti dokumentus ___________ |  |
|  | Garantija | Davikliams turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Atliktų darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme. Garantijos terminai skaičiuojami nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Nurodyti ___________ |  |
| TIEKĖJO KARTU SU PREKĖMIS ATLIEKAMI DARBAI |  |  |  |  |
|  | Nuotolinis rotacinės įrangos vibracijų, būklės stebėjimas, diagnostika ir reikalavimai | Atlikti duomenų analizę turi specialistai, turintys ne žemesnį kaip II kategorijos Vibracijų analitiko sertifikatą, atitinkantį ISO 18436-2 standartą (vibracijų būklės stebėjimas ir diagnostika) arba lygiavertį dokumentą. Sertifikatas ar lygiavertis dokumentas turi galioti per visą sutarties vykdymo laikotarpį bei garantinių įsipareigojimų terminui. Jei specialisto pateikiamų dokumentų galiojimas baigiasi iki terminų pabaigos, tiekėjas privalės užtikrinti, kad sutartinius įsipareigojimus vykdysiantis specialistas visą paslaugų teikimo laikotarpį turės galiojantį sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą ir pateikti jo kopiją perkančiajam subjektui. | Nurodyti sertifikuotus specialistus ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Atsiradus Pirkėjo klausimams dėl perduotos ir atvaizduojamos informacijos, Pirkėjui susisiekus su diagnostikos specialistu privalomas atgalinis grįžtamasis ryšys-atsakymas per ne ilgesnį nei 5 darbo dienų laikotarpį. | Nurodyti laiką per kurį diagnostikos specialistas susisiekia su Pirkėju |  |
|  |  | Programinėje įrangoje peržiūrimi nekritiniai įspėjimai ne rečiau nei 1 kartą per 3 darbo dienas | Nurodyti, kokiu dažnumu diagnostikos specialistas peržiūri įspėjimus |  |
|  |  | Programinėje įrangoje peržiūrimi kritiniai įspėjimai ne rečiau nei 1 kartą per 1 darbo dieną | Nurodyti, kokiu dažnumu diagnostikos specialistas peržiūri įspėjimus |  |
|  | Gedimų nustatymas | Aptikti guolio išorinio riedėjimo žiedo pažeidimą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Aptikti guolio vidinio riedėjimo žiedo pažeidimą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Aptikti guolio riedėjimo elementų pažeidimą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Aptikti guolio separatoriaus pažeidimą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Aptikti elektros variklio rotoriaus disbalansą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Aptikti siurblio darbo rato dinaminį disbalansą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Aptikti movos gedimą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Aptikti velenų centrų ašiškumo nebuvimą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Aptikti mechaninį įrangos laisvumą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Aptikti rezonansą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Aptikti velenų įlinkį | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Aptikti kavitaciją | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Aptikti siurblio darbo rato mentelės (sparno) praeinamumo neatitikimą ir/ar mentelės (sparno) pažeidimą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Aptikti elektros variklio rotoriaus problemas | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Aptikti elektros variklio rotoriaus strypų nutrūkimą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Aptikti elektros variklio rotoriaus ekscentriškumą (oro tarpo nevienodumas) | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |

* Pastaba:

1) Tiekėjas privalo užpildyti (išsamiu aprašymu žodžiais arba skaičiais) visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

2) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančius dokumentus, informaciją (nuorodas, brošiūras , katalogus ir pan.) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą  nurodytiems techniniams reikalavimams.

3) Tiekėjui siūlant „lygiavertes“ prekes kyla pareiga įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiojo subjekto apibūdintam pirkimo objektui.  Tiekėjas, siūlydamas „lygiavertes“ prekes, su pasiūlymu turi pateikti ir „lygiavertiškumo“ įrodymus, atsižvelgiant į pirkimo sąlygų nuostatas.