Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Keičiami susidėvėję sausai statomi horizontalūs nuotekų siurbliai CM 200-150-500/4, variklis 4AMM 280 M-413, CM 200-150-500/4, variklis TY16-52.

Naujai siūlomi siurbliai turi būti sumontuoti vietoje esamų siurblių. Visi naujų siurblių matmenys, flanšų matmenys ir tvirtinimai, bei siurblio ir vamzdynų ašys turi atitikti esamų siurblių montavimo matmenys, kad nuotekų siurblines eksploatuojančios tarnybos darbuotojai, išmontavus esamus siurblius, be papildomų darbų ir medžiagų, galėtų prijungti naujus siurblius. Jeigu bus pasiūlytas kitokios konstrukcijos ar išmatavimų siurblys, nei esami, Tiekėjas turi įvertinti papildomas sąnaudas, medžiagas, kad nauji siurbliai atitiktų esamų siurblių sumontavimo vietas.

Naujų siurblių kiekis – 2 vnt.

| Eil.Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės (įrašyti pagal reikalavimą taip/ne ir/arba tikslius duomenys) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Gamintojas, modelis |  |  |  |
| 1.1 | Nurodyti produkto gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį (CE - žymėjimas). |  | Nurodyti |
| 2. Bendrieji duomenys |  |  |  |
| 2.1 | Darbo aplinka – Nuotekų siurblinė, apvalytos buitinės nuotekos, ne mažiau 10 Cº |  | Nurodyti |
| 2.2 | Skysčio temperatūra ne mažiau 10 Cº. |  | Nurodyti |
| 3. Siurblio techninės charakteristikos |  |  |  |
| 3.1 | Pakėlimo aukštis (darbo taške) – min. 20 m |  | Nurodyti |
| 3.2 | Siurblio našumas (darbo taške)– min. 1500 m3/h |  | Nurodyti |
| 3.3 | Siurblio naudingumo koeficientas darbo taške ne mažiau 81 %. |  | Nurodyti |
| 3.4 | Specifinė energija darbo taške ne didesnė nei 0,07 kWh/m3 |  | Nurodyti |
| 3.5 | NPSH darbo taške ne daugiau kaip 7,5 m |  | Nurodyti |
| 3.6 | Siurblio darbo kreivės kėlimo aukštis turi būti ne siauresniame diapazone nei nuo 12 m iki 30 m |  | Nurodyti |
| 4. Reikalavimai siurblio konstrukcijai |  |  |  |
| 4.1 | Siurblio darbo rato tipas – uždaro tipo, daugiakanalis. |  | Taip/ Ne |
| 4.2.1 | Siurblio konstrukcija – horizontalus, panardinamas, monoblokinis sausai montuojamas. |  | Taip/ Ne |
| 4.2.2 | Dvigubas tandeminis mechaninis sandariklis su alyvos rezervuaru, medžiagos SIC/SIC/NBR. |  | Nurodyti |
| 4.2.3 | Mechaninio sandariklio pratekėjimo jutiklis, prijungiamas iš išorės |  | Taip/ Ne |
| 4.3 | Laisvas kietųjų dalelių praeinamumas ne mažiau 100mm. |  | Nurodyti |
| 4.4.1. | Siurblio veleno medžiaga – chromuotas plienas ne žemesnės klasės nei 1.4021+QT800 |  | Nurodyti |
| 4.4.2. | Aušinimo sistema pagaminta iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės kaip 1.4571 |  | Nurodyti |
| 4.5 | Slėginio ir pasiurbimo flanšų skersmuo turi atitikti esamą DN300 su PN10 skylėmis |  | Taip/ Ne |
| 4.6 | Siurblys montuojamos horizontaliai, ant esamo betoninio pado. |  | Taip/ Ne |
| 4.7 | Darbo rato medžiaga – ketus EN-GJL-250, arba lygiavertė medžiaga* |  | Nurodyti |
| 4.8 | Siurblio korpusas – ketus EN-GJL-250, arba lygiavertė medžiaga* |  | Nurodyti |
| 4.9 | Su temperatūros jutinkliu PT100 |  | Taip/ Ne |
| 5. Reikalavimai elektros varikliui |  |  |  |
| 5.1 | Variklio statorius su aušinimo sistema, galintis dirbti tiek apsemtas, tiek neapsemtas |  | Taip/ Ne |
| 5.2 | Nominali galia P2 – ne daugiau kaip 125 kW, srovės stiprumas iki 220 A |  | Nurodyti |
| 5.3 | Dažnis – 50 Hz |  | Nurodyti |
| 5.4 | Įtampa – 400 V, 3 fazės |  | Nurodyti |
| 5.5 | Jungimas – trikampis arba žvaigždė |  | Nurodyti |
| 5.6 | Paleidimas – tiesioginis |  | Taip/ Ne |
| 5.7 | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP68. |  | Nurodyti |
| 5.8 | Valdymo ir galios kabeliai ekranuoti |  | Taip/ Ne |
| 5.8.1 | Kabelių ilgis ne mažiau kaip 10 m. |  | Nurodyti |
| 5.9 | Statoriaus magnetinio lauko apsisukimai – ne daugiau 1500 aps./min. |  | Nurodyti |
| 5.10 | Elektros variklio izoliacijos klasė H (1800C) pagal IEC 34-1 |  | Nurodyti |
| 5.11 | Galimybė dirbti per elektros srovės dažnio keitiklį |  | Taip/ Ne |
| 5.12 | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti PT100 temperatūros sensoriai |  | Taip/ Ne |
| 5.13 | Alyvos kameroje turi būti sumontuotas drėgmės sensorius |  | Taip/ Ne |
| 5.14 | Apsauginė rėlė siurblio ir variklio jutiklių pajungimui |  | Taip/ Ne |
| 6 Garantijos |  |  |  |
| 6.1 | Garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesių nuo Prekės pristatymo dienos, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio. |  | Nurodyti |
| 6.2 | Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančios organizacijos kaltės) per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Perkančios organizacijos raštiško (el. paštu) pranešimo apie atsiradusi gedimą dienos. |  | Taip/ Ne |
| 7. Papildomos sąlygos (Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |  |  |  |
| 7.1 | Prekės gamintojo atstovo Lietuvoje pavadinimas (pridedamas įgalioto atstovo raštas), kontaktai, atstovo artimiausias servisas** |  | Pateikti |
| 7.2 | Siurblio gamintojo pateiktas galiojantis sertifikatas*** įrodantis, kad gamintojas yra sertifikuotas pagal aplinkos apsaugos vadybos sistemą ISO 14001 arba EMAS, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais pateiktais lygiaverčiais įrodymais apie taikomus aplinkos apsaugos priemones (pavyzdžiui, prekės gamintojo parengtų taikomų aplinkos apsaugos priemonių aprašymas). |  | Pateikti |
| 7.3 | Pateikti siūlomo siurblio duomenų ir darbo kreives (gamintojo) |  | Pateikti |

Pastabos:

- *Tiekėjas, siūlydamas lygiavertes medžiagas, kartu su pasiūlymu privalo pateikti lygiavertiškumo įrodymus.

- **Būtinas įgalioto atstovo dalyvavimas siurblio paleidimo - derinimo metu.

- ***Gamintojas prekei pagaminti, tiekti sunaudoja mažiau gamtos išteklių, sunaudoja mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių, arba prekei pagaminti, naudoja mažiau ar nenaudoja pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai ir pn.

____________________________________________