Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

KONTEINERINĖ NUOTEKŲ PRIĖMIMO STOTIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užsakovas UAB „Joniškio vandenys“. Perkama konteinerinė nuotekų priėmimo stotis su montavimo darbais. Tiekėjas turės:

- Pateikti konteinerinę nuotekų priėmimo stotį (toliau – NPS). Adresu Joniškio m., Pakluonių g. 55D.

- NPS nuotekų priėmimo pralaidumas (išpylimo našumas): 120 m3/h.

- Atlikti NPS montavimo darbus. Užsakovas atsakingas už pamato NPS įrengimą, reikiamo elektros maitinimo, vandens tiekimo, nuotekų nuvedimo (įskaitant šalia nuotekų priėmimo stoties latako nuotekoms surinkti įrengimą). Tiekėjas atsakingas už prijungimą prie inžinerinių komunikacijų.

- Išbandyti ir paleisti NPS.

- Apmokyti Užsakovo darbuotojus (ne mažiau kaip 2 asmenys). Mokymai turi būti vykdomi lietuvių kalba, pačioje NPS. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 8 akademinės valandos.

- Pateikti aptarnavimo ir priežiūros instrukcijas, elektrines schemas (ne mažiau kaip 2 egz. popieriniai ir 1 egz. skaitmenine forma (laikmenoje) *.pdf formatu. Dokumentai turi būti lietuvių kalba.

Minimalūs reikalavimai keliami NPS:

- Bendrieji reikalavimai

NPS turi būti sudaryta iš plieninio pastato, su visa jos veikimui reikalinga įranga ir priedais. Tiekėjas turi pristatyti visą įrenginį kaip vieną komplektą. Visi matavimo prietaisai (srauto matuoklis, pH/Redox daviklis) turi būti tarpusavyje suderinami ir suderinami su valdymo sistema, siekiant užtikrinti veikimo vientisumą ir aptarnavimo paprastumą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Šioje Techninėje specifikacijoje (ar kituose pirkimo dokumentuose) nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Šioje Techninėje specifikacijoje (ar kituose pirkimo dokumentuose) nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Techniniai duomenys ir prijungimo parametrai

Sudarius sutartį, tiekėjas Užsakovui pateikia NPS technologinę schemą ir konteinerio išdėstymo brėžinį su gabaritais bei apkrovomis, reikalingais pamatui suprojektuoti. NPS turi atitikti šiuos parametrus:

- konteinerio gabaritai (ilgis × plotis × aukštis): ne didesni kaip 3600 ×2400 ×2560 mm;

- bendroji NPS masė (be nuotekų): ne didesnė kaip 1500 kg;

- bendroji prijungimo (suvartojamoji) elektros galia: ne didesnė kaip 9,9 kW; maitinimo įtampa 400 V / 50 Hz, trifazė;

- praplovimo ir aptarnavimo vandens prijungimas: reikalingas debitas ne mažiau kaip 15  l/min, darbinis slėgis 4,0 bar;

- projektinė lauko oro temperatūra, pagal kurią užtikrinamas konteinerio ir įrangos šildymas bei apsauga nuo užšalimo: iki -25 °C.

- Konteineris

Konteinerio atitvaros (sienos, stogas, grindys) turi būti pagamintos daugiasluoksnių plokščių, iš abiejų pusių (išorės ir vidaus) padengtų rūgštims atspariu nerūdijančiu plienu, ne žemesnės markės kaip AISI 304 (EN 1.4301).

Konteinerio šilumos perdavimo koeficientas ne daugiau kaip 0,23 W/m²K.

Konteineris turi būti įrengtas su apšiltintomis durimis, iš abiejų pusių (išorės ir vidaus) padengtų rūgštims atspariu nerūdijančiu plienu, ne žemesnės markės kaip AISI 304 (EN 1.4301). Durys turi būti rakinamos. Spyna turi atitikti ne žemesnę, nei 6 (šeštą) saugumo klasę pagal LST EN 12209.

Stogas vienšlaitis, nuolydis turi užtikrinti, kad lietus ant konteinerio stogo nesusilaikytų.

Konteineris turi būti įrengtas su mechanine (priverstine) ventiliacija.

Konteineryje turi būti įrengtas apšvietimas.

Konteineryje turi būti įrengtas elektrinis šildymas, užtikrinantis, kad temperatūra nenukristų žemiau 5 °C.

Konteineris turi būti įžemintas.

Konteineryje turi būti įrengta apsauginė signalizacija. Signalai perduodami į centralę, po to į nuotekų valymo įrenginių centrinę dispečerinę. Signalizacija pirmuoju lygiu turi reaguoti į įėjimo durų atidarymą ir įsilaužimą, o antruoju lygiu reaguoti į judesius konteineryje. Apsaugos signalizacijos maitinimas turi būti įrengtas iš bendro elektros maitinimo tinklo ir rezervinio elektros šaltinio akumuliatoriaus dingus įtampai tinkle.

- Funkciniai reikalavimai

Stotis turi užtikrinti:

- nuotekų priėmimą,

- veikimo laiko kontrolę,

- pateiktų nuotekų tūrio matavimą,

- kietųjų dalelių smulkinimą,

- taršos parametrų matavimą (pH, redoks, temperatūrą),

- automatinį pateiktų nuotekų mėginių ėmimą,

- duomenų registravimą su eksporto galimybe (USB atmintinė),

- tiekėjų priežiūrą,

- duomenų eksportą į *.pdf, *.xls, *.doc (*.docx), *.html formatus.

Stotis turi būti visiškai automatizuota ir nereikalauti nuolatinio operatoriaus buvimo.

Sistema turi apimti duomenų bazę, sukurtą naudojant „MS SQL Server“ palaikomą versiją ar kitą nemokamą duomenų bazių valdymo sistemą, kurioje būtų įtraukti visi aptarnaujamoje teritorijoje esantys adresai. Duomenys turi būti perduodami Ethernet ar GSM ryšiu į nuotekų valymo įrenginių centrinę dispečerinę, kad būtų galima patikrinti, ar buvo išpiltos atvežtos nuotekos.

Duomenys į SCADA / dispečerinę perduodami standartiniu pramoniniu protokolu (Modbus TCP, OPC UA arba IEC 60870-5-104)

- Veikimo principas

Tiekėjas prijungia vakuuminę autocisterną prie įleidimo angos naudodamas greitąją jungtį lanksčią žarną (~3,5 m). Identifikavimas atliekamas naudojant RFID prieigos raktą. Sistema patikrina:

- vežėjo įgaliojimus,

- kliento tapatybę,

- nuotekų kilmę (pagal duomenų bazę),

- leidimą išleisti nuotekas.

Sėkmingai atlikus patikrinimą, vožtuvas atsidaro ir išleidimas vyksta savaime. Baigus procesą, vožtuvas užsidaro, o sistema išplaunama.

Išduodamas kvitas, kuriame nurodyta:

- tiekėjo pavadinimas,

- data ir laikas,

- nekilnojamojo turto adresas,

- išleistas tūris.

Sistema gali automatiškai sustabdyti išleidimą, jei viršijami iš anksto nustatyti ribiniai dydžiai.

- Įrangos sudėtis

Stotis turi apimti:

- valdymo sistemą su RFID identifikavimu,

- elektromagnetinį srauto matuoklį DN100,

- nerūdijančio plieno išleidimo vamzdį ne mažesnį kaip DN100 (ne žemesnės kaip AISI 304 (EN 1.4301) markės, storis ne mažiau kaip 2 mm),

- pH ir Redox matavimo modulį,

- dviejų velenų smulkintuvą,

- matavimo kamerą,

- RFID raktai (20 vnt.),

- išorinę šildomą akmenų gaudyklę,

- automatinį mėginių semtuvą,

- pneumatinį peilinį sklendės vožtuvą,

- kompresorių,

- praplovimo sistemą.

- Valdymo spinta

Valdymo spinta ne žemesnės kaip IP55 apsaugos klasės, korpusas nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 markės (EN 1.4301), užrakinama, su:

- ne mažesniu kaip 10,4 colių spalvotu, jautriu lietimui, LCD ekranu,

- nerūdijančio plieno klaviatūra, atsparia vandalizmui,

- USB sąsaja,

- terminiu spausdintuvu (ne mažiau kaip 203 dpi, ne mažiau kaip160 mm/s).

- Valdymo sistema

Įskaitant pramoninį valdiklį:

- procesorius: ne mažesnis kaip 4 × 1,4 GHz, 1 GB RAM, 4 GB Flash,

- darbinė temperatūra: nuo -40 °C iki +85 °C (imtinai),

- sąsajos: USB, RS232, RS485, Ethernet.

Funkcijos:

- duomenų registravimas realiuoju laiku,

- automatinis duomenų perdavimas,

- nuotekų tipų klasifikavimas,

- tiekėjų valdymas.

- pH ir Redox modulis

Komplektą turi sudaryti:

- daugiakanalis siųstuvas,

- kombinuotas pH/Redox elektrodas su temperatūros jutikliu,

- bekontaktinis (indukcinis) kabelis (Memosens tipo).

- Elektrodas

Elektrodo tipas: dvigubas, nulinis taškas pH 7,0, ORP matavimas, integruotas temperatūros jutiklis NTC 30k

Taikymo sritis:

- pH: 1–12

- Temperatūra: nuo -15 iki +80 °C (imtinai)

- Slėgis: 0,8–17 bar (abs)

- ORP: nuo -1500 iki +1500 mV

- Etaloninė sistema: PTFE žiedo jungtis, jonų gaudyklė, 3 M KCl elektrolitas, Ag/AgCl etalonas

Elektrodo ilgis: ne mažiau kaip 120 mm.

Bekontaktinis (indukcinis) jungimas.

- Debitomatis

NPS turi būti įrengtas elektromagnetinis srauto matuoklis DN100, su ne mažesniu kaip 60mm ekranu.

Srauto matuoklis turi turėti jutiklio ir siųstuvo diagnostikos, stebėjimo ir tikrinimo priemones, atitinkančias ISO 9001 standartą.

Srauto matuoklis turi turėti patikros ataskaitos generavimo funkciją elektroniniu formatu (pvz., pdf).

Ataskaita turi būti galima perkelti tiesiai į išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį naudojant belaidį „Bluetooth“ ryšį.

Elektromagnetinis srauto matuoklis turi būti skirtas komercinei apskaitai ir turėti metrologinę patikrą.

Matavimo tikslumo paklaida turi neviršyti ± 2 %.

Debitomačio periodinei metrologinei patikrai atlikti, pateikti debitomačio ilgio flanšinį vamzdžio intarpą.

- Matavimo kamera

Įrengiama išleidimo linijoje ir turi turėti:

- prievadus pH/ORP jutikliui,

- prijungimus praplovimo vandeniui,

- prijungimus mėginiams paimti.

- Uždaromoji sklendė su pneumatine pavara

Peilinė sklendė ne mažesnė kaip DN100 (turi būti pritaikyta prie išleidimo vamzdžio, 5 p.):

- korpusas: ketus, ne žemesnės kaip GG25 klasės,

- dvejopo veikimo pneumatinė pavara,

- slėgis: 6–8 bar,

- darbinė temperatūra: nuo -25 °C iki +90 °C (imtinai).

- Kompresorius

- darbinis slėgis: min. 6 bar,

- bako talpa: ne mažiau kaip 25 l,

- našumas: ne mažiau kaip 6,8 m³/h

- Praplovimo sistema

Automatinis praplovimas po kiekvieno išleidimo.

- Akmenų gaudyklė

Išorinė akmenų gaudyklė:

- nerūdijančio plieno bakas (ne žemesnės kaip AISI 304L (EN 1.4307) markės, ne mažiau kaip 4 mm),

- izoliacija: ne mažiau kaip 40 mm,

- šildymas: turi užtikrinti baką nuo užšalimo,

- talpa: ne mažiau kaip 120 l.

- Nuotekų smulkintuvas

Dviejų velenų smulkintuvas:

- našumas: ne mažiau kaip 130 m3/h,

- smulkinama terpė: nuotekos, dumblo nuosėdos,

- sausųjų kietųjų dalelių kiekis smulkinamoje terpėje: iki 5 % (imtinai) sausų medžiagų ,

- smulkinamos terpės nuotekų temperatūra: aplinkos,

- smulkinamos terpės tankis: 1,1–1,5 t/m³.

  - Smulkintuvo konstrukcija

- dviejų velenų pjaustymo-smulkinimo įrenginys su horizontaliai išdėstytais velenais,

- korpusas pagamintas iš ne žemesnės kaip GG25 klasės pilkojo ketaus, su keičiamomis grūdinto plieno dilimo plokštėmis,

- monolitinis pjovimo agregato ir reduktoriaus korpusas,

- greitai nuimamas tikrinimo dangtis,

- konsolinis veleno atraminis laikiklis (vienpusis guolis),

- techninė priežiūra ir tikrinimas be išėmimo iš vamzdyno,

- keičiami pjovimo įrankiai ir sandarikliai.

  - Pjovimo sistema

- priešingomis kryptimis besisukantys velenai su skirtingais sukimosi greičiais,

- ne mažiau kaip 10 pjovimo įrankių viename velene, plotis ne daugiau kaip 8 mm,

- medžiaga: grūdintas legiruotas plienas ne žemesnės kaip EN 1.7218 markės,

- galima keisti atskirus pjovimo įrankius.

  - Sandarinimo sistema

- sandarinimas iš NBR gumos,

- integruota tepimo kamera,

- neslėginė sistema (nereikalingas išorinis aušinimas/tepimas),

- modulinė konstrukcija, užtikrinanti ekonomišką keitimą.

  - Pavara

- galia: ne mažiau 4,0 kW

- sukimosi greitis: 130-140 aps/min. (imtinai),

- įtampa: 400 V / 50 Hz,

- apsauga: ne žemesnė kaip IP55, izoliacijos klasė F,

- tinka darbui su dažnio keitikliu.

- Automatinis mėginių semtuvas

Stacionarus automatinis mėginių semtuvas:

- valdomas mikroprocesoriumi,

- mėginių ėmimas proporcingas laikui/srautui/įvykiui,

- peristaltinis siurblys,

- 24 × 1 l buteliai,

- termostatinė kamera (palaikoma iki 4 °C temperatūra) su nuo korozijos apsaugota aušinimo sistema,

- nerūdijančio plieno korpusas ne žemesnės kaip AISI 304 markės (EN 1.4301),

- duomenų registravimas SD kortelėje,

- MODBUS RTU ar Profibus ryšys,

- automatinis atitirpinimas,

- energijos taupymo režimas.

- Kompiuterinė programinė įranga

- nuotolinis stebėjimas ir valdymas,

- ataskaitų generavimas,

- tiekėjų ir klientų duomenų bazė,

- adresų sekimas (atitinka Lietuvos Respublikos Adresų registrą).

- Vaizdo stebėjimas

Išpylimo aikštelės stebėjimui įrengiama IP kamera su vaizdo įrašymo galimybe ir perdavimu nuotoliniu būdu.

Vaizdo stebėjimo kamera:

- Lauko sąlygoms pritaikyta IP kamera („bullet“ arba „dome“ tipo).

- Raiška: ne mažesnė kaip 4 Megapikseliai (2560x1440 ar 1920x1080).

- Objektyvas: motorizuotas varifokalinis (apytiksliai 2.7–13.5 mm arba atitinkamas plataus kampo objektyvas).

- Dinaminis diapazonas (WDR): ne mažiau kaip 120 dB.

- Nakties apšvietimas: IR šviesos diodai, atstumas ne mažesnis kaip 30–50 m.

- Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP67 ir IK10.

- Maitinimas: PoE (802.3af/at) arba 12V DC.

- Suderinamumas: ONVIF (Profile S/G).

- Vaizdo įrašymo įrenginys

- Standartinis pramoninis vaizdo įrašymo įrenginys (NVR) arba kompaktiškas serveris, pilnai suderinamas su teikiama IP kamera.

- Vaizdo suspaudimas: H.265 / H.264.

- Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 10 TB HDD, skirtas 24/7 vaizdo įrašinėjimui (priežiūros/keitimo ciklai pritaikyti nepertraukiamam darbui).

- Įrašų saugojimo trukmė: ne mažiau kaip 30 parų nepertraukiamo įrašo iš kameros.

Vaizdo kamera su įrašymo įrenginiu turi būti visiškai suderinama.

- Garantinis laikotarpis

- Bendras suteikiamas garantinis laikotarpis visai NPS įrangai, konteineriui ir montavimo darbams – ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Garantinio aptarnavimo reakcijos laikas gedimo atveju – ne ilgesnis kaip 24 valandos nuo pranešimo gavimo. Gedimo pašalinimo laikas – ne ilgesnis kaip 72 valandos.