Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMAS IR JŲ PRIEŽIŪRA

- Objektas ir jo adresas

Vasaros laikotarpiu Telšių miesto ir rajono įstaigų administracinės patalpos smarkiai įkaista – oro temperatūra jose dažnai viršija 28–30 °C, todėl tampa sudėtinga užtikrinti higienos normas ir tinkamas darbo bei ugdymo sąlygas. Esamas natūralus vėdinimas šiltuoju metų laiku neužtikrina pakankamos oro temperatūros kontrolės ir komfortiško mikroklimato. Oro kondicionavimo sistemos bus įrengiamos negyvenamųjų pastatų – visuomeninės paskirties pastatų – patalpose, kuriose nuolat vykdoma įstaigų veikla. Darbai bus atliekami veikiančiose įstaigose, todėl montavimo darbai turės būti organizuojami taip, kad būtų kuo mažiau trikdoma įstaigų veikla ir užtikrinamas darbuotojų bei ugdytinių saugumas. Kondicionieriai numatomi montuoti darbuotojų kabinetuose ir kitose administracinės bei ugdymo paskirties patalpose, kurių grindų plotas svyruoja nuo apie 20 m² iki 60 m². Atsižvelgiant į patalpų paskirtį, darbuotojų darbo sąlygas ir siekiant užtikrinti tinkamą mikroklimatą, oro kondicionavimo įranga bus montuojama nepriklausomai nuo konkretaus patalpos dydžio – tiek mažesnio, tiek didesnio ploto kabinetuose, įvertinus faktines patalpų naudojimo sąlygas ir technines montavimo galimybes. Oro kondicionavimo sistemų tiekimo, montavimo ir paleidimo–derinimo darbai turi būti atliekami Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esančiuose objektuose. Didžiausias objektų nutolimas nuo Telšių miesto administracinių ribų – iki 30 km spinduliu.

- darbų apimtis

- Kiekvienoje patalpoje sumontuoti po sieninį oro kondicionierių, kurio nominali šaldymo galia iki 3 kW, 3–4 kW ir nuo 4,2 kW.

- Išorinius kondicionierių blokus sumontuoti ant pastato stogo arba kabinant ant sienų, naudojant sieninius kronšteinus

- Sistemą, tarpblokines komunikacijas ir tvirtinimus bei elektros atvedimą (montuojama paslėptai loveliuose).

- Tarpblokinės komunikacijos montuoti atvirai, slepiant į baltus komunikacinius kanalus. Tarpblokines komunikacijas sudaro variniai izoliuoti vamzdžiai ir komunikacinis el. kabelis.

- Kondensatas iš vidinių blokų šalinamas cirkuliacinio siurbliuko pagalba. Vamzdelis vedamas kartu su tarpblokinėmis komunikacijomis į lauką.

- Reikalavimai kondicionieriams:

  - 1 variantas – kondicionierius iki 3,0 kW

| Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Šaldymo galia, kW | ≤ 3,0 |
| Šildymo galia, kW | ≥ 3,2 |
| SEER | ≥ 6,4 |
| SCOP | ≥ 4,0 |
| Maitinimas | 220–240 V / 1 f / 50 Hz |

  - 2 variantas – kondicionierius didesnis nei 3,0 kW

| Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Šaldymo galia, kW | > 3,0 ir ≤ 4,0 |
| Šildymo galia, kW | ≥ 4,2 |
| SEER | ≥ 6,4 |
| SCOP | ≥ 4,1 |
| Maitinimas | 220–240 V / 1 f / 50 Hz |

  - 3 variantas – kondicionierius ne mažesnis kaip 4,2 kW

| Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Šaldymo galia, kW | ≥ 4,2 |
| Šildymo galia, kW | ≥ 4,8 |
| SEER | ≥ 6,5 |
| SCOP | ≥ 4,2 |
| Maitinimas | 220–240 V / 1 f / 50 Hz |

- Standartai ir norminiai dokumentai

Visus darbus atlikti laikantis Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų bei taisyklių reikalavimų. Vadovautis šiais dokumentais (bet neapsiribojant):

- Lietuvos respublikos Statybos įstatymas;

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

- STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas“;

- HN42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“.

Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos. Pasikeitus techninėje užduotyje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus). Tiekėjas privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) dokumentais.

Gaminius, medžiagas, įrenginius naudoti pagal techninių specifikacijų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus.

- Reikalavimai medžiagoms

Medžiagoms, kurios bus naudojamos darbams atlikti, turi būti pateikti atitikties sertifikatai ir dokumentai, patvirtinantys jų panaudojimo įteisinimą Lietuvoje.

- Reikalavimai darbams

Oro kondicionavimo sistemos bus montuojamos veikiančiuose visuomeninės paskirties pastatuose, todėl montavimo darbai turi būti atliekami nepažeidžiant pastato konstrukcijų, apdailos, sienų pertvarų ir kitų inžinerinių sistemų. Kondicionierių vidiniai blokai turi būti montuojami patalpose, įvertinus esamą patalpų išplanavimą, naudojimo paskirtį ir technines galimybes. Esant galimybei, vidiniai blokai turi būti montuojami panaudojant esamas ventiliacines angas ar kitas tinkamas vietas, siekiant sumažinti naujų angų, pravedimų ir papildomų apdailos darbų poreikį.

Montavimo metu turi būti užtikrintas patogus kondicionierių eksploatavimas – vidiniai blokai turi būti įrengiami taip, kad būtų lengvai pasiekiami filtrų išėmimui, valymui ir periodinei priežiūrai. Turi būti užtikrinta galimybė atlikti įrangos techninę priežiūrą neišardant papildomų konstrukcijų. Išoriniai kondicionierių blokai turi būti montuojami ant pastato stogo arba kitose su Užsakovu suderintose vietose.

Tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, turi įvertinti išorinių blokų montavimo galimybes, jų transportavimą ir pakėlimą į montavimo vietą. Jeigu išoriniai blokai montuojami aukštyje, kur nėra galimybės saugiai prieiti iš pastato konstrukcijų, turi būti įvertintas darbų atlikimas naudojant kopėčias, bokštelius ar kitą reikalingą kėlimo įrangą. Turi būti įvertintos montavimo vietos, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus yra apie 4,5–6,0 m. Kondensato šalinimas iš vidinių blokų turi būti atliekamas įvertinus faktines montavimo sąlygas. Kai nėra galimybės užtikrinti natūralaus kondensato nutekėjimo, turi būti įrengiami kondensato siurbliukai, kurie užtikrintų kondensato pašalinimą į numatytą išleidimo vietą. Kondensato vamzdeliai turi būti montuojami kartu su tarpblokinėmis komunikacijomis, paslėpti komunikaciniuose kanaluose. Visos papildomos medžiagos, tvirtinimo elementai, kronšteinai, kondensato siurbliukai, kėlimo ir montavimo priemonės, reikalingos tinkamam sistemų įrengimui ir paleidimui, turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visas su darbų atlikimo vieta susijusias sąlygas, įskaitant atvykimo, medžiagų pristatymo, įrangos montavimo, kėlimo ir kitų reikalingų darbų organizavimo išlaidas. Visos su darbų atlikimo vieta susijusios sąnaudos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

- Garantiniai bandymai ir įsipareigojimai

Kondicionieriui suteikiama garantija turi būti nemažesnė kaip 24 mėnesiai, skaičiuojant nuo įvedimo į eksploataciją akto pasirašymo datos. Kitiems įrenginiams turi būti taikoma ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija.

DARBŲ ĮKAINIAI

| EIL. NR. | DARBŲ PAVADINIMAS | MATO VNT. | PRELIMINARUS KIEKIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Variantas |  |  |
|  | Sieninis kondicionierius su išorine dalimi, šaldymo galia ≤ 3,0 kW | kompl. | 10 |
|  | Kondicionierių montavimo medžiagos (variniai izoliuoti vamzdžiai, komunikacinis elektros kabelis, balti komunikaciniai kanalai (loveliai), tvirtinimo elementai, sieniniai kronšteinai, kondensato nuvedimo vamzdeliai, kondensato siurbliukai (kai reikalinga), sandarinimo ir kitos montavimui būtinos medžiagos). | kompl. | 10 |
|  | Kondicionierių montavimo darbai (vidinio ir išorinio blokų montavimas, tarpblokinių komunikacijų įrengimas, kondensato nuvedimo sistemos įrengimas, vakuumavimas, šaltnešio sistemos sandarumo patikra, sistemos paleidimas ir funkcinis patikrinimas). | kompl. | 10 |
|  | Elektros instaliacinės medžiagos (Elektros instaliacinės medžiagos (kabeliai, apsauginiai automatai, kabelių kanalai, tvirtinimo elementai ir kitos reikalingos medžiagos) | kompl. | 10 |
|  | Elektros montavimo darbai (Elektros montavimo darbai (elektros maitinimo linijos įrengimas, prijungimas prie elektros tinklo, apsauginių įrenginių sumontavimas ir prijungimas) | kompl. | 10 |
|  | Paleidimo - derinimo darbai (sistemos paleidimas, parametrų sureguliavimas, veikimo patikrinimas visais režimais, naudotojo instruktavimas ir perdavimas eksploatuoti).) | kompl. | 10 |
|  | 2 Variantas |  |  |
|  | Sieninis kondicionierius su išorine dalimi, šaldymo galia > 3,0 ir ≤ 4,0 kW | kompl. | 10 |
|  | Kondicionierių montavimo medžiagos (variniai izoliuoti vamzdžiai, komunikacinis elektros kabelis, balti komunikaciniai kanalai (loveliai), tvirtinimo elementai, sieniniai kronšteinai, kondensato nuvedimo vamzdeliai, kondensato siurbliukai (kai reikalinga), sandarinimo ir kitos montavimui būtinos medžiagos). | kompl. | 10 |
|  | Kondicionierių montavimo darbai (vidinio ir išorinio blokų montavimas, tarpblokinių komunikacijų įrengimas, kondensato nuvedimo sistemos įrengimas, vakuumavimas, šaltnešio sistemos sandarumo patikra, sistemos paleidimas ir funkcinis patikrinimas). | kompl. | 10 |
|  | Elektros instaliacinės medžiagos (Elektros instaliacinės medžiagos (kabeliai, apsauginiai automatai, kabelių kanalai, tvirtinimo elementai ir kitos reikalingos medžiagos) | kompl. | 10 |
|  | Elektros montavimo darbai (Elektros montavimo darbai (elektros maitinimo linijos įrengimas, prijungimas prie elektros tinklo, apsauginių įrenginių sumontavimas ir prijungimas) | kompl. | 10 |
|  | Paleidimo - derinimo darbai (sistemos paleidimas, parametrų sureguliavimas, veikimo patikrinimas visais režimais, naudotojo instruktavimas ir perdavimas eksploatuoti).) | kompl. | 10 |
|  | 3 Variantas |  |  |
|  | Sieninis kondicionierius su išorine dalimi, šaldymo galia ≥ 4,2 kW | kompl. | 5 |
|  | Kondicionierių montavimo medžiagos (variniai izoliuoti vamzdžiai, komunikacinis elektros kabelis, balti komunikaciniai kanalai (loveliai), tvirtinimo elementai, sieniniai kronšteinai, kondensato nuvedimo vamzdeliai, kondensato siurbliukai (kai reikalinga), sandarinimo ir kitos montavimui būtinos medžiagos). | kompl. | 5 |
|  | Kondicionierių montavimo darbai (vidinio ir išorinio blokų montavimas, tarpblokinių komunikacijų įrengimas, kondensato nuvedimo sistemos įrengimas, vakuumavimas, šaltnešio sistemos sandarumo patikra, sistemos paleidimas ir funkcinis patikrinimas). | kompl. | 5 |
|  | Elektros instaliacinės medžiagos (Elektros instaliacinės medžiagos (kabeliai, apsauginiai automatai, kabelių kanalai, tvirtinimo elementai ir kitos reikalingos medžiagos) | kompl. | 5 |
|  | Elektros montavimo darbai (Elektros montavimo darbai (elektros maitinimo linijos įrengimas, prijungimas prie elektros tinklo, apsauginių įrenginių sumontavimas ir prijungimas) | kompl. | 5 |
|  | Paleidimo - derinimo darbai (sistemos paleidimas, parametrų sureguliavimas, veikimo patikrinimas visais režimais, naudotojo instruktavimas ir perdavimas eksploatuoti).) | kompl. | 5 |