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Klausimai rinkos konsultacijai                                                                                      
/BVPŽ 35111510-3 (Ugnies gesinimo priemonės)/

[bookmark: _Hlk139608043]Preliminarus kiekis preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu (36 mėn.) ~ 45000 litrų.  Preliminarus kiekis bus naudojamas tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomas maksimaliu. Sutartyje arba jos priede nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti).
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Tiekėjo atsakymas / komentaras / pasiūlymas

	1
	2
	3

	1.
	Ar putokšlio gaisrų gesinimui (toliau –putokšlis) techninė specifikacija yra išsami ir aiški?
	

	2.
	Ar putokšlio techninė specifikacija neriboja konkurencijos?
	

	3.
	Ar turite pastabų, klausimų putokšlio techninei specifikacijai?


Kokias konkrečias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių sąlygų reikėtų atsisakyti? Kartu pateikite pagrindimą 
	/pastabas, pasiūlymus, papildomai siūlomas įtraukti sąlygas pateikti klausimyno žemiau esančioje lentelėje „Putokšlio gaisrų gesinimui techninė specifikacija“/

	4.
	 Ar atsižvelgiant į egzistuojantį teisinį reglamentavimą, nurodyti visi pirkimo objektui taikomi reikalavimai?
	

	5.
	Ar turite pastabų dėl nurodytų pirkimo objektą  reglamentuojančių įstatymų, direktyvų, standartų ir pan. taikymo?
	

	6.
	Ar su pasiūlymu reikalaujami pateikti dokumentai prekių atitikčiai patvirtinti galimi pateikti pirkimo procedūrų metu? (17 punktas)

Jei ne, tai kokios priežastys?
	

	7.
	Pasiūlymus planuojama vertinti pagal  kainos kriterijų.
 
Ar priimtina pasiūlymo vertinimo tvarka tik pagal kainą? Jeigu ne, tai kodėl?
	



	8.
	Ar galite pasiūlyti prekę pagal techninės specifikacijos reikalavimus pilna apimtimi?
	

	9.
	Kokios markės ir gamintojo prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus, galėtumėte pasiūlyti?

Jeigu galite, pateikite nuorodą į technines charakteristikas ar pateikite gamintojo dokumentaciją.
	

	10.
	Ar siūlytumėte ir ar turite galimybių pateikti alternatyvų pasiūlymą?

Ar Jūsų siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime?
	

	11.
	Kokia Jūsų siūlomos Prekės standartinė kaina už litrą?

/į kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai įskaitant ir techninės specifikacijos 2.12 punkte nurodyta pakuotė ir 2.14 punkte nurodytas atitikties įvertinimas/
	

	12.
	Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija Jūsų siūlomai prekei?
	

	13. 
	Ar priimtinas siūlomas viešojo pirkimo-pardavimo preliminariosios sutarties projektas?

Jeigu ne, kas nepriimtina ir kodėl?
	

	14.
	Ar priimtinas siūlomas viešojo pirkimo-pardavimo pagrindinės sutarties (specialiosios ir bendrosios sąlygos) projektas?

Jeigu ne, kas nepriimtina ir kodėl?
Pagrindinės sutarties projekto Bendrosios sąlygos yra patvirtintos VPT direktoriaus įsakymu ir jų keisti negalima (formuluočių pačiose BS), išskyrus pakeitimus jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos.
	

	15.
	Koks Prekės, atitinkančios techninės specifikacijos reikalavimus, pristatymo terminas būtų optimalus? Prekių pristatymo vietos – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Konkretus adresas, išvardintuose miestuose, kuriuo turi būti pristatytos Prekės, nurodomas sudarant pagrindinę sutartį.

/tiekėjas / kurjeris (jeigu prekes pristato ne pats tiekėjas) turės savo jėgomis pristatytas prekes iškrauti į nurodytą vietą ir pakrauti / iškrauti kai prekės gražinamos pakeitimui ar defektų (trūkumų) šalinimui. Pirkėjas neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su prekių iškrovimu / pakrovimu/
	

	16.
	Ar pagrindinėje sutartyje reikėtų numatyti avansinį mokėjimą ir koks jo dydis?

/numačius avansinį mokėjimą bus reikalaujamas avanso grąžinimo užtikrinimas – laidavimas arba garantija/
	

	17.
	Kokius dokumentus pateiktumėte, kad patvirtintumėte, kad:
1) putokšlis tinkamas gesinti ne mažiau kaip A ir B klasės gaisrus pagal LST EN 1568 standarto serijos arba lygiaverčius reikalavimus;
2) putokšlis atitinka LST EN 1568 standarto 1, 2 ir 3 dalių arba jiems lygiaverčių reikalavimus;
3) putokšlis pagal standartų LST EN 1568 serijoje pateikiamą klasifikaciją yra priskiriamas sintetinių putokšlių (synthetic foam concentrates (S)) rūšiai;
4) putokšlis skirtas paruošti ir naudoti gesinimui nuo 1% iki 3 % tirpalą, ir ar gali būti naudojamas ir kitokiomis procentuotėmis;
5) putokšlis biologiškai skaidus pagal OECD kriterijų (Organisation for Economic Co-operation and Development);
6) putokšlis pagal klampumą (tirštumą) priskiriamas Niutono skysčiams, kad prie žemiausios galimos naudoti temperatūros klampumas ne didesnis 200 mm2 s-1;
7) putokšlis atitinka Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2024/2462, pagal kurį bendra (suminė) undekafluorheksano rūgšties (PFHxA) ir  jos druskų koncentracija negali būti lygi arba didesnė nei 25 ppb (0,025 mg/l), o bendra (suminė) PFHxA giminingų junginių koncentracija negali būti lygi arba didesnė nei 1000 ppb (1 mg/l);
8) putokšlis atitinka Europos Komisijos reglamentų (ES) 2019/1021 (POP/POFS – reglamentavimas) ir 2020/784 (PFOA – reglamentavimas) arba jiems lygiaverčiuose, taikomus reikalavimus fluoro junginiams;
9) putokšlio saugojimo terminas nepažeistoje gamyklinėje taroje ne trumpesnis kaip 10 metų;
10) putokšlis tinkamas naudoti ne mažesniame temperatūros diapazone kaip nuo  -150  C iki +300 C;
11) talpos (Intermediate Bulk Container (IBC) tipo konteineriai), kuriose turi būti tiekiamas putų koncentratas, pagamintos iš permatomos spalvos plastiko, apkaustytos metaliniu cinkuotu rėmu, laikomos ant plastikinės  paletės), turinčiose atsparų putokšlio erozijai išpylimo čiaupą.

Jeigu galite pateikite dokumentus ar jų pavyzdžius arba nuorodas į gamintojo svetainę, kurioje yra dokumentai.
	

	18.
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	



PUTOKŠLIO GAISRŲ GESINIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Tiekėjo komentaras / pasiūlymas

	1
	2
	3

	1.
	Putų koncentratas gaisrų gesinimui (toliau – putokšlis) turi būti skirtas naudoti valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, gesinti ne mažiau kaip A ir B klasės gaisrus pagal LST EN 1568 standarto serijos arba lygiaverčius reikalavimus.
	

	2.
	Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti putokšlis:
	

	2.1
	putokšlis turi būti skirtas mažo, vidutinio ir aukšto putumo (kartotinumo) putoms generuoti (turi atitikti galiojančio LST EN 1568 standarto 1, 2 ir 3 dalių arba jiems lygiaverčių reikalavimams);
	

	2.2
	putokšlis pagal standartų LST EN 1568 serijoje pateikiamą klasifikaciją turi būti priskiriamas sintetinių putokšlių (synthetic foam concentrates (S)) rūšiai;
	

	2.3
	putokšlis turi būti skirtas paruošti ir naudoti gesinimui nuo 1% iki 3 % tirpalą, tačiau gali būti naudojamas ir kitokiomis procentuotėmis;
	

	2.4
	putokšlis turi būti biologiškai skaidus pagal OECD kriterijų (Organisation for EconomicCo-operation and Development);
	

	2.5
	putokšlis pagal klampumą (tirštumą) turi būti priskiriamas Niutono skysčiams. Prie žemiausios galimos naudoti temperatūros klampumas turi būti ne didesnis 200 mm2 s-1;
	



	2.6
	jeigu putokšlio sudėtyje yra perfluoralkilintų ir polifluoralkilintų medžiagų (toliau – PFAS), PFAS maksimalus leistinas kiekis negali būti lygus ar didesnis kaip 1 mg/l (1000 ppb) visų PFAS koncentracijų sumos esančios putokšlyje;
	

	2.7
	putokšlis turi atitikti Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2024/2462, pagal kurį bendra (suminė) undekafluorheksano rūgšties (PFHxA) ir  jos druskų koncentracija negali būti lygi arba didesnė nei 25 ppb (0,025 mg/l), o bendra (suminė) PFHxA giminingų junginių koncentracija negali būti lygi arba didesnė nei 1000 ppb (1 mg/l);
	

	2.8
	putokšlis turi atitikti Europos Komisijos reglamentų (ES) 2019/1021 (POP/POFS – reglamentavimas) ir 2020/784 (PFOA – reglamentavimas) arba jiems lygiaverčiuose, taikomus reikalavimus fluoro junginiams;
	

	2.9
	putokšlio saugojimo terminas nepažeistoje gamyklinėje taroje turi būti ne trumpesnis kaip 10 metų;
	

	2.10
	putokšlis turi būti tinkamas naudoti ne mažesniame temperatūros diapazone kaip nuo  -150  C iki +300 C;
	

	2.11
	putokšlis turi būti pagamintas ne ankščiau kaip 2024 m;
	

	2.12
	putokšlis turi būti tiekiamas 1000 litrų sandariose ir saugiose talpose (Intermediate Bulk Container (IBC) tipo konteineriai), turinčiose saugą ir kokybę patvirtinančius sertifikatus, pagamintos iš permatomos spalvos plastiko, apkaustytos metaliniu cinkuotu rėmu, laikomos ant plastikinės  paletės), turinčiose atsparų putokšlio erozijai išpylimo čiaupą;
	

	2.13
	talpos su putokšliu privalo turėti patvarų ir ilgalaikį ženklinimą, kuriame pateikiama informacija pagal LST EN 1568 standarto serijos arba lygiaverčius reikalavimus;
	

	2.14
	putokšlis turi atitikti privalomuosius saugos reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 1V-535 ,,Dėl gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisro gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“. Tiekėjas, kuris bus pripažintas pirkimo laimėtoju ir su kuriuo bus sudaryta putokšlio pirkimo sutartis, pristatydamas putokšlį, turės pateikti atitiktį privalomiesiems saugos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.
	


___________


Puslapis 2 iš 2

