TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Užsakovą ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

  - Paslaugų Teikėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

  - Sutartis - Užsakovo sudaroma sutartis su Paslaugų Teikėju, kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

  - DSS – Dujų skirstymo stotis.

  - AUV – Apsauginis uždarymo vožtuvas (vandeniui).

  - AIV – Apsauginis išmetimo vožtuvas (vandeniui).

  - Dujinis katilas – B arba C tipo dujinis prietaisas, šildantis vandenį.

- PIRKIMO OBJEKTAS, APIMTYS/CHARAKTERISTIKA

  - Pirkimo objektas – Dujinių katilinių, patalpų šildymo ir vėdinimo sistemų bei dujinių katilų techninio patikrinimo (dujinių katilų ir šildymo sistemų technologinis valdymas, paleidimas/stabdymas, derinimas, valymas, techninė priežiūra, taisymas, modifikavimas, matavimai, bandymai), gedimo šalinimo bei kitos su Pirkimo objektu susijusios paslaugos (toliau – Paslaugos). Jei techninėje specifikacijoje yra nuoroda į konkretų standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“.

  - Prieš pateikiant pasiūlymą Paslaugų Teikėjas gali apžiūrėti objektus ir įvertinti visus reikalingus darbus ir išlaidas.

  - Jei Paslaugų, nurodytų 2 lentelėje, suteikimui bus naudojamos atsarginės dalys ir medžiagos (toliau – Susijusios prekės) už jas bus atsiskaitoma vadovaujantis sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara. Paslaugų Teikėjas privalo raštu iš anksto suderinti tokių susijusių poreikį, kiekį, technines savybes ir kainą su Pirkėju. Be išankstinio raštiško suderinimo patirtos išlaidos nebus atlyginamos. Už susijusias prekes atsiskaitoma pagal faktines Paslaugų Teikėjo patirtas išlaidas, pagrįstas Paslaugų Teikėjo pateiktomis sąskaitomis faktūromis ir jas pagrindžiančiais pirkimo dokumentais (pvz., tiekėjų pasiūlymais, išrašais, kvitais, tiekimo sutartimis ar pan.). Paslaugų Teikėjui draudžiama taikyti bet kokį pelno procentą, antkainį ar administravimo mokestį susijusių prekių įsigijimo kainai. Apmokama tik faktinė grynoji kaina, kurią tiekėjas sumokėjo už prekes. Neatlyginamos šios išlaidos: nesuderintos iš anksto, nepagrįstos dokumentais, kuriose nustatytas aiškus antkainis, pelnas ar trečiųjų šalių netiesioginės sąnaudos. Numatoma maksimali suma išlaidų atlyginimo kainodarai – 100 000,00 EUR be PVM sutarties galiojimo metu.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

1 lentelė. Panevėžio ir Vilniaus zonų katilinių adresai.

| Panevėžio zonos katilinių adresai |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alksniupių DSS | Šakos g. 13, Šileikonių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav. |
| 2 | Anykščių DSS | Jurzdiko k. 11, Anykščių sen., Anykščių r. sav. |
| 3 | Biržų DSS | Saločių g. 30, Biržų k., Širvenos sen., Biržų r. sav. |
| 4 | Daugėlių DSS | Smilgių g. 6, Gūragių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. |
| 5 | Gargždų DSS | Kretingos Plento g. 45, Gargždai |
| 6 | Gegužinės DSS | Statybininkų g. 3a, Gegužinės k., Paįstrio sen., Panevėžio r. sav. |
| 7 | Kėdainių DSS | Skersinių g. 11, Keleriškių k., Kėdainių m. sen., Kėdainių r. sav. |
| 8 | Kiemėnų DAS | Kiemėnų g. 71 a, Kiemėnų k., Namiškių sen., Pasvalio r. sav. |
| 9 | Klaipėdos – 1 DSS | Tilžės g. 73, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. |
| 10 | Klaipėdos – 2 DSS | Birbinčių g. 52, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. |
| 11 | Kretingos DSS | Tolių g. 17, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. |
| 12 | Kužių DSS | Norutaičių k. 1, Kužių sen., Šiaulių r. sav. |
| 13 | N. Akmenės DSS | Žagarės kelias 2A, N. Akmenės m., N. Akmenės miesto sen., Akmenės r. sav. |
| 14 | Pajiešmenių DSS | Taikos g. 17, Pajiešmenių k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav. |
| 15 | Pakruojo DSS | Radviliškio g. 2, Bališkių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav. |
| 16 | Palangos DSS | Pušų g. 15, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav. |
| 17 | Panevėžio – 1 DSS | Pušaloto g. 220, Bliūdžių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. |
| 18 | Panevėžio – 2 DSS | Klevų g. 96, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. |
| 19 | Papilės DSS | Kruopių g. 30, Pelkelės k., Papilės sen., Akmenės r. sav. |
| 20 | Pasvalio DSS | Tilto g. 10, Ustukių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav. |
| 21 | Plungės DSS | Birutės g. 6, Kaušėnų k., Nausodžio sen., Plungės r. sav. |
| 22 | Radviliškio DSS | Mėlidų g. 1, Kaulinių k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav. |
| 23 | Raguvos DSS | Vilniaus g. 27, Kritižio k., Raguvos sen. Panevėžio r. sav. |
| 24 | Rietavo DSS | Vitkų k. 2, Daugėdų sen., Rietavo sav. |
| 25 | Šiaulių DSS | Vijolės g. 15, Vinkšnėnų k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. |
| 26 | Taujėnų DSS | Šveikautiškių k. 7, Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
| 27 | Tauragės DSS | Šakių k. 2, Gaurės sen., Tauragės r. sav. |
| 28 | Telšių DSS | Geležinkelio g. 24B, Telšiai |
| 29 | Ukmergės DSS | Vytauto g. 108, Tvarkų k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 30 | Utenos DSS | Šabaldauskų k.1, Utenos sen., Utenos r. sav. |
| 31 | Vandžiogalos DSS | Parko g. 34, Vandžiogalos miestelis, Vandžiogalos sen., Kauno r. sav. |
| 32 | Piniavos DSS | Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. |
| 33 | Panevėžio DKS Katilinė Nr. 1 | Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. |
| 34 | Panevėžio DKS Katilinė Nr. 2 | Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. |
| 35 | Panevėžio DKS Katilinė Nr. 3 | Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. |
| Vilniaus zonos katilinių adresai |  |  |
| 1 | A. Panerių - 1 DSS | Lentvario g. 19, Vilnius |
| 2 | A. Panerių - 2 DSS | Lentvario g. 21, Vilnius |
| 3 | Alytaus DSS | Nemuno g. 11, Žaunieriškių k., Alytaus sen., Alytaus r. sav. |
| 4 | B. Vokės DSS | V. A. Graičiūno g. 41, Vilnius |
| 5 | Batniavos DSS | Dulkių k., Batniavos sen., Kauno r. sav., objektui adresas nesuteiktas koordinatės: 502236, 6049851 (LKS) 54.585249, 24.034597 (WGS) |
| 6 | Birštono DSS | Saulėtekio g. 5, Birštono vs., Birštono sen., Birštono sav. |
| 7 | Butrimonių DSS | Margirio g. 26, Butrimonys, Alytaus r. sav. |
| 8 | Elektrėnų m. DSS | Elektrinės g. 14, Elektrėnai |
| 9 | Girininkų DSS | Girmuonio g. 28, Girininkų k., Rokų sen., Kauno r. sav. |
| 10 | Grigiškių DSS | Vilniaus g. 36, Grigiškės, Vilniaus m. sav. |
| 11 | Jašiūnų DSS | Jašiūnų k., Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav., objektui adresas nesuteiktas Koordinatės: 586447, 6035165 (LKS) 54.445947, 25.332861 (WGS) |
| 12 | Jonavos DSS | Konstantinavos k. 2, Jonavos sen., Jonavos r. sav. |
| 13 | Jurbarko DSS | Rotulių g. 1, Antkalniškių k., Jurbarkų sen., Jurbarko r. sav. |
| 14 | Kaišiadorių DSS | Paukštininkų g. 40, Kaišiadorys |
| 15 | Kauno - 1 DSS | Silvestro Žukausko g. 57, Martinavos k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. |
| 16 | Lekėčių DSS | Kauno g. 36, Lekėčių k., Lekėčių sen., Šakių r. sav. |
| 17 | Maišiagalos DSS | Dujininkų g. 1, Maišiagala, Vilniaus r. sav. |
| 18 | Marijampolės DSS | Beržų skg. 17, Pietarių k., Patašinės sen., Marijampolės r. sav. |
| 19 | Nemenčinės DSS | Stripūnų k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav., objektui adresas nesuteiktas Koordinatės: 599703, 6085125 (LKS) 54.892257, 25.554219 (WGS) |
| 20 | Pabradės DSS | Maleikėnų k., Pabradės sen., Švenčionių r. sav., objektui adresas nesuteiktas Koordinatės: 614894, 6093607 (LKS) 54.965167, 25.794284 (WGS) |
| 21 | Pravienos DSS | Gervių g. 5, Užtakų k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. |
| 22 | Prienų DSS | Kauno g. 90, Mačiūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav. |
| 23 | Rudaminos DSS | Kalviškių k., Rudaminos sen., Vilniaus raj., objektui adresas nesuteiktas Koordinatės: 584377, 6050990 (LKS) 54.588447, 25.305487 (WGS) |
| 24 | Šakių DSS | Bridžių g. 3, Bridžių k., Šakių sen., Šakių r. sav. |
| 25 | Šalčininkų DSS | Spalio 25-osios g. 44, Šalčininkai |
| 26 | Širvintų DSS | Miško g. 5, Kantrimiškio k., Širvintų sen., Širvintų r. sav. |
| 27 | Švenčionėlių DSS | Ragaučinos g. 56, Ragaučinos k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav. |
| 28 | Vievio DSS | Paukštyno g. 7J, Ausieniškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav. |
| 29 | Vilkaviškio DSS | Gudelių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., objektui adresas nesuteiktas Koordinatės: 439057, 6058650 (LKS) 54.660637, 23.055423 (WGS) |
| 30 | Vilniaus DSS | Gudelių g. 49, Vilnius |
| 31 | Visagino DSS | Geležinkelio g. 1, Karių k., Visagino sav. |
| 32 | Zapyškio DSS | Versmės g. 2, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav. |
| 33 | Žiežmarių DSS | Triliškių g. 9, Triliškių k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav. |
| 34 | Jauniūnų DKS NVC katilinė | Liukonių vs. 3, Jauniūnų sen., Širvintų r. sav. |
| 35 | Jauniūnų DKS garažų ir sandėlių katilinė | Liukonių vs. 3, Jauniūnų sen., Širvintų r. sav. |
| 36 | Jauniūnų DKS DPB technologinė katilinė | Liukonių vs. 3, Jauniūnų sen., Širvintų r. sav. |
| 37 | Jauniūnų DKS kontrolės posto katilinė | Liukonių vs. 3, Jauniūnų sen., Širvintų r. sav. |
| 38 | Gudelių administracinių pastatų katilinė | Gudelių g. 49, Vilnius |

- ŽALIEJI VIEŠUJŲ PIRKIMŲ REIKALAVIMAI

  - Sutarties vykdymui taikomi žalieji viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) reikalavimai:

    - Sutartis pasirašoma elektroninėmis priemonėmis.

    - Paslaugų Teikėjas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo.

    - Visa Sutarties vykdymui būtina informacija ir (ar) dokumentai teikiami ir derinami elektroniniu formatu elektroninėmis priemonėmis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

2 lentelė. Panevėžio ir Vilniaus zonų katilinėse esantys dujiniai katilai, degikliai, jų automatika ir galingumai

| Panevėžio zonos katilinėse esantys dujiniai katilai, degikliai, jų automatika ir jų galingumai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dujų skirstymo stotis (DSS) | Dujiniai katilai, degikliai, jų automatika ir kiti įrenginiai |
| 1 | Alksniupių DSS | - Dujinis katilas Sime Metropolis DGT 30 BF (2 vnt. po 28 kW); - Cirkuliacinis siurblys , rankinis siurblys ; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; - Išsiplėtimo indas 35 litrų , papildymo talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN50), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN50), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,2 m³; vienas kontūras - dujų pašildymo kontūras. |
| 2 | Anykščių DSS | - Dujinis katilas Buderus Logano GE 315 (2 vnt. po 105 kW); - Degiklis Weishaupt WG 20; - Dujinio katilo automatika Logomatic 43xx; - Cirkuliaciniai siurbliai (5 vnt), rankinis siurblys ; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.), modelis „TUV“; - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; - Išsiplėtimo indas 50 litrų , papildymo talpa ; - Kaloriferis; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN50), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN50), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,5 m³; du kontūrai - dujų pašildymo ir patalpų šildymo kontūras. |
| 3 | Biržų DSS | - Dujinis katilas „Protherm Grizzly 100 KLO“ (2 vnt. po 100 kW); - Cirkuliaciniai siurbliai (3 vnt), papildymo siurblys , rankinis siurblys ; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.), modelis „GJL 250“ (2 vnt.); - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; - Išsiplėtimo indai 35 litrų , 8 litrų (2 vnt.); - Papildymo talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN50), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN50), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,3 m³; vienas kontūras - dujų pašildymo kontūras. |
| 4 | Daugėlių DSS | - Dujinis katilas „Protherm Grizzly 100 KLO“ (2 vnt. po 100 kW); - Cirkuliaciniai siurbliai (3 vnt.), papildymo siurblys , rankinis siurblys ; - AUV - modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV - modelis „BS6283“ (4 vnt.), modelis „GJL 250“ (2 vnt.); - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; - Išsiplėtimo indai 35 litrų , 8 litrų (2 vnt.); - Papildymo talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN50), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN50), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,3 m³; vienas kontūras - dujų pašildymo kontūras. |
| 5 | Gargždų DSS | - Dujinis katilas Viessman Vitodens 200-W (2 vnt. po 125 kW); - Valdiklis „Vitotronic 100“; - Cirkuliaciniai siurbliai (4 vnt.), papildymo siurblys , rankinis siurblys - AUV - modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV - modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; - Išsiplėtimo indas 35 litrų ; - Papildymo talpa ; - Kondensato neutralizavimo įrenginys ; - Kondensato požeminė talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN50), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN50), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,3 m³; vienas kontūras - dujų pašildymo kontūras. |
| 6 | Gegužinės DSS | - Dujinis katilas Protherm Panther 30 KTV (2 vnt. po 30 kW), - Cirkuliacinis siurblys , rankinis siurblys ; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; - Išsiplėtimo indas 35 litrų , papildymo talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN50), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN50), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,2 m³; vienas kontūras - dujų pašildymo kontūras. |
| 7 | Kėdainių DSS | - Dujinis katilas Viessmann Vitodens 200-W (8 vnt. po 120 kW); - Dujinio katilo automatika Vitotronic 300; - AUV – modelis „HON 790a“ (8 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (8 vnt.); - Cirkuliaciniai siurbliai (13 vnt.), papildymo siurblys ; - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara (3 vnt.); - Išsiplėtimo indas 200 litrų ; - Papildymo talpa ; - Kondensato neutralizavimo įrenginys ; - Kondensato požeminė talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN100), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN100), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 1,5 m³; du kontūrai - dujų pašildymo ir patalpų šildymo kontūras. |
| 8 | Kiemėnų DAS | - Elektrinis katilas DAKON PTE 10 M (2 vnt. po 10 kW), - Cirkuliacinis siurblys , papildymo siurblys ; - Trieigis vožtuvas su rankine pavara ; - Išsiplėtimo indas 24 litrų , papildymo talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN25), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN25), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,1 m³; vienas kontūras - patalpų pašildymo kontūras. |
| 9 | Klaipėdos – 1 DSS | - Dujinis katilas Buderus Logano SK 625 (1 vnt. po 690 kW); - Dujinis katilas Buderus Logano SK 625 (1 vnt. po 530 kW); - Degiklis GIERSCH MG20 - Dujinio katilo automatika Logomatic 43xx; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Cirkuliaciniai siurbliai (3 vnt.), rankinis papildymo siurblys ; - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; - Išsiplėtimo indas 200 litrų (3 vnt.), išsiplėtimo indas 100 litrų ; - Papildymo talpa ; - Kaloriferis; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN100), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN100), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 2,5 m³; du kontūrai - dujų pašildymo ir patalpų šildymo kontūras. |
| 10 | Klaipėdos – 2 DSS | - Dujinis katilas Buderus Logano GE515 (2 vnt. po 455 kW); - Degiklis BENTONE BG550 - Dujinio katilo automatika Logomatic 43xx; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Cirkuliaciniai siurbliai (6 vnt.), papildymo siurblys ; - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara (2 vnt.); - Išsiplėtimo indas 100 litrų (2 vnt.); - Papildymo talpa ; - Kaloriferis; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN100), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN100), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 1,5 m³; du kontūrai - dujų pašildymo ir patalpų šildymo kontūras. |
| 11 | Kretingos DSS | - Dujinis katilas Viadrus G300 (2 vnt. po 195 kW); - Degiklis BENTONE BG400 - AUV – modelis „HEAT G42“ (4 vnt.); - AIV – modelis „HEAT G34.652“ (4 vnt.); - Cirkuliaciniai siurbliai (2 vnt.), papildymo siurblys ; - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara (2 vnt.); - Išsiplėtimo indas 50 litrų ; - Papildymo talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN80), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN80), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,5 m³; du kontūrai - dujų pašildymo ir patalpų šildymo kontūras. |
| 12 | Kužių DSS | - Dujinis katilas Protherm Panther 25 KTO (2 vnt. po 30 kW), - Cirkuliacinis siurblys , rankinis siurblys ; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; - Išsiplėtimo indas 8 litrų , papildymo talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN25), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN25), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,2 m³; vienas kontūras - dujų pašildymo kontūras. |
| 13 | N. Akmenės DSS | - Dujinis katilas Viessmann Vitodens 200-W (4 vnt. po 45 kW); - Dujinio katilo automatika Vitotronic 300; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Cirkuliaciniai siurbliai (7 vnt.), papildymo siurblys ; - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara (2 vnt.); - Išsiplėtimo indas 150 litrų ; - Papildymo talpa ; - Kondensato neutralizavimo įrenginys ; - Kondensato požeminė talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN50), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN50), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,5 m³; du kontūrai - dujų pašildymo ir patalpų šildymo kontūras. |
| 14 | Pajiešmenių DSS | - Dujinis katilas Viessmann Vitopend 200-W (2 vnt. po 24 kW); - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Cirkuliaciniai siurbliai (2 vnt.), papildymo siurblys ; - Trieigis vožtuvas (2 vnt.); - Papildymo talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN25), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN25), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,2 m³; du kontūrai - dujų pašildymo ir patalpų šildymo kontūras. |
| 15 | Pakruojo DSS | - Dujinis katilas Protherm Panther 25 KTO (2 vnt. po 25 kW), - Rankinis papildymo siurblys ; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara (2 vnt.); - Papildymo talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN25), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN25), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,15 m³; vienas kontūras - dujų pašildymo kontūras. |
| 16 | Palangos DSS | - Dujinis katilas Viadrus G300 (2 vnt. po 241 kW); - Degiklis BENTONE BG400 - AUV – modelis „HEAT G42“ (4 vnt.); - AIV – modelis „HEAT G34.652“ (4 vnt.); - Cirkuliaciniai siurbliai (2 vnt.), papildymo siurblys ; - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara (2 vnt.); - Išsiplėtimo indas 50 litrų ; - Papildymo talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN80), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN80), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,5 m³; du kontūrai - dujų pašildymo ir patalpų šildymo kontūras. |
| 17 | Panevėžio – 1 DSS | - Dujinis katilas Viessman Vitoplex (2 vnt. po 500 kW); - Degiklis BENTONE BG550 - Dujinio katilo automatika Vitotronic 300; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Cirkuliaciniai siurbliai (6 vnt.), papildymo siurblys ; - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; - Išsiplėtimo indas 100 litrų (2 vnt.); - Papildymo talpa ; - Kaloriferis; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN100), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN100), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 1,5 m³; du kontūrai - dujų pašildymo ir patalpų šildymo kontūras. |
| 18 | Panevėžio – 2 DSS | - Dujinis katilas Viessmann Vitodens 200-W (6 vnt. po 150 kW); - Dujinio katilo automatika Vitotronic 300; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Cirkuliaciniai siurbliai (8 vnt.), papildymo siurblys ; - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara (2 vnt.); - Išsiplėtimo indas 200 litrų ; - Papildymo talpa ; - Kondensato neutralizavimo įrenginys ; - Kondensato požeminė talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN100), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN100), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 1,5 m³; du kontūrai - dujų pašildymo ir patalpų šildymo kontūras. |
| 19 | Papilės DSS | - Dujinis katilas „Protherm Grizzly 100 KLO“ (2 vnt. po 100 kW); - Cirkuliaciniai siurbliai (3 vnt.), papildymo siurblys , rankinis siurblys ; - AUV - modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV - modelis „BS6283“ (4 vnt.), modelis „GJL 250“ (2 vnt.); - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; - Išsiplėtimo indai 35 litrų , 8 litrų (2 vnt.); - Papildymo talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN50), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN50), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,3 m³; vienas kontūras - dujų pašildymo kontūras. |
| 20 | Pasvalio DSS | - Dujinis katilas Viessman Vitodens 200-W (2 vnt. po 105 kW); - Valdiklis „Vitotronic 100“; - Cirkuliaciniai siurbliai (4 vnt.), rankinis papildymo siurblys - AUV - modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV - modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara (2 vnt.); - Išsiplėtimo indas 250 litrų ; - Papildymo talpa ; - Kondensato neutralizavimo įrenginys ; - Kondensato požeminė talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN50), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN50), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,3 m³; vienas kontūras - dujų pašildymo kontūras. |
| 21 | Plungės DSS | - Dujinis katilas „Protherm Grizzly 130 KLO“ (2 vnt. po 130 kW); - Cirkuliaciniai siurbliai (3 vnt.), papildymo siurblys , rankinis siurblys ; - AUV - modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV - modelis „BS6283“ (4 vnt.), „GJL 250“ (2 vnt.); - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; - Išsiplėtimo indai 35 litrų , 8 litrų (2 vnt.); - Papildymo talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN50), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN50), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,3 m³; vienas kontūras - dujų pašildymo kontūras. |
| 22 | Radviliškio DSS | - Dujinis katilas „Protherm Grizzly 100 KLO“ (2 vnt. po 100 kW); - Cirkuliaciniai siurbliai (3 vnt.), papildymo siurblys , rankinis siurblys ; - AUV - modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV - modelis „BS6283“ (4 vnt.), modelis „GJL 250“ (2 vnt.); - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; - Išsiplėtimo indai 35 litrų , 8 litrų (2 vnt.); - Papildymo talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN50), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN50), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,3 m³; vienas kontūras - dujų pašildymo kontūras. |
| 23 | Raguvos DSS | - Dujinis katilas Sime Metropolis DGT 30 BF (2 vnt. po 28 kW); - Cirkuliacinis siurblys , rankinis siurblys ; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; - Išsiplėtimo indas 35 litrų , papildymo talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN50), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN50), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,2 m³; vienas kontūras - dujų pašildymo kontūras. |
| 24 | Rietavo DSS | - Dujinis katilas BAXI Luna DUO-TEC MP 1,5 (2 vnt. po 45 kW); - Dujinio katilo automatika; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Cirkuliaciniai siurbliai (3 vnt.), papildymo siurblys ; - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara (2 vnt.); - Išsiplėtimo indas 100 litrų ; - Papildymo talpa ; - Kondensato neutralizavimo įrenginys ; - Anglinis filtras - Kondensato požeminė talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN50), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN50), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,3 m³; du kontūrai - dujų pašildymo ir patalpų šildymo kontūras. |
| 25 | Šiaulių DSS | - Dujinis katilas Viessmann Vitodens 200-W (8 vnt. po 120 kW); - Dujinio katilo automatika Vitotronic 300; - AUV – modelis „HON 790a“ (8 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (8 vnt.); - Cirkuliaciniai siurbliai (13 vnt.), papildymo siurblys ; - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara (3 vnt.); - Išsiplėtimo indas 200 litrų ; - Papildymo talpa ; - Kondensato neutralizavimo įrenginys ; - Kondensato požeminė talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN150), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN150), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 1,5 m³; du kontūrai - dujų pašildymo ir patalpų šildymo kontūras. |
| 26 | Taujėnų DSS | - Dujinis katilas Protherm Panther 25 KTV (2 vnt. po 25 kW), - Cirkuliacinis siurblys , rankinis siurblys ; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; - Išsiplėtimo indas 35 litrų , papildymo talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN25), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN25), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,2 m³; vienas kontūras - dujų pašildymo kontūras. |
| 27 | Tauragės DSS | - Dujinis katilas Protherm Panther 30 KTV (2 vnt. po 30 kW), - Cirkuliacinis siurblys , rankinis siurblys ; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; - Išsiplėtimo indas 35 litrų , papildymo talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN50), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN50), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,2 m³; vienas kontūras - dujų pašildymo kontūras. |
| 28 | Telšių DSS | - Dujinis katilas Viessmann Vitodens 200-W (4 vnt. po 80 kW); - Dujinio katilo automatika Vitotronic 300; - AUV – modelis „HON 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Cirkuliaciniai siurbliai (7 vnt.), papildymo siurblys ; - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara (2 vnt.); - Išsiplėtimo indas 140 litrų ; - Papildymo talpa ; - Kondensato neutralizavimo įrenginys ; - Kondensato požeminė talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN80), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN80), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,8 m³; du kontūrai - dujų pašildymo ir patalpų šildymo kontūras. |
| 29 | Ukmergės DSS | - Dujinis katilas Viessmann Vitodens 200-W (4 vnt. po 60 kW); - Dujinio katilo automatika Vitotronic 300; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Cirkuliaciniai siurbliai (7 vnt.), papildymo siurblys ; - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara (2 vnt.); - Išsiplėtimo indas 150 litrų ; - Papildymo talpa ; - Kondensato neutralizavimo įrenginys ; - Kondensato požeminė talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN50), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN50), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,5 m³; du kontūrai - dujų pašildymo ir patalpų šildymo kontūras. |
| 30 | Utenos DSS | - Dujinis katilas Buderus Logano GE 315 (2 vnt. po 200 kW); - Degiklis Weishaupt WG 30; - Dujinio katilo automatika Logomatic 43xx; - Cirkuliaciniai siurbliai (5 vnt), rankinis siurblys ; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; - Išsiplėtimo indas 50 litrų , papildymo talpa ; - Kaloriferis; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN50), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN50), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,6 m³; du kontūrai - dujų pašildymo ir patalpų šildymo kontūras. |
| 31 | Vandžiogalos DSS | - Dujinis katilas Protherm Panther 12 KTO (2 vnt. po 12 kW), - Rankinis papildymo siurblys ; - AUV – modelis „RMG 790a“ (4 vnt.); - AIV – modelis „BS6283“ (4 vnt.); - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; - Papildymo talpa ; - Kita: automatiniai nuorintojai (DN 15), uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN25), filtrai, vamzdynas (nuo DN15 iki DN25), apsauginiai išmetimo vožtuvai, manometrai, termometrai ir t. t.; - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,15 m³; vienas kontūras - dujų pašildymo kontūras. |
| 32 | Piniavos DSS | - Dujinis katilas Protherm Panther Condens 30 KKO-CS/1 (2 vnt. po 32,8 kW - Rankinis papildymo siurblys “Omnigena” ; - Trieigis vožtuvas su elektrine pavara “Honeywell/Resideo” ; - Išsiplėtimo indas 20 litrų ; - Kondensato neutralizavimo įrenginys (2 vnt.) - Šilumnešis – etilenglikolis; šildymo sistemos tūris » 0,15 m³; vienas kontūras - dujų pašildymo kontūras. - Kita: uždaromoji armatūra (nuo DN15 iki DN20), filtrai, vamzdynas (DN20),manometrai, termperatūros jutiklis ir t. t.; |
| 33 | Panevėžio DKS Katilinė Nr. 1 | - Dujinis katilas Viessmann Vitoplex 100 (2 vnt. po 400 kW ir 1 vnt. 200 kW) ; - Valdiklis Vitotronic 100; - Degiklis Elco Vectron VG4.610 2 vnt.; Elco Vectron VG3.290 1 vnt. - Kondensato neutralizavimo įrenginys (1vnt.) |
| 34 | Panevėžio DKS Katilinė Nr. 2 | - Dujinis katilas Wolf MKS-140 (2 vnt. Po 140 kW); - Valdiklis R31 - Degiklis Giersch RG 30-Z-L-N. |
| 35 | Panevėžio DKS Katilinė Nr. 3 | - Dujinis katilas Protherm Panther Condens 25 KKO-CS/1 (1 vnt. 26,9 kW). |
| Vilniaus zonos katilinėse esantys dujiniai katilai, degikliai, jų automatika ir galingumai |  |  |
| 1 | A. Panerių - 1 DSS | Dujiniai katilai Buderus LOGAMAX PLUS GB162/80 (4 vnt. po 80kW); Sumaišymo indas ; Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (2 vnt.); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara technologinio proceso (dujų pašildymo) kontūrui ; Trieigis vožtuvas su elektrine pavara patalpų pašildymo kontūrui ; Išsiplėtimo indas 80l ; Šildymo sistemos papildymo indas Šildymo sistemos papildymo siurblys (elektrinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „P54 217 540“ (2vnt) ir AUV modelis „RMG 790 a“ (4 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 450 l; Katilai sujungti į vieną bendrą kaminą. |
| 2 | A. Panerių - 2 DSS | Dujiniai katilai: Buderus Logano GE-515 (510kW) su degikliu Weischaupt G3/1-E ZMD ir valdikliu R4311 ; Buderus Logano plus GB402-545 su valdikliu Buderus R4323 S40 (2 vnt po 545 kW); Sumaišymo indas ; Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (2 vnt); Cirkuliacinis šildymo sistemos siurblys patalpų šildymo kontūrui ; Cirkuliaciniai siurbliai prie katilų (3 vnt); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara technologinio proceso (dujų pašildymo) kontūrui ; Išsiplėtimo indas 600 l ; Šildymo sistemos papildymo indas; Šildymo sistemos papildymo siurblys (elektrinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „HO BT 0313399“ (2 vnt); Katilo apsauginės sistemos (per aukšta temperatūra, per žemas / per aukštas slėgis); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, balansiniai ventiliai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Kondensato neutralizatorius (2-am ir 3-iam katilams); Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 2700 l; Katilas Buderus Logano GE-515 (510kW) su degikliu Weischaupt G3/1-E ZMD turi atskirą kaminą; Katilai Buderus Logano plus GB402-545 su valdikliu Buderus R4323 S40 (2 vnt po 545 kW) sujungti į vieną bendrą kaminą. |
| 3 | Alytaus DSS | Dujiniai katilai Viessmann VITOCROSSAL 100 CI1 su katilų valdymo bloku VITOTRONIC 300-K (2 vnt po 280 kW); Sumaišymo indas ; Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (4 vnt); Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai patalpų šildymo kontūrams (3 vnt); Trieigiai vožtuvai su elektrinėmis pavaromis technologinio proceso (dujų pašildymo) kontūrams (2 vnt); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara patalpų pašildymo kontūrui (1vnt); Išsiplėtimo indai: 150l ir 35 l (2 vnt); Šildymo sistemos papildymo indas Šildymo sistemos papildymo siurblys (elektrinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV (4 vnt) ir AUV (8 vnt); Katilų apsauginės sistemos (per aukšta temperatūra, per žemas / per aukštas slėgis); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 900 l; Katilai sujungti į vieną bendrą kaminą. |
| 4 | B. Vokės DSS | Dujiniai katilai Buderus LOGAMAX PLUS GB162-100 / katilų valdymo blokas Buderus Logamatic (4 vnt po 100 kW); Sumaišymo indas ; Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (2 vnt); Cirkuliacinis šildymo sistemos siurblys patalpų šildymo kontūrui ; Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; Išsiplėtimo indas ~ 150 l ; Šildymo sistemos papildymo indas Šildymo sistemos papildymo siurblys (elektrinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV (2 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 400 l; Visi katilai turi atskirus kaminus; |
| 5 | Batniavos DSS | Dujiniai katilai Protherm Panther 24 KTO 15 (2 vnt po 24 kW); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; Išsiplėtimo indas ~ 24 l ; Šildymo sistemos papildymo talpa; Šildymo sistemos papildymo siurblys (rankinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „P54 217 540.11“ (2 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 150 l; Abu katilai turi atskirus kaminus. |
| 6 | Birštono DSS | Dujiniai katilai Protherm Leopard 24 BTV (2 vnt po 24 kW); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; Išsiplėtimo indas ~ 24 l ; Šildymo sistemos papildymo talpa; Šildymo sistemos papildymo siurblys (rankinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „P54 217 540“ (2 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 110 l; Abu katilai turi atskirus kaminus. |
| 7 | Butrimonių DSS | Dujiniai katilai Protherm Panther 24 KTO 15 (2 vnt po 24 kW); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; Išsiplėtimo indas ~ 24 l ; Šildymo sistemos papildymo talpa; Šildymo sistemos papildymo siurblys (rankinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „P54 217 540“ (2 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 150 l; Abu katilai turi atskirus kaminus. |
| 8 | Elektrėnų m. DSS | Dujiniai katilai Protherm Leopard 24 BTV (3 vnt po 24 kW); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; Išsiplėtimo indas ~ 30 l ; Šildymo sistemos papildymo talpa; Šildymo sistemos papildymo siurblys (rankinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „P54 217 540“ (2 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 140 l; Visi katilai turi atskirus kaminus. |
| 9 | Girininkų DSS | Dujiniai katilai Buderus Logano GE515 (455-510) su valdikliais Buderus R4321 ir R4322 / katilai su degikliais Bentone BG550M (2 vnt po 510 kW); Sumaišymo indas ; Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (2 vnt); Cirkuliacinis šildymo sistemos siurblys patalpų šildymo kontūrui ; Cirkuliaciniai siurbliai prie katilų (2 vnt); Kaloriferis ; Cirkuliacinis siurblys kaloriferiui ; Trieigis vožtuvas su elektrine pavara Kaloriferiui (1vnt); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara technologinio proceso (dujų pašildymo) kontūrui ; Trieigis vožtuvas su elektrine pavara patalpų pašildymo kontūrui (1vnt); Išsiplėtimo indai 100 l (2vnt); Šildymo sistemos papildymo indas; Šildymo sistemos papildymo siurblys (elektrinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV (4 vnt) ir AUV modelis „RMG 790“ (4 vnt); Katilų apsauginės sistemos (per aukšta temperatūra, per žemas / per aukštas slėgis); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, balansiniai ventiliai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 1500 l: Abu katilai turi atskirus kaminus. |
| 10 | Grigiškių DSS | Dujiniai katilai Viessmann VITODENS 200-W B2HA-80 (4 vnt po 74,1 kW); Katilų valdymo blokas VITOTRONIC 300-K Typ MW2B; Sumaišymo indas ; Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (4 vnt); Cirkuliacinis šildymo sistemos siurblys patalpų šildymo kontūrui ; Cirkuliaciniai siurbliai prie katilų (4 vnt); Trieigiai vožtuvai su elektrinėmis pavaromis technologinio proceso (dujų pašildymo) kontūrams (2 vnt); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara patalpų pašildymo kontūrui (1vnt); Išsiplėtimo indas 200 l ; Šildymo sistemos papildymo indas; Šildymo sistemos papildymo siurblys (elektrinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV (8 vnt) ir AUV modelis „HON 790“ (8 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, balansiniai ventiliai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Kondensato neutralizatorius; Šildymo sistemos tūris ~ 1500 l; Visi katilai turi atskirus kaminus. |
| 11 | Jašiūnų DSS | Dujiniai katilai Protherm Panther 24 KTO (2 vnt po 24 kW); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; Išsiplėtimo indas ~ 25 l ; Šildymo sistemos papildymo talpa; Šildymo sistemos papildymo siurblys (rankinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „SV-02-663“ (2 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 150 l; Abu katilai turi atskirus kaminus. |
| 12 | Jonavos DSS | Dujiniai katilai Buderus Logamax plus GB162-100 V2 (6 vnt po 100 kW) su bendru katilų valdikliu Buderus; Sumaišymo indas ; Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (4 vnt); Cirkuliacinis šildymo sistemos siurblys patalpų šildymo kontūrui ; Trieigiai vožtuvai su elektrinėmis pavaromis technologinio proceso (dujų pašildymo) kontūrams (2 vnt); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara patalpų pašildymo kontūrui (1vnt); Išsiplėtimo indai 200 l ; Šildymo sistemos papildymo indas; Šildymo sistemos papildymo siurblys (elektrinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV (8 vnt) ir AUV modelis „HON 790“ (8 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, balansiniai ventiliai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 850 l; Visi katilai turi atskirus kaminus. |
| 13 | Jurbarko DSS | Dujiniai katilai Hermann Micra 2 30 SE (3 vnt po 32 kW); Sumaišymo indas; Cirkuliacinis šildymo sistemos siurblys ; Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; Išsiplėtimo indas ~ 35 l ; Šildymo sistemos papildymo talpa; Šildymo sistemos papildymo siurblys (rankinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „P54 217 540“ (2 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 250 l; Visi katilai turi atskirus kaminus. |
| 14 | Kaišiadorių DSS | Dujiniai katilai Buderus Logano G215 WS (40-52) su valdikliu Buderus R4321 S40 ir Buderus Logano G215 WS (48-64) su valdikliu Buderus R4322 S40 ; katilų degikliai Weishaupt WG10N/1-D ZM-LN ir WG10N/0-D ZM-LN (2 vnt); Sumaišymo indas ; Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (2 vnt); Cirkuliacinis šildymo sistemos siurblys patalpų šildymo kontūrui ; Cirkuliaciniai siurbliai prie katilų (4 vnt); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara technologinio proceso (dujų pašildymo) kontūrui ; Trieigis vožtuvas su elektrine pavara patalpų pašildymo kontūrui (1vnt); Išsiplėtimo indas 140 l ; Šildymo sistemos papildymo indas; Šildymo sistemos papildymo siurblys (elektrinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „P54 217 540“ (2 vnt) ir AUV modelis „RMG 790“ (4 vnt); Katilų apsauginės sistemos (per aukšta temperatūra, per žemas / per aukštas slėgis); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, balansiniai ventiliai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 800 l; Abu katilai sujungti į bendrą kaminą. |
| 15 | Kauno - 1 DSS | Buderus Logano SK725 (2 vnt po 1600kW ir 1 vnt 870kW); Katilų degikliai Giersch MG3.2-ZM-L-N* (2 vnt) ir Giersch MG3.1 ZM-L-N ; Katilų valdymo blokai Buderus R4311 / R4312; Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (4 vnt); Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai patalpų šildymo kontūrui (2 vnt); Trieigiai vožtuvas su elektrinėmis pavaromis technologinio proceso (dujų pašildymo) kontūrams prie kiekvieno dujų pašildytuvo (4 vnt); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara patalpų pašildymo kontūrui ; Išsiplėtimo indai 2000 l (2 vnt) ir 500 l ; Šildymo sistemos papildymo indas; Šildymo sistemos papildymo indo elektriniai siurbliai (3 vnt); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „496EP“ (4 vnt) ir AUV modelis „RMG 790“ (8 vnt); Katilų apsauginės sistemos (per aukšta temperatūra, per žemas / per aukštas slėgis); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, balansiniai ventiliai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 12000 l; Visi katilai turi atskirus kaminus. |
| 16 | Lekėčių DSS | Dujiniai katilai Hermann Micra 2 30 SE (2 vnt po 32 kW); Sumaišymo indas; Cirkuliacinis šildymo sistemos siurblys ; Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; Išsiplėtimo indas ~ 25 l ; Šildymo sistemos papildymo talpa; Šildymo sistemos papildymo siurblys (rankinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „SV*663“ (2 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 120 l; Abu katilai turi atskirus kaminus. |
| 17 | Maišiagalos DSS | Dujiniai katilai Protherm Panther 30 KTV – A/1 (3 vnt po 30 kW); Sumaišymo indas ; Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (2 vnt); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara technologinio proceso (dujų pašildymo) kontūrui ; Išsiplėtimo indas 50l; Šildymo sistemos papildymo indas; Šildymo sistemos papildymo siurblys (rankinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „P54 217 540“ (2 vnt) ir AUV modelis „RMG 790“ (4 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, balansiniai ventiliai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 200 l; Visi katilai turi atskirus kaminus. |
| 18 | Marijampolės DSS | Buderus Logano GE515 (241-295) su valdikliais Buderus R4311 ir R4312 (2 vnt po 295 kW); Katilai su degikliais Giersch MG10/1-M-L-N-LN (2 vnt); Sumaišymo indas ; Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (2 vnt); Cirkuliaciniai siurbliai prie katilų (2 vnt); Kaloriferis ; Cirkuliacinis siurblys kaloriferiui ; Trieigis vožtuvas su elektrine pavara technologinio proceso (dujų pašildymo) kontūrui ; Išsiplėtimo indas 150 l ; Šildymo sistemos papildymo indas; Šildymo sistemos papildymo siurblys (rankinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV (4 vnt) ir AUV modelis „RMG 790“ (4 vnt); Katilų apsauginės sistemos (per aukšta temperatūra, per žemas / per aukštas slėgis); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, balansiniai ventiliai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 960 l; Abu katilai turi atskirus kaminus. |
| 19 | Nemenčinės DSS | Dujiniai katilai Protherm Panther 24 KTO (2 vnt po 24 kW); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; Išsiplėtimo indas ~ 25 l ; Šildymo sistemos papildymo talpa; Šildymo sistemos papildymo siurblys (rankinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „P54 217 540“ (2 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 150 l; Abu katilai turi atskirus kaminus. |
| 20 | Pabradės DSS | Dujiniai katilai Buderus Logano GE215 (48-64) su valdikliais Buderus R4211 S32 ir R4211 (2 vnt po 64 kW); Dujiniai katilai su degikliais Weishaupt WG10N/1-D ZM-LN (2 vnt); Sumaišymo indas ; Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (2 vnt); Cirkuliaciniai siurbliai prie katilų (2 vnt); Kaloriferis ; Cirkuliacinis siurblys kaloriferiui ; Trieigis vožtuvas su elektrine pavara technologinio proceso (dujų pašildymo) kontūrui ; Išsiplėtimo indas 100 l; Šildymo sistemos papildymo indas; Šildymo sistemos papildymo siurblys (rankinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „SVW“ (2 vnt) ir AUV modelis „RMG 790“ (4 vnt); Katilų apsauginės sistemos (per aukšta temperatūra, per žemas / per aukštas slėgis); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, balansiniai ventiliai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 350 l; Abu katilai turi atskirus kaminus. |
| 21 | Pravienos DSS | Dujiniai katilai Protherm Panther 24 KTO 15 (2 vnt po 24 kW); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; Išsiplėtimo indas ~ 25 l ; Šildymo sistemos papildymo talpa; Šildymo sistemos papildymo siurblys (rankinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „P54 217 540“ (2 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 120 l; Abu katilai turi atskirus kaminus. |
| 22 | Prienų DSS | Dujiniai katilai Viessmann Vitocrossal 200 (2 vnt po 142 kW): Sumaišymo indas ; Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (2 vnt); Kaloriferis ; Cirkuliacinis siurblys kaloriferiui ; Išsiplėtimo indas ~ 140 l ; Šildymo sistemos papildymo indas; Šildymo sistemos papildymo siurblys; Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „S16302“ (2 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, balansiniai ventiliai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 650 l; Abu katilai turi atskirus kaminus. |
| 23 | Rudaminos DSS | Buderus Logano GE615 (661-740) su valdikliais Buderus R4311 ir R4322 (3 vnt po 740 kW); Katilai su degikliais Giersch MG20/2-ZM-L-N-LN (3 vnt); Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (4vnt); Cirkuliacinis šildymo sistemos siurblys patalpų šildymo kontūrui ; Cirkuliaciniai siurbliai prie katilų (3 vnt); Kaloriferis ; Cirkuliacinis siurblys kaloriferiui ; Trieigiai vožtuvai su elektrinėmis pavaromis technologinio proceso (dujų pašildymo) kontūrams (4 vnt); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara patalpų pašildymo kontūrui ; Trieigis vožtuvas su elektrine pavara kaloriferiui ; Išsiplėtimo indas 500 l ; Šildymo sistemos papildymo indas; Šildymo sistemos papildymo siurblys (elektrinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „P54 217 540“ (2 vnt) ir AUV modelis „RMG 790“ (4 vnt); Katilų apsauginės sistemos (per aukšta temperatūra, per žemas / per aukštas slėgis); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, balansiniai ventiliai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 3400 l; Visi katilai turi atskirus kaminus. |
| 24 | Šakių DSS | Dujiniai katilai Hermann Supermicra 24 SE (2 vnt po 24 kW) ir Hermann Supermicra 30 SE (1 vnt – 30 kW); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; Išsiplėtimo indas ~ 25 l ; Šildymo sistemos papildymo talpa; Šildymo sistemos papildymo siurblys (rankinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „P54 217 540“ (2 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 180 l; Abu katilai turi atskirus kaminus. |
| 25 | Šalčininkų DSS | Dujiniai katilai Protherm Panther 24 KTO (2 vnt po 24 kW); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; Išsiplėtimo indas ~ 25 l ; Šildymo sistemos papildymo talpa; Šildymo sistemos papildymo siurblys (rankinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „SV-02-663“ (2 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 150 l; Abu katilai turi atskirus kaminus. |
| 26 | Širvintų DSS | Dujiniai katilai Buderus Logamax U052-28 (3 vnt po 28kW); Katilų valdiklis Buderus MCM10*MLol/0305 / modulis WM10; Sumaišymo indas ; Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (2vnt); Cirkuliacinis šildymo sistemos siurblys patalpų šildymo kontūrui ; Trieigis vožtuvas su elektrine pavara technologinio proceso (dujų pašildymo) kontūrui ; Trieigis vožtuvas su elektrine pavara patalpų pašildymo kontūrui ; Išsiplėtimo indas 80l (1vnt); Šildymo sistemos papildymo indas; Šildymo sistemos papildymo siurblys (elektrinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „P54 217 540“ (2 vnt) ir AUV modelis „RMG 790“ (4 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, balansiniai ventiliai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 400 l; Visi katilai turi atskirus kaminus. |
| 27 | Švenčionėlių DSS | Dujiniai katilai Hermann Supermicra 30 SE (3 vnt po 30 kW); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara (2 vnt); Išsiplėtimo indas ~ 50 l ; Šildymo sistemos papildymo talpa; Šildymo sistemos papildymo siurblys (rankinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „SV-623“ (2 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 250 l; Visi katilai turi atskirus kaminus. |
| 28 | Vievio DSS | Dujiniai katilai Viessmann VITODENS 200-W B2HA-49 (2 vnt po 45 kW); Katilų valdymo blokas VITOTRONIC 300-K Typ MW2B; Sumaišymo indas ; Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (2 vnt); Cirkuliacinis šildymo sistemos siurblys patalpų šildymo kontūrui ; Cirkuliaciniai siurbliai prie katilų (2 vnt); Trieigiai vožtuvai su elektrinėmis pavaromis technologinio proceso (dujų pašildymo) kontūrams ; Trieigis vožtuvas su elektrine pavara patalpų pašildymo kontūrui ; Išsiplėtimo indas 50 l ; Šildymo sistemos papildymo indas; Šildymo sistemos papildymo siurblys (elektrinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV (4 vnt) ir AUV modelis „HON 790“ (4 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, balansiniai ventiliai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Kondensato neutralizatorius; Šildymo sistemos tūris ~ 500 l; Visi katilai turi atskirus kaminus. |
| 29 | Vilkaviškio DSS | Dujiniai katilai Buderus Logano GE215 (71-95) su valdikliais Buderus R4211 (2 vnt po 95 kW); Katilai su degikliais Weishaupt WG10N/1-D ZM-LN (2 vnt); Sumaišymo indas ; Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (2 vnt); Cirkuliaciniai siurbliai prie katilų (2 vnt); Kaloriferis ; Cirkuliacinis siurblys kaloriferiui ; Trieigis vožtuvas su elektrine pavara technologinio proceso (dujų pašildymo) kontūrui ; Trieigis vožtuvas su elektrine pavara kaloriferiui ; Išsiplėtimo indas 100 l ; Šildymo sistemos papildymo indas; Šildymo sistemos papildymo siurblys (rankinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „GIBT“ (2 vnt) ir AUV modelis „RMG 790“ (4 vnt); Katilų apsauginės sistemos (per aukšta temperatūra, per žemas / per aukštas slėgis); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, balansiniai ventiliai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 400 l; Abu katilai turi atskirus kaminus. |
| 30 | Vilniaus DSS | Dujiniai katilai Danstoker VBN 1250 su degikliais Weishaupt G7/1-D ZD (2 vnt po 1450 kW); Dujinis katilas Danstoker VBN 800 su degikliu Weishaupt G5/1-D ZD (1 vnt 930 kW); Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (3 vnt); Patalpų šildymo kontūras (valdiklis, cirkuliacinis siurblys, trieigis vožtuvas su elektrine pavara, kaloriferis, radiatoriai); Trieigiai vožtuvai su elektrinėmis pavaromis technologinio proceso (dujų pašildymo) kontūrams (4 vnt); Išsiplėtimo indas 1000 l ; Šildymo sistemos papildymo indas; Šildymo sistemos papildymo siurblys (elektrinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „SV60“ (4 vnt) ir AUV modelis „RMG 790“ (8 vnt); Katilų apsauginės sistemos (per aukšta temperatūra, per žemas / per aukštas slėgis); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, balansiniai ventiliai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 8500 l; Visi katilai turi atskirus kaminus. |
| 31 | Visagino DSS | Dujiniai katilai Buderus Logano GE515 (455-510) su valdikliais Buderus R4311 ir R4312 (2 vnt po 510 kW); Katilai su degikliais Weishaupt WG40N/1-A ZM-LN (2 vnt); Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (2 vnt); Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai patalpų šildymo kontūrams (2 vnt); Kaloriferis ; Cirkuliacinis siurblys kaloriferiui ; Trieigiai vožtuvai su elektrinėmis pavaromis technologinio proceso (dujų pašildymo) kontūrams (2 vnt); Trieigiai vožtuvai su elektrinėmis pavaromis patalpų pašildymo kontūrams (2 vnt); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara kaloriferiui ; Išsiplėtimo indas 500 l ; Šildymo sistemos papildymo indas; Šildymo sistemos papildymo siurblys (elektrinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „SV-89-847“ (4 vnt) ir AUV modelis „RMG 790“ (4 vnt); Katilų apsauginės sistemos (per aukšta temperatūra, per žemas / per aukštas slėgis); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, balansiniai ventiliai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 1500 l; Abu katilai turi atskirus kaminus. |
| 32 | Zapyškio DSS | Dujiniai katilai Hermann Micra 2 30 SE (2 vnt po 32 kW); Sumaišymo indas ; Cirkuliacinis šildymo sistemos siurblys ; Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; Išsiplėtimo indas ~ 25 l ; Šildymo sistemos papildymo talpa; Šildymo sistemos papildymo siurblys (rankinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „SV663“ (2 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 170 l; Abu katilai turi atskirus kaminus. |
| 33 | Žiežmarių DSS | Dujiniai katilai Thermona Therm DUO 50 FT.A (2 vnt po 46 kW); Sumaišymo indas ; Cirkuliaciniai šildymo sistemos siurbliai (2 vnt); Trieigis vožtuvas su elektrine pavara ; Išsiplėtimo indas ~ 35 l ; Šildymo sistemos papildymo talpa; Šildymo sistemos papildymo siurblys (elektrinis); Apsaugos prie dujų pašildytuvų: AIV modelis „P54 217 540“ (2 vnt) ir AUV modelis „RMG 790“ (4 vnt); Kita: automatiniai šildymo sistemos nuorintojai, uždaromoji armatūra, grūbaus valymo filtrai, atbuliniai vožtuvai, termometrai, manometrai, EKM, apsauginiai išmetimo vožtuvai, ir t.t.; Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; Šildymo sistemos tūris ~ 100 l; Abu katilai turi atskirus kaminus. |
| 34 | Jauniūnų DKS NVC katilinė | Katilas Nr.1, Viessmann, Vitogas 100, valdikl. Vitotronic 100 Katilas Nr.2, Viessmann, Vitogas 100, valdikl. Vitotronic 100 Katilų valdiklis Vitotronic 300 |
| 35 | Jauniūnų DKS garažų ir sandėlių katilinė | Katilas Nr.1;, Viessmann, Vitogas 100, valdikl. Vitotronic 100 Katilas Nr.2; , Viessmann, Vitogas 100, valdikl. Vitotronic 100 ; Katilų valdiklis Vitotronic 300 |
| 36 | Jauniūnų DKS DPB technologinė katilinė | Katilas Nr.1; Viessmann Vitoplex 200,, valdikl Vitotronic 100; moduliacinis degiklis Bentone BG450M; Katilas Nr.2; Viessmann Vitoplex 200, valdikl Vitotronic 100; moduliacinis degiklis Bentone BG450M Katilas .Nr.3: Viessmann Vitopend 200. Terpė – vandens (60%) ir glikolio 40%) mišinys; |
| 37 | Jauniūnų DKS kontrolės posto katilinė | Katilas Nr.1: Viessman Vitopend 100 |
| 38 | Gudelių administracinių pastatų katilinė | Dujiniai katilai Buderus GB402-320 2 vnt po 320kW. Dujinis pakabinamas katilas Viessmann Vitodens 100 – 1 vnt Cirkuliaciniai siurbliai TV pavaros Išsiplėtimo indai Elektrokontaktinis manometras ir termometras Dujinių katilų apsaugos sistemos nuo min / max slėgių ir/ar aukštos temperatūros. |

    - Šildymo sistemų techninės priežiūros Paslaugos teikiamos vadovaujantis:

      - „Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės“ patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128 (galiojanti suvestinė redakcija: 2020.05.01 arba vėlesnė/redaguota redakcija).

      - „Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės“ patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 (galiojanti suvestinė redakcija: 2021.11.01 arba vėlesnė/redaguota redakcija).

      - „Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 (galiojanti suvestinė redakcija: 2025.05.23 arba vėlesnė/redaguota redakcija).

      - „Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102 (galiojanti suvestinė redakcija: 2020.05.01 arba vėlesnė/redaguota redakcija).

      - „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. Nr. 1-111 (galiojanti suvestinė redakcija: 2025.01.01 arba vėlesnė/redaguota redakcija).

      - Įrenginių eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos.

    - Pagrindinės Paslaugos:

      - Dujinių ir elektrinių katilų automatikos techninis patikrinimas (1 kartą per metus):

        - liepsnos kontrolė;

        - žemas oro slėgis;

        - žemas dujų slėgis prieš degiklio vožtuvų bloko;

        - avarinė aukšta šilumnešio temperatūra;

        - žemas šilumnešio lygis;

        - žemas šilumnešio slėgis;

        - aukštas šilumnešio slėgis;

        - el. energijos tiekimo nutrūkimas.

      - Katilinėse dujas deginančių įrenginių dujų deginimo įtaisų techninis patikrinimas (1 kartą per metus).

        - Degiklio valymas;

        - Uždegimo ir jonizacijos elektrodų laidų apžiūra, elektrodų apžiūra, valymas ir reguliavimas;

        - Liepsnos tūtos ir difuzoriaus apžiūra ir valymas;

        - Degiklio ventiliatoriaus variklio, sparnuotės ir ortakio apžiūra, patikrinimas ir valymas;

        - Dujinių katilų dujų vožtuvų, dujų filtravimo elementų patikrinimas ir valymas;

        - Degiklio elektros  ir automatikos  grandinių patikrinimas, valdymo plokščių ir elektrinių kontaktų apžiūra, jų įtvirtinimo patikrinimas, kontaktų suvaržymas, valymas.

      - Dujas deginančių įrenginių ir dujų deginimo įtaisų techninis patikrinimas (1 kartą per metus);

        - Dujinio katilo degimo kameros ir šilumokaičio paviršių apžiūra, patikrinimas ir valymas;

        - Dujinio katilo ir degiklio elektros ir automatikos grandinių patikrinimas, valdymo plokščių ir elektrinių kontaktų apžiūra, jų įtvirtinimo patikrinimas, kontaktų suvaržymas, valymas;

        - Dujinio katilo degiklio valymas;

        - Uždegimo elektrodų apžiūra, valymas ir reguliavimas, uždegimo laidų apžiūra;

        - Jonizacijos elektrodų apžiūra, valymas, reguliavimas, jonizacijos laidų apžiūra;

        - Ventiliatoriaus variklio, sparnuotės ir ortakio apžiūra, patikrinimas valymas;

        - Degiklių elementų funkcionavimo kontrolės patikrinimas ir reguliavimas;

        - Dujinio katilo sifonų valymas;

        - Kondensato neutralizatorių patikrinimas;

        - Kondensato nubėgimo sistemų patikrinimas.

      - Dūmtraukių ir dūmtakių patikrinimas (1 kartą per metus);

        - Dūmtraukio kamieno, atraminių bei tvirtinimo konstrukcijų ir atramų būklės patikrinimas;

        - Viršutinės dūmtraukių dalies („galvutės“) būklės patikrinimas;

        - Metalinių dūmtraukių vidinio paviršiaus patikrinimas;

        - Dažytų metalinių dūmtraukių išorinio paviršiaus dažų dangos būklės patikrinimas;

        - Drėgmę izoliuojančių įrenginių (izoliacijos, drenažinių sluoksnių, ir kt.) būklės patikrinimas;

        - Vandenį pašalinančios nuo dūmtraukio pamatų betono priegrindo, asfalto dangos tvarkingumo patikrinimas.

        - Dūmtraukių ir jungiamųjų dūmtraukių vamzdžių apžiūra/patikrinimas.

      - Šildymo ir vėdinimo sistemų tikrinimas ir hidraulinis bandymas (1 kartą per metus);

        - Šildymo ir vėdinimo sistemų patikrinimo metu:

          - patikrinti įrenginių numeraciją (sulūžusius ir neatitinkančius schemos numeriukus pakeisti naujais);

          - apžiūrėti šildymo sistemą ar nėra skysčio prasiskverbimo vietų;

          - apžiūrėti šiluminės izoliacijos būklę (ar nėra pažeidimų);

          - apžiūrėti šildymo ir vėdinimo sistemas ar nėra korozijos židinių.

          - Atlikti šildymo sistemos šilumnešio slėgio sureguliavimą;

          - Atlikti šildymo sistemos filtruose esančių filtravimo elementų patikrinimą ir valymą;

          - Atlikti hidraulinį bandymą ir pateikti atliktų darbų aktus;

          - Atlikti cirkuliacinių ir papildymo siurblių apžiūrą, veikimo patikrinimą ir sandarumą;

          - Atlikti išsiplėtimo indų patikrinimą ir papildyti oro slėgiu (pagal poreikį);

          - Atlikti trieigių vožtuvų apžiūrą, veikimo patikrinimą;

          - Atlikti uždarymo įtaisų apžiūrą, veikimo patikrinimą ir sandarumą;

          - Atlikti šildymo sistemos dujų pašildytuvų AIV ir AUV suveikimo patikrinimą ir pateikti atliktų darbų aktus. Akte turi būti atžymėti įrenginio numeriai šildymo sistemoje, įrenginio modelis, sąlyginis skersmuo (mm) ir suveikimo slėgis;

          - Atlikti šildymo sistemos AIV būklės tikrinimą;

          - Atlikti kaloriferių ir radiatorių veikimo patikrinimą, nuorinimą ir reguliavimą;

          - Atlikti vėdinimo sistemų (ventiliacinių angų) apžiūrą ir valymą.

      - Degimo proceso derinimas, rėžiminių kortelių parengimas (1 kartą per metus).

        - Anykščių DSS;

        - Gargždų DSS;

        - Kėdainių DSS;

        - Klaipėdos DSS – 1;

        - Klaipėdos DSS – 2;

        - Kretingos DSS;

        - Palangos DSS;

        - Panevėžio DSS – 1;

        - Panevėžio DSS – 2;

        - Šiaulių DSS;

        - Utenos DSS;

        - A. Panerių – 2;

        - Alytaus DSS;

        - Girininkų DSS;

        - Kauno – 1 DSS;

        - Marijampolės DSS;

        - Prienų DSS;

        - Rudaminos DSS;

        - Vilniaus DSS;

        - Visagino DSS;

        - Panevėžio DKS Katilinė Nr. 1;

        - Panevėžio DKS Katilinė Nr. 2;

        - Jauniūnų DKS NVC katilinė;

        - Jauniūnų DKS garažų ir sandėlių katilinė;

        - Jauniūnų DKS DPB technologinė katilinė.

    - Papildomos Paslaugos:

      - Atsiradusių nesandarumų aptarnaujamoje įrangoje šalinimas (dujų ir šilumnešio);

      - Įrangos ar jos dedamųjų dalių ir/ar detalių, netinkamų tolimesnei eksploatacijai dėl gedimo, korozijos, neveiksnumo, pažeidimo ir pan. pakeitimas ir suderinimas;

      - Aptarnaujamos įrangos gedimo lokalizavimas ir šalinimas.

  - Reikalavimai Paslaugų teikimui:

    - Paslaugų Teikėjas įsipareigoja už pasiūlyme nurodytus įkainius atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugas, taip pat visus techninėje specifikacijoje nenurodytus darbus, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje ir kurios yra būtinos rezultato pasiekimui ir Paslaugų įgyvendinimui.

    - Teikiant Paslaugas, Paslaugų Teikėjas turi užtikrinti objektuose esančių pastatų, tvoros, dujų technologinių įrenginių, elektros, ventiliacijos, ryšių, apsauginės ir gaisro signalizacijos įrenginių, patalpų apsaugą nuo sugadinimo. Sugadinus pastatus ir statinius - juos suremontuoti, o sugadinus esamus įrenginius - juos pakeisti naujais.

    - Paslaugoms atlikti Paslaugų Teikėjas naudoja savo personalą, transportą, medžiagas, atsargines dalis, įrankius, įrangą. Paslaugų Teikėjas turi užtikrinti reikalingą darbuotojų kvalifikaciją ir pasiruošimą.

    - Paslaugų Teikėjas techninės priežiūros Paslaugą turi atlikti techninio patikrinimo grafike nurodytais mėnesiais (5.5 punktas). Užsakovo atsakingas darbuotojas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki Paslaugų atlikimo dienos su Paslaugų Teikėju el. paštu suderina tikslią Paslaugų atlikimo dieną ir laiką. Užsakovas pasilieka teisę koreguoti grafiką.

    - Dujinių katilų, šildymo sistemos, apsaugų ir kitos Paslaugos turi būti vykdomos laikantis gamintojų priežiūros instrukcijose nurodytomis technologijomis bei turi atitikti įrangos gamintojų techninius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenumato naujų ar papildomų reikalavimų.

    - Įvykus įrangos ar jos dedamųjų gedimui(-mams) ar esant kitų Paslaugų poreikiui, Paslaugų Teikėjas pateikia Užsakovo atsakingam atstovui būtinų atlikti Paslaugų defektinį aktą, ir suderina gedimo ar defekto pašalinimo terminus ir kitas reikalingas sąlygas. Gedimo ar defekto šalinimo paslaugų detalizuota sąmata įskaitant tam reikalingas Susijusias prekes ir kitas sąnaudas su kainomis bei terminais turi būti suderintos iki darbų pradžios ir patvirtintos Užsakovo.

Prekių ar kitų Paslaugų (gedimo lokalizavimo ir šalinimo) kainodara: Paslaugų Teikėjas privalo pateikti Užsakovui informaciją apie gedimo ar defekto šalinimui reikalingų medžiagų ar detalių įsigijimo kainodarą (įsigijimo sąlygas, prekių ar detalių tiekėjus bei prekių pristatymo terminus). Gedimo ar defekto šalinimui įsigyjamos medžiagos Užsakovui turi būti įtrauktos į bendrą, detalizuotą sąmatą.

    - Avariniu įrangos gedimo atveju nepertraukiamą dujų pašildymo procesą atstato Užsakovas, o esant poreikiui į Paslaugų Teikėją kreipiasi dėl gedimo (problemos) sprendimo ir šalinimo.

    - Gedimų atveju Paslaugų Teikėjas privalo reaguoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val. (atvykti nustatyti gedimo priežasties, jei su Užsakovu nesutarta kitaip) po Užsakovo kreipimosi, o remonto darbus atlieka per kuo trumpesnį terminą, kuris neturi viršyti gedimo šalinimo sąmatos akte nurodyto termino. Gedimo šalinimo sąmatos aktas pateikiamas per 2 darbo dienas nuo gedimo priežasties nustatymo dienos.

    - Užsakovas visas Paslaugas priima pasirašydamas Paslaugų Teikėjo pateiktą atliktų Paslaugų aktą, kuriame Paslaugų Teikėjas turi nurodyti suteiktų Paslaugų sąrašą ir valandos darbo įkainį, dirbtų valandų skaičių bei gedimui šalinti naudotų medžiagų, detalių ir kt. kainas kartu su parengtomis rėžiminėmis kortelėmis (5.1.2.6. punkte nurodytų katilinių katilams). Atliktų Paslaugų akte turi būti nurodyta:

      - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta;

      - Paslaugos (darbų) aprašymas;

      - Faktiškai atlikti darbai ir atžyma (Atlikta/Neatlikta);

      - Pastebėti trūkumai ir/ar defektai (gedimai), pvz. lūžę elektrodai, nutrūkę laidai ir t.t.;

      - Informacija apie pastebėtus trūkumus ir defektus, t.y. platesnį situacijos aprašymą.;

      - Pastabos, pasiūlymai, rekomendacijos;

      - Paslaugų akto priedus:

        - Dujinio katilo šilumokaičio būklės fotofiksacija;

        - Rėžiminės kortelės (5.3.1.6. punkte nurodytų katilinių katilams).

    - Paslaugų Teikėjas atliktų Paslaugų aktą ir parengtas įrenginių rėžimines korteles Užsakovui privalo pateikti per 15 darbo dienų nuo atliktų Paslaugų dienos.

    - Sugedusias arba nebetinkamas naudoti dujinių katilų, šildymo ir vėdinimo sistemų medžiagas, detales, įrangą pakeisti tokiomis pat naujomis arba lygiavertėmis, kurios turi būti įteisintos naudoti Lietuvoje arba ES šalyse ir turėti atitikties deklaracijas ir (ar) sertifikatusMetalo laužą Paslaugų Teikėjas savo sąskaita ir pajėgumais pristato į Užsakovo nurodytą vietą, kitas atliekas Paslaugų Teikėjas utilizuoja savo sąskaita ir pajėgumais ir pateikia Užsakovui atliekų utilizavimo aktą.

    - Paslaugų Teikėjas tiekiamoms Paslaugoms, suremontuotoms detalėms (įrangai) suteikia 12 mėnesių garantiją. Medžiagoms, detalėms bei įrangai suteikia gamintojo nurodytą garantinį terminą. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Techninio patikrinimo grafikas

|  |  |  | Katilinėse dujas deginančių įrenginių dujų deginimo įtaisų techninis patikrinimas | Degimo proceso derinimas | Dujinių ir elektrinių katilų automatikos techninis patikrinimas | Dujas deginančių įrenginių ir dujų deginimo įtaisų techninis patikrinimas |  | Dūmtraukių ir dūmtakių patikrinimas | Šildymo ir vėdinimo sistemų patikrinimas ir hidraulinis bandymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eil. Nr. | Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta | 1 k. per metus | 1 k. per metus | 1 k. per metus |  |  |  |  |
| Panevėžio DKS | 1 | Panevėžio DKS Katilinė Nr. 1 | - | Lapkritis | Lapkritis | Lapkritis |  | - | - |
|  | 2 | Panevėžio DKS Katilinė Nr. 2 | - | Lapkritis | Lapkritis | Lapkritis |  | - | - |
|  | 3 | Panevėžio DKS Katilinė Nr. 3 | - | - | Lapkritis | Lapkritis |  | - | - |
| Panevėžio zonos DSS | 1 | Alksniupių DSS | Lapkritis | - | Birželis |  |  |  |  |
|  | 2 | Anykščių DSS | Kovas | Kovas | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 3 | Biržų DSS | Kovas | - | Spalis |  |  |  |  |
|  | 4 | Daugėlių DSS | Vasaris | - | Liepa |  |  |  |  |
|  | 5 | Gargždų DSS | Balandis | Rugsėjis | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 6 | Gegužinės DSS | Lapkritis | - | Gegužė |  |  |  |  |
|  | 7 | Kėdainių DSS | Sausis | Sausis | Rugpjūtis |  |  |  |  |
|  | 8 | Klaipėdos – 1 DSS | Balandis | Balandis | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 9 | Klaipėdos – 2 DSS | Balandis | Balandis | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 10 | Kretingos DSS | Balandis | Balandis | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 11 | Kužių DSS | Vasaris | - | Liepa |  |  |  |  |
|  | 12 | N. Akmenės DSS | Vasaris | - | Liepa |  |  |  |  |
|  | 13 | Pajiešmenių DSS | Kovas | - | Spalis |  |  |  |  |
|  | 14 | Pakruojo DSS | Lapkritis | - | Birželis |  |  |  |  |
|  | 15 | Palangos DSS | Balandis | Balandis | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 16 | Panevėžio – 1 DSS | Lapkritis | Lapkritis | Gegužė |  |  |  |  |
|  | 17 | Panevėžio – 2 DSS | Lapkritis | Lapkritis | Gegužė |  |  |  |  |
|  | 18 | Papilės DSS | Vasaris | - | Liepa |  |  |  |  |
|  | 19 | Pasvalio DSS | Kovas | - | Spalis |  |  |  |  |
|  | 20 | Plungės DSS | Spalis | - | Gegužė |  |  |  |  |
|  | 21 | Radviliškio DSS | Lapkritis | - | Birželis |  |  |  |  |
|  | 22 | Raguvos DSS | Kovas | - | Rugpjūtis |  |  |  |  |
|  | 23 | Rietavo DSS | Spalis | - | Gegužė |  |  |  |  |
|  | 24 | Šiaulių DSS | Vasaris | Vasaris | Liepa |  |  |  |  |
|  | 25 | Taujėnų DSS | Kovas | - | Rugpjūtis |  |  |  |  |
|  | 26 | Tauragės DSS | Spalis | - | Gegužė |  |  |  |  |
|  | 27 | Telšių DSS | Spalis | - | Gegužė |  |  |  |  |
|  | 28 | Ukmergės DSS | Kovas | - | Rugpjūtis |  |  |  |  |
|  | 29 | Utenos DSS | Kovas | Kovas | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 30 | Vandžiogalos DSS | Sausis | - | Rugpjūtis |  |  |  |  |
|  |  |  | Katilinėse dujas deginančių įrenginių dujų deginimo įtaisų techninis patikrinimas | Degimo proceso derinimas | Dujinių ir elektrinių katilų automatikos techninis patikrinimas | Dujas deginančių įrenginių ir dujų deginimo įtaisų techninis patikrinimas | Dūmtraukių ir dūmtakių patikrinimas |  | Šildymo ir vėdinimo sistemų patikrinimas ir hidraulinis bandymas |
| Jauniūnų DKS | 1 | Jauniūnų DKS NVC katilinė | - | Spalis | Spalis | Spalis | - |  | - |
|  | 2 | Jauniūnų DKS garažų ir sandėlių katilinė | - | Spalis | Spalis | Spalis | - |  | - |
|  | 3 | Jauniūnų DKS DPB technologinė katilinė | - | Spalis | Spalis | Spalis | - |  | - |
|  | 4 | Jauniūnų DKS kontrolės posto katilinė | - | - | Spalis | Spalis | - |  | - |
| Vilniaus zonos DSS | 1 | A. Panerių - 1 DSS | Kovas | - | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 2 | A. Panerių - 2 DSS | Kovas | Rugpjūtis | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 3 | Alytaus DSS | Vasaris | Liepa | Liepa |  |  |  |  |
|  | 4 | B. Vokės DSS | Kovas | - | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 5 | Batniavos DSS | Vasaris | - | Liepa |  |  |  |  |
|  | 6 | Birštono DSS | Vasaris | - | Liepa |  |  |  |  |
|  | 7 | Butrimonių DSS | Vasaris | - | Liepa |  |  |  |  |
|  | 8 | Elektrėnų m. DSS | Kovas | - | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 9 | Girininkų DSS | Vasaris | Liepa | Liepa |  |  |  |  |
|  | 10 | Grigiškių DSS | Vasaris | - | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 11 | Jašiūnų DSS | Kovas | - | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 12 | Jonavos DSS | Vasaris | - | Liepa |  |  |  |  |
|  | 13 | Jurbarko DSS | Vasaris | - | Liepa |  |  |  |  |
|  | 14 | Kaišiadorių DSS | Kovas | - | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 15 | Kauno - 1 DSS | Vasaris | Liepa | Liepa |  |  |  |  |
|  | 16 | Lekėčių DSS | Vasaris | - | Liepa |  |  |  |  |
|  | 17 | Maišiagalos DSS | Kovas | - | Rugpjūtis |  |  |  |  |
|  | 18 | Marijampolės DSS | Vasaris | Liepa | Liepa |  |  |  |  |
|  | 19 | Nemenčinės DSS | Kovas | - | Rugpjūtis |  |  |  |  |
|  | 20 | Pabradės DSS | Kovas | - | Rugpjūtis |  |  |  |  |
|  | 21 | Pravienos DSS | Vasaris | - | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 22 | Prienų DSS | Vasaris | Liepa | Liepa |  |  |  |  |
|  | 23 | Rudaminos DSS | Kovas | Rugsėjis | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 24 | Šakių DSS | Vasaris | - | Liepa |  |  |  |  |
|  | 25 | Šalčininkų DSS | Kovas | - | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 26 | Širvintų DSS | Kovas | - | Rugpjūtis |  |  |  |  |
|  | 27 | Švenčionėlių DSS | Kovas | - | Rugpjūtis |  |  |  |  |
|  | 28 | Vievio DSS | Kovas | - | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 29 | Vilkaviškio DSS | Vasaris | - | Liepa |  |  |  |  |
|  | 30 | Vilniaus DSS | Kovas | Rugsėjis | Rugsėjis |  |  |  |  |
|  | 31 | Visagino DSS | Kovas | Rugpjūtis | Rugpjūtis |  |  |  |  |
|  | 32 | Zapyškio DSS | Vasaris | - | Liepa |  |  |  |  |
|  | 33 | Žiežmarių DSS | Kovas | - | Rugsėjis |  |  |  |  |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prieš atlikdamas bet kokius darbus Užsakovo objekte (-uose), Paslaugų Teikėjas privalo pirkimo Sutartyje nustatyta tvarka pateikti visus reikalingus dokumentus ir gauti raštišką AB „Amber Grid“ sutikimą atlikti darbus veikiančių gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte/įrenginyje ar jo apsaugos zonoje: https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-tvarka/582.

  - Darbai gamtinių dujų aplinkoje Užsakovo objektuose atliekami vadovaujantis Užsakovo viešai skelbiamomis Darbų, vykdomų gamtinių aplinkoje, kategorijomis, skelbiamomis Užsakovo viešai https://ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/darbu-duju-aplinkoje-kategorijos/585 bei Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1-155 redakcija).

  - Paslaugos Teikiamos darbo dienomis: (I – IV 7:30 – 16:30, V 7:30 – 15:15)