TECHNINĖS SĄLYGOS

ŠILUMINĖS ENERGIJOS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMUI

Techninėse sąlygose vartojamos sąvokos:

Bendrovė arba Užsakovas – „Alytaus šilumos tinklai“.

Skaitiklis – šiluminės energijos apskaitos prietaisas, atitinkantis šiose techninėse sąlygose numatytus reikalavimus.

1. Bendri reikalavimai

1.1. Tiekėjas, patiekdamas Skaitiklius Užsakovui, su Skaitikliais pateikia  visus Skaitiklių kokybės reikalavimus patvirtinančius atitikties sertifikatus, pirminę metrologinę patikrą patvirtinančius dokumentus, kuriuose būtų identifikuojamas konkretaus Skaitiklio susiejimas su pateiktais dokumentais, nurodant Skaitiklio numerį bei šio Skaitiklio pirminės metrologinės patikros atlikimo datą.

1.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

1.3. Tiekėjas turi pateikti prekes  per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymo forma pateikiama Priede Nr. 1. Užsakymai Tiekėjui pateikiami faksu arba elektroniniu paštu. Užsakymą Skaitiklių tiekimui gali pateikti tik Bendrovėje paskirti atsakingi darbuotojai.

1.4. Skaitikliai tiekiami tik gavus Užsakovo užsakymą dėl Skaitiklių tiekimo, darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 val.

1.5. Skaitikliai pristatomi Tiekėjo sąskaita, adresu:

- ,,Alytaus šilumos tinklai“, Energetikų g. 10, Alytus

2. Reikalavimai Skaitikliams ir Skaitiklių tiekimo apimtys

2.1. Pagal Užsakovo pateiktus užsakymus Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui užsakyme nurodytą Skaitiklių kiekį.

2.2. Tiekiami Skaitikliai turi atitikti žemiau nustatytus reikalavimus:

2.2.1. Šilumos apskaitos prietaisai metrologiškai įteisinti Lietuvoje.

2.2.2. Šilumos skaitiklis turi atitikti 2 (antrą) tikslumo klasę pagal LST EN 1434-              1:2015+A1:2019 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

2.2.3. Šilumos apskaitos prietaisai turi matuoti ir rodyti parametrus, išvardintus “Šilumos

energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių” 10.2 punkte bei klaidos kodo ir klaidos laiko parametrus.

2.2.4. Reikalavimai šilumos skaitiklio skaičiuotuvui:                                                             1 lentelė

| Aplinkos darbinė temperatūra (°C) | Nuo +5 oC iki +55 oC (apatinė riba turi būti ne aukštesnė kaip +5 oC, o viršutinė riba turi būti ne žemesnė kaip +55 oC) |
| --- | --- |
| Aplinkos klasė pagal LST EN 1434-1:2015+A1:2019 arba lygiavertį. | C |
| Apsaugos klasė pagal LST EN 1434-1: 2015+A1:2019 arba lygiavertį. | Ne mažiau IP65 |
| Temperatūros matavimo ribos (oC) | Nuo 5 iki 130 (apatinė riba turi būti ne aukštesnė kaip +5 oC, o viršutinė riba turi būti ne žemesnė kaip +130 oC) |
| Maitinimas | Iš vidinės baterijos, kurios eksploatacijos laikas – ne mažiau kaip 11 metų. |
| Energijos matavimo vienetai | kWh,MWh |
| Skaičiuotuvas turi būti pritaikytas nuotoliniam duomenų nuskaitymui bei turėti M-Bus ir wMbus T1sąsajas. |  |
| Šilumos apskaitos prietaisas turi turėti vidinį duomenų archyvą, nutrūkus maitinimui, turi būti fiksuojamas gedimas, kaupiama informacija neturi išnykti mažiausiai metus. |  |
| Garantinis laikotarpis nuo šilumos apskaitos prietaiso pateikimo dienos — ne trumpesnis, nei 24 mėnesiai. |  |

2.2.5. Reikalavimai srauto jutikliams:                                                                                    2 lentelė

| Parametras | Reikšmė |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominalus srautas qp (m3/h) pagal LST EN1434-2 arba lygiavertį | 0,6 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 10,0 | 15 | 25 |
| Maksimalus srautas qs (m3/h), ne mažesnis kaip | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 12,0 | 20,0 | 30 | 50 |
| Srauto jutiklio Dn mm | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Ilgis mm | 110 |  | 130 | 260 | 260 | 300 | 270 | 300 |
| Prijungimo prie vamzdyno tipas | G 3/4" |  | G 1" | G11/4" | G11/4" | G2" | Flanšinis |  |
| Srauto matavimo principas | Ultragarsinis |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimalus leistinas darbinis slėgis, MPa | Ne mažiau kaip 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Matuojamo skysčio temperatūra srauto jutikliams (ºC) | Nuo +5 iki +130 ºC (apatinė riba turi būti ne aukštesnė kaip +5 ºC, o viršutinė riba turi būti ne žemesnė kaip +130 ºC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Apsaugos klasė | IP65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Signalinio laido sujungimui su skaičiuotuvu ilgis (m) | Ne mažiau kaip 1,0 bet ne daugiau kaip 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastaba: Komplektuojami su montažinėmis jungėmis. |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.6. Reikalavimai temperatūros jutikliams:

Temperatūros jutikliai -platininiai varžiniai  pagal LST EN 60751 arba lygiaverčio B tikslumo klasės ir suporuoti pagal LST EN1434-1 arba lygiavertį,  komplektuojami su uždarais lizdais.

2.2.7. Skaitiklių reikalavimai komplektavimui:

3 lentelė

| Skaitiklis | 1 vnt. |
| --- | --- |
| Temperatūros jutiklio apsauginis lizdas, temperatūros jutiklio apsauginio lizdo tvirtinimo įvorė | 2 vnt. |
| Pajungimo detalės (jungės, neasbestinio paranito tarpinės) | 2 vnt. |
| Skaitiklio techninis aprašas, naudojimo taisyklės, priėmimo liudijimas | 1 vnt. |

2.3. Numatomos maksimalios Skaitiklių tiekimo apimtys:

2.3.1. Maksimalaus sutarties galiojimo laikotarpiu numatomas užsakyti Skaitiklių kiekis yra 234 vnt.

2.3.2. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti viso šiose Techninėse sąlygose numatyto užsakyti / įsigyti maksimalaus Skaitiklių kiekio.

2.4. Skaitiklių kainos nurodomos pasiūlyme. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo patiriamos su skaitiklių tiekimu susijusios išlaidos, įskaitant skaitiklių pristatymą į Užsakovo, techninių sąlygų 1.5 p. nurodytą adresą.

2.5. Jeigu Sutarties galiojimo metu paaiškėja, kad Tiekėjo pasiūlyto konkretaus modelio Skaitikliai yra nebegaminami ir Tiekėjas pateikia šį faktą įrodantį gamintojo patvirtinimą, Tiekėjas turi teisę vietoje nebegaminamo modelio Skaitiklių pateikti kito modelio, tačiau ne blogesnių charakteristikų, lygiaverčius Skaitiklius, nedidinant Skaitiklių kainos ir nekeičiant kitų pirkimo sąlygų. Tiekėjas turi teisę pateikti kito modelio Skaitiklius tik gavęs išankstinį Užsakovo raštišką sutikimą.

3. Skaitiklių tiekimo kokybės užtikrinimas

3.1. Tiekėjas privalo paskirti darbuotojus / atstovus, atsakingus už tinkamą Skaitiklių tiekimą ir tiesioginį bendravimą su Užsakovo paskirtais darbuotojais.

4. Kontrolė

4.1. Tiekėjas privalo vykdyti Užsakovo pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus Skaitiklių bei jų patiekimo trūkumus.

4.2. Užsakovo nurodytus Skaitiklio trūkumus Tiekėjas šalina savo lėšomis. Jeigu Skaitiklių trūkumai kartojasi arba Tiekėjas vengia defektus šalinti, nesilaiko nustatytų Skaitiklių tiekimo terminų, Tiekėjui tenka visa atsakomybė už jo veiksmų pasekmes, o Užsakovas gali nutraukti su Tiekėju sudarytą sutartį.

5. Galutinis priėmimas ir garantijos

5.1. Tiekėjas, pateikdamas Skaitiklius Užsakovui, kartu su Skaitikliais pateikia  „Šilumos apskaitos prietaisų, priėmimo – perdavimo aktą“ (žr. Priedas Nr. 2).

5.2. Garantiniu laikotarpiu sugedę Skaitikliai keičiami naujais Techninių sąlygų reikalavimus atitinkančiais Skaitikliais.

6. Dokumentacija

6.1. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia jo siūlomų Skaitiklių techninę dokumentaciją, t.y.  techninį aprašymą, ES atitikties deklaraciją.

6.2. Visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

7. Numatomas pirkti šilumos apskaitos prietaisų kiekis

| Eil. Nr. | Šilumos skaitiklio matuojamo srauto ribos (nuo/iki, m³/h) | Mato vnt. | Preliminarus prekių kiekis(iki) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 0,006/0,6/1,2 | vnt. | 5 |
| 2 | 0,015/1,5/3,0 | vnt. | 20 |
| 3 | 0,025/2,5/5,0 | vnt. | 65 |
| 4 | 0,035/3,5/7,0 | vnt. | 65 |
| 5 | 0,06/6,0/12,0 | vnt. | 65 |
| 6 | 0,1/10,0/20,0 | vnt. | 10 |
| 7 | 0,15/15,0/30,0 | vnt. | 2 |
| 8 | 0,25/25,0/50,0 | vnt. | 2 |

  - Apmokėjimas už Prekes atliekamas pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą (originalą), mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą Tiekėjo banko sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaita-faktūra turi būti pateikiama ,,E. sąskaita“ priemonėmis.

  - Perkantysis subjektas neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą (alternatyvius pasiūlymus), jo pasiūlymas ir alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti.

  - Konkurso laimėtojui su Perkančiuoju subjektu bus siūloma sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį 12 mėn. arba kol pasibaigs sutarties vertė. Jei likus 30(trisdešimt) dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių raštu nepareiškia noro nutraukti Sutarties, tai Sutartis laikoma pratęsta automatiškai tomis pačiomis sąlygomis dar 12 (dvylikai) mėnesių, tačiau visas Sutarties galiojimas negali būti ilgesnis kaip 3 (treji) metai.

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

  - Paslaugoms taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjų išlaidos.

8. Priedai

Priedas Nr. 1 – Šilumos apskaitos prietaisų užsakymo tiekimui forma;

Priedas Nr. 2 – Šilumos apskaitos prietaisų, priėmimo- perdavimo aktas

Priedas Nr. 3 – Dokumentacijos sąrašas, kurį Tiekėjas privalo pateikti kartu su PREKE.

Priedas Nr. 4 – Dokumentacijos sąrašas, kurį Tiekėjas privalo pateikti kartu su PASIŪLYMU.

Priedas Nr. 5 – Pasiūlymo kaina

Priedas Nr. 6 – Technologinės įrangos, mechanizmų techninių duomenų sąrašas (įkeliamos nuotraukos, pavyzdžiai, technologinis prekės aprašymas)

Technines sąlygas paruošė:

Vyr. vadybininkas-šilumininkas

Mindaugas Petrikevičius

PRIEDAS NR. 1

UŽSAKYMAS

Šilumos apskaitos prietaisų, tiekimui

Nr. U Sk _____()

_____________________

(data)

,,Alytaus šilumos tinklai‘‘____________________________________________________________

(bendrovės pavadinimas, adresas)

| Eil.Nr. | Montavimo linija | Srauto jutiklio diametras Dn, mm | Nominalus srautas Qn, m3 /h | Srauto jutiklio ilgis, mm | Kaina, Eur | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Užsakymą pateikė:

„Alytaus šilumos tinklai“ atstovas:	                                     ___________________________

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

PRIEDAS NR. 2

Šilumos apskaitos prietaisų,

priėmimo – perdavimo aktas

________________________

(data)

Nr. Sk _ _________()

pagal (data) Užsakymą Nr. ___________

| Eil. Nr. | Šilumos apskaitos prietaisų modelis | Srauto jutiklio ilgis, mm | Kaina, Eur | Šilumos apskaitos prietaisų kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pardavėjas: | Pirkėjas: |
| --- | --- |
| [pavadinimas] | Alytaus šilumos tinklai |
| [adresas] |  |
| Įmonės kodas: |  |

____________________________            	  	                      ____________________

(vardas, pavardė, parašas)				             (vardas, pavardė, parašas)

PRIEDAS NR. 3

Dokumentacijos sąrašas, kurį Tiekėjas privalo pateikti kartu su PREKE.

| Dokumento pavadinimas | Dokumento aprašymas |
| --- | --- |
| Techninis aprašas |  |
| Naudojimo taisyklės |  |
| Priėmimo liudijimas |  |  |

PRIEDAS NR. 4

Dokumentacijos sąrašas, kurį Tiekėjas privalo pateikti kartu su PASIŪLYMU.

| Dokumento pavadinimas | Dokumento aprašymas |
| --- | --- |
| Techninis aprašymas |  |
| ES atitikties deklaracija |  |

PRIEDAS NR. 5

PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Šilumos skaitiklio matuojamo srauto ribos (nuo/iki, m³/h) | Mato vnt. | Preliminarus prekių kiekis(iki) | Mato vnt. kaina Eur. Be PVM | Viso (4*5) Eur. be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0,006/0,6/1,2 | vnt. | 5 |  |  |
| 2 | 0,015/1,5/3,0 | vnt. | 20 |  |  |
| 3 | 0,025/2,5/5,0 | vnt. | 65 |  |  |
| 4 | 0,035/3,5/7,0 | vnt. | 65 |  |  |
| 5 | 0,06/6,0/12,0 | vnt. | 65 |  |  |
| 6 | 0,1/10,0/20,0 | vnt. | 10 |  |  |
| 7 | 0,15/15,0/30,0 | vnt. | 2 |  |  |
| 8 | 0,25/25,0/50,0 | vnt. | 2 |  |  |
| BENDRA PASIŪLYMO KAINA, EUR BE PVM |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |
| BENDRA PASIŪLYMO KAINA, EUR SU PVM |  |  |  |  |  |

PRIEDAS NR. 6

Technologinės įrangos, mechanizmų techninių duomenų sąrašas (įkeliamos nuotraukos, pavyzdžiai, technologinis prekės aprašymas)