1 priedas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJA

DĖL REZERVINIO ELEKTROS GENERATORIAUS PIRKIMO

- Bendrieji reikalavimai.

  - Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

  - Prekės gamintojas gamybos veikloje turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą ISO 14001 arba ES aplinkos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais*.

  - Elektros generatorius su vidaus degimo varikliu (toliau – Generatorius) turės būti pagamintas naudoti lauko sąlygomis bet kuriuo metų laiku rezerviniam elektros energijos tiekimui gamybinės paskirties objektui

  - Generatorius skirtas buitinių nuotekų siurblinei stacionariam pastatymui, kad, esant ypatingoms sąlygoms ar nepaprastai situacijai, nenutrūktų teikiamos nuotekų surinkimo ir išpumpavimo į nuotekų valymo įrenginius paslaugos bei neįvyktų ekologinė avarija.

  - Generatorius turės būti komplektuojamas kartu su avarine visų variklio skysčių surinkimo talpa ir generatoriaus pakėlimui į transportavimo priemonę skirtais konstrukciniais įtaisais.

  - Generatorius turės būti pilnai surinktas ir išbandytas Generatorių gamykloje pagal tos gamyklos nustatyta tvarka patvirtintą technologiją ir turės būti pateikti tai įrodantys dokumentai. Tiekiamas Generatorius negalės būti papildomai tiekėjo komplektuojamas ar tobulinamas, negu pagamintas elektros generatoriaus gamykloje.

  - Kartu su tiekiamu Generatoriumi turės būti patiekta pilna ir vientisa gamintojo gamykloje patvirtinta Generatoriaus techninė eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis, pirminiai gamintojo elektriniai bandymų ir matavimų protokolai bei principinė elektros schema, kuria vadovaujantis būtų galima atlikti elektrinius bandymus ir matavimus eksploatuojant. Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba turės atitikti lietuvių kalbos gramatiką ir kalbinę aplinką.

  - Generatorius turės būti identifikuojamas pagal modelį ir gamyklinį serijinį numerį, kurio pagalba bus galima nustatyti Generatoriaus techninius parametrus ir komplektaciją pagal pateiktą gamintojo gamyklos techninę dokumentaciją.

  - Generatoriaus išorėje ant korpuso turės turėti identifikavimo lentelę, kurioje turės būti pateikti pagrindiniai techniniai duomenys (CE ženklinimas, modelis, serijinis numeris, nominali galia (kW ir kVA), nominali elektros srovė (A), nominali įtampa (V), galios koeficientas, apsisukimai per minutę, triukšmo lygis db (A), kuro tipas, kuro talpa (L), svoris (kg) ir kt.).

  - Generatorius turės būti pritaikytas tiekti trijų fazių 400 V 50 Hz įtampos elektros energiją TN-C sistemos elektros tinklams. Generatoriaus neutralė turės būti tiesiogiai įžeminta (sujungta korpuse su įžeminimo laidininku).

  - Generatorius turės būti pagamintas su visomis reikalingomis variklio ir elektros grandinių apsaugomis, kurios trumpojo jungimo metu, esant perkrovoms ar kitu avariniu atveju automatiškai sustabdytų Generatorių jo nesugadinant.

  - Generatorius turės būti naujas ir visiškai nenaudotas.

  - Generatorius turės būti pristatytas Užsakovui adresu: Šventosios g. 16A, Palanga ir iškrautas nurodytoje vietoje. Generatorius turės būti pilnai užpildytais su visais variklio skysčiais (išskyrus kurą) ir paruoštas darbui.

  - Tiekėjas Užsakovo objekte turės atlikti Generatoriaus testą su išorės apkrovos moduliu ir pateikti ataskaitą. Generatorius turės būti apkraunamas ilgalaike (ne mažiau 60 min.) ne mažiau 50% nominalios galios apkrova, atlikta patikra dinaminėmis apkrovomis, kurių bent viena vertė turės būti fiksuojama prie 100% nominalios apkrovos (privaloma pateikti testo ataskaitą su darbinių parametrų grafikais dinaminių apkrovų metu), o bandymo rezultatai turi būti užfiksuoti bandymų protokole. Ataskaitoje turės matytis, kad Generatorius priėmė dinamines apkrovas. Ilgalaikės apkrovos ir dinaminių apkrovų metu Generatorius turi dirbti be jokių trūkumų, negali išsijungti, pasiekti didesnę nei leistiną temperatūrą ar sugęsti.

  - Generatoriui turi būti suteikta ne mažesnė, kaip 24 mėnesių garantija.

  - Tiekėjas turės nurodyti Generatoriaus oficialų techninio aptarnavimo centrą, kuris ne mažiau, kaip 5 metus atliks Generatoriaus techninį aptarnavimą pagal atskirą susitarimą su užsakovu.

- Generatoriaus techniniai reikalavimai.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Siūlomos prekės atitikimas ir rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas ir modelis | Nurodyti gamintojo pavadinimą, kilmės šalį ir tikslų modelį. | (Nurodyti) |
|  | CE ženklinimas | Generatorius turi būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems mašinoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB. | (Nurodyti) |
|  | Standartai | Generatorius turi atitikti šiuos standartus: ISO 3046, ISO 8528, IEC 60034 | (Nurodyti) |
|  | Tipas | Stacionarus | (Nurodyti) |
|  | Nominali išėjimo galia | 135÷150 kVA / 108÷120 kW. | (Nurodyti tikslius parametrus) |
|  | Nominali išėjimo įtampa | 230/400 V (±5%). | (Nurodyti tikslius parametrus) |
|  | Išėjimo dažnis | 50 Hz. | (Nurodyti tikslius parametrus) |
|  | Galios koeficientas (cos ϕ) | ≥ 0,8. | (Nurodyti tikslius parametrus) |
|  | Korpusas | Uždaras (metaliniame korpuse), apsaugotame nuo aplinkos poveikio, rakinamas. Plieno pagrindas su antivibraciniais padais, triukšmą slopinantis gaubtas. Po korpusu turi būti sumontuoti visi valdymo, perjungimo įrenginiai, pagalbiniai įtaisai ir degalų bakas. | (Nurodyti) |
|  | Išoriniai korpuso matmenys | Ne didesni, kaip 3200 x 1200 x 1800 mm. | (Nurodyti tikslius parametrus) |
|  | Svoris | Ne didesnis, kaip 2300 kg (be kuro). | (Nurodyti tikslius parametrus) |
|  | Kuro tipas | Dyzelinas. | (Nurodyti) |
|  | Dyzelinio variklio mechaninės galios santykis su generatoriaus elektrine galia | Dyzelinio variklio mechaninė galia turi būti 15÷20 % didesnė už generatoriaus elektrinę galią. | (Nurodyti tikslius parametrus) |
|  | Kuro papildymas | Kuro papildymo galimybė veikiančiam generatoriui. | (Nurodyti) |
|  | Kuro bako talpa ir veikimo laikas | Rodikliai turi būti pasiekiami su vidinio kuro bako talpa. Kuro bakas turi būti komplektuojamas kartu su generatoriumi. Kuro bake turi būti kuro lygio automatinė matuoklė. Generatorius turi dirbti ≥ 7h prie 100% apkrovos ir ≥ 9 h prie 75% apkrovos. | (Nurodyti) |
|  | Variklio aušinimas | Aušinimo skystis. | (Nurodyti) |
|  | Oro paėmimas | Turbokompresorius. | (Nurodyti) |
|  | Įtampos reguliavimas | Automatinis elektroninis įtampos reguliatorius. | (Nurodyti) |
|  | Apsauga nuo per didelės paleidimo srovės | Generatorius turi būti apsaugotas nuo per didelės paleidimo srovės ir automatiškai išsijungti be jokių pažeidimų. Išjungimo priežastis turi būti fiksuojama valdiklio panelėje. | (Nurodyti) |
|  | Apsauga nuo perkrovos | Generatorius turi būti apsaugotas nuo neleistinų perkrovų ir laiku automatiškai išsijungti be jokių pažeidimų. Išjungimo priežastis turi būti fiksuojama valdiklio panelėje. | (Nurodyti) |
|  | Elektros grandinių apsaugos | Visos elektros grandinės turi būti apsaugotos nuo trumpųjų jungimų ir atlaikyti leistinas apkrovas. | (Nurodyti) |
|  | Darbo režimų apsaugos | Generatorius turi turėti visas būtinas darbo režimų ir kritinių rodiklių apsaugas. Visi avariniai pranešimai turi būti atvaizduojami valdiklio panelėje. | (Nurodyti) |
|  | Pastatymo sąlygos | Sustiprinta konstrukcija pritaikyta darbui lauko sąlygomis. Komplektuojama su aušinimo skysčio šildytuvu ir termostatu prijungimui prie 230 V elektros tinklo. Starterinė užvedimo sistema (starteris 12 arba 24 V su savaiminiu sužadinimu) su elektronika. | (Nurodyti) |
|  | Apsaugos klasė | Ne prastesnė kaip IP23. | (Nurodyti) |
|  | Akumuliatorių baterijos | Akumuliatorių baterijos turi būti automatiškai pakraunamos tiek veikiant generatoriui, tiek jam esant budėjimo režime, gaunant įtampą iš išorinio elektros tinklo 230V. | (Nurodyti) |
|  | Prijungimas prie objekto | Generatorius turės turėti galios kabelių prijungimo gnybtus korpuso viduje. | (Nurodyti) |
|  | Elektros tinklo sistema | TN-C sistemos elektros tinklas. Generatoriaus neutralė turės būti tiesiogiai sujungta su generatoriaus įžeminimo magistrale (įžemintu korpusu). | (Nurodyti) |
|  | Įžeminimas | Generatorius ant išorinės korpuso dalies privalės turėti įžeminimo jungties prijungimo gnybtą. | (Nurodyti) |
|  | Valdiklis | Mikroprocesorinis valdymas, LCD ekranas (panelė), programavimas priekiniame skydelyje ir naudojant kompiuterio programinę įrangą, nuotolinis komunikacinis ryšys ModBus ir Ethernet, ne mažiau, kaip 350 įvykių su data ir laiku išsaugojimas. | (Nurodyti) |
|  | Paleidimas | Generatorius turės turėti rankinį ir automatinį paleidimą, dingus įtampai iš elektros tinklų (su laiko uždelsimu). Automatinio paleidimo komandą Generatoriui išduos vartotojo elektros tinklo automatinio rezervo įjungimo valdymo sistema diskretiniu signalu. | (Nurodyti) |

Pastaba: Pirkimo vykdytojas nustato aplinkos apsaugos kriterijus produkcijos gamintojui, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:

  - prekei pagaminti, tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;

  - prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių;

  - prekei pagaminti, naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

  - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

_____________________________