|  | TVIRTINU: |
| --- | --- |
|  | Perdavimo tinklo departamento vadovas (vardas, pavardė, parašas). (data). |

110 KV ORO LINIJOS VILNIUS -VE3 I, II GELŽBETONINIŲ ATRAMŲ KEITIMO PROJEKTAVIMO IR DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ UŽDUOTIS

INVESTICIjų PROJEKTO NR. PLKV24322

TURINYS

1.	BENDROJI INFORMACIJA	3

2.	PROJEKTAVIMO ATLIKIMO, DERINIMO IR PRIĖMIMO PROCESAS	3

3.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI	4

4.	KONSTRUKCIJŲ DALIS	7

5.	ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS	8

6.        REIKALAVIMAI TERITORIJAI KURIOJE PLANUOJAMA ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATYBA / REKONSTRUKCIJA	10

7.	REIKALAVIMAI APLINKOSAUGOS IR SAUGOS DARBE DALIAI	12

8.	PRIEDAI	14

# BENDROJI INFORMACIJA

| Projekto pavadinimas | 110 kV OL Vilnius -VE3 I, II gelžbetoninių atramų keitimas |
| --- | --- |
| Projekto numeris | PLKV24322 |
| Projekto užduotis | 110 kV OL Vilnius -VE3 I, II įvertinus eksploatuojamus įrenginius suprojektuoti gelžbetoninių tarpinių dvigrandžių atramų keitimo į plienines cinkuotas daugiabriaunes atramas darbus ir atlikti suprojektuotus darbus. Užduotis laikoma įvykdyta užbaigus pilnai gelžbetoninių atramų keitimą į daugiabriaunes metalines atramas ir pateikus visą išpildomąją dokumentaciją Perkančiajam subjektui |
| Projekto rengimo etapas | Projektavimo ir rangos darbų |
| Projekto vadovas |  |
| Iniciatorius (Projekto savininkas) |  |
| Statybos rūšis | Kapitalinis remontas |
| Statinių kategorija | Ypatingas statinys |

# PROJEKTAVIMO ATLIKIMO, DERINIMO IR PRIĖMIMO PROCESAS

  - Pateikiami projektiniai pasiūlymai. Projektinių pasiūlymų sudėtis priedas Nr.9 (Tiekėjas);

  - Derinimo procesas (Tiekėjas ir PSO);

  - Projektinių pasiūlymų priėmamas/nepriėmimas. Dalinis paslaugų priėmimo aktas (PSO).

  - Gaunas statybą leidžiantis dokumentas (Tiekėjas);

  - Pateikiamas techninis darbo projektas su projektiniais sprendiniais. (Tiekėjas);

  - Derinimo procesas (Tiekėjas ir PSO);

  - Techninis darbo projektas priimamas/nepriimamas. Užbaigiamas projektavimas, dalinis paslaugų priėmimo aktas (PSO).

  - Atliekama Techninio darbo projekto ekpertizė (PSO);

  - Sukomplektuojamos medžiagos pagal Techninio darbo projekto specifikacijas ir suderinama su užsakovu (Tiekėjas ir PSO);

  - Suderinamas 110 kV OL Vilnius -VE3 I, II gelžbetoninių atramų keitimo ir sankirtų su AB ESO tinklais atjungimų grafikai (Tiekėjas);

  - Vykdomas gelžbetoninių atramų keitimas į daugiabriaunes metalines atramas 110 kV OL Vilnius -VE3 I, II (Tiekėjas);

  - Vykdomas gelžbetoninių atramų keitimas į daugiabriaunes metalines atramas 110 kV OL Vilnius -VE3 I, II (Tiekėjas);

  - Darbų priėmimas 110 kV OL Vilnius -VE3 I, II vietinė TĮK (PSO);

  - Pašalinami trūkumai ir pastabos, pasirašomas paslaugų užbaigimo aktas (Tiekėjas ir Perkantysis subjektas).

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - 110 kV oro linijos Vilnius -VE3 I, II charakteristikų lentelė:

| Eil. Nr. | Charakteristikos |  |  |  | Duomenys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įtampa, kV |  |  |  | 110 |  |  |
|  | Grandžių skaičius |  |  |  | Dvigrandė |  |  |
|  | Gelžbetoninių atramų charakteristikos |  |  |  |  |  |  |
| Atr. pavadinimas |  | Atr. tipas |  | Stiebo tipas | Atr. kiekis | Atr. numeris |  |
| TARP |  | DP110-1 |  | SN1 | 1 | 7 |  |
| TARP |  | DP110-2 |  | SN2 | 5 | 3, 4, 8, 9, 10 |  |
| TARP |  | PB110-8 |  | SK26.1-1.0 | 6 | 13/2, 13/4, 25, 27, 28, 29 |  |
| TARP |  | PB110-8 |  | SK26.1-1.1 | 2 | 2, 5 |  |
|  | Metalinių atramų charakteristikos |  |  |  |  |  |  |
| Atr. pavadinimas |  |  | Atr. tipas |  | Atr. kiekis |  | Atr. numeris |
| TARP |  |  | P2 |  | 4 |  | 16, 19, 20, 21 |
| TARP |  |  | P2-1 |  | 1 |  | 6 |
| TARP |  |  | PBM |  | 5 |  | 13/3, 14, 15, 17, 18 |
| IK |  |  | U110-2 |  | 4 |  | 1A, 24, 31, 32 |
| IK |  |  | U110-2+5 |  | 1 |  | 30 |
| IK |  |  | U110-2+9 |  | 1 |  | 11A |
| INK |  |  | U110-3M |  | 1 |  | 26/1 |
| INK |  |  | U2 |  | 7 |  | 1, 11, 13, 13/1, 13/5, 22, 23 |
| IK |  |  | U6 |  | 1 |  | 12 |
| INK |  |  | US110-8+5 |  | 1 |  | 26 |
|  | Faziniai laidai |  |  |  | AS-185/29 pagrindinė OL; Atšakos: - AS-150/24 Nr. 13-13/1-13/4; ACSR-150/24 Nr.13/4-TP Paneriai (Vilnius -VE3 I, II); - AS-96/16 Nr. 26-26/1-TP Jačionys (Vilnius -VE3 I); |  |  |
|  | Žaibosaugos trosai |  |  |  | OPGW 72B1 145 (tarp atr. Nr. TP-1-13); OPGW 72B1 135 (tarp atr. Nr. 13-26 ir 13-13/5-TP); OPGW 72B1 160 (tarp atr. Nr. 26-32-TP); AS-150/24 (tarp atr. Nr.26-26/1-TP); |  |  |
|  | Linijos ilgis, km |  |  |  | 8,516 |  |  |
|  | Trasa nutiesta per sav. |  |  |  | Vilniaus m. sav., |  |  |
|  | Vėjo slėgis |  |  |  | I-mas rajonas, 40 kg/m2 |  |  |
|  | Apšalo sienelės storis |  |  |  | II - tras rajonas |  |  |

  - Techninis darbo projektas rengiamas ir įforminamas, vadovaujantis šios projektavimo užduoties, Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamų institucijų nustatytais reikalavimais.

  - Techninio darbo projekto dalys visais atvejais privalo būti parengtos kaip atskiri projektai.

  - Rengiant techninį darbo projektą privaloma vadovautis standartiniais techniniais reikalavimais, pridėtais prie šios projektavimo užduoties bei standartiniais techniniais reikalavimais, patalpintais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai.

  - Techninio darbo projekto techninių specifikacijų lenteles būtina parengti vadovaujantis LITGRID AB (toliau - PSO) techninio darbo projekto techninių specifikacijų sudarymui (žr. priedą Nr.1) pateiktais reikalavimais.

  - Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir techniniais reikalavimais, privaloma paruošti techninį darbo projektą su aiškiai pažymėtais, komutaciniais mazgais, įranga, įžeminimo ir elektros instaliacijos brėžiniais, skaičiavimais,  struktūrinėmis bei įrangos jungimo schemomis. Jei būtina, projektuotojas savo lėšomis atlieka reikiamus inžinerinius, geodezinius, geologinius, geotechninius ir kitus tyrimus, matavimus, bei surenka reikiamus dokumentus.

  - Techniniame darbo projekte turi būti aprašytas projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Rangos darbų vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės, taip pat nurodytos etapų trukmės. Atjungimų apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies techninio projekto rengimo metu derinamos su PSO.

  - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, apimanti pagrindinę informaciją apie darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių atjungimus bei preliminarias atskirų etapų trukmes turi būti įtraukta į tas techninio darbo projekto dalis, kurios bus derinamos su trečiosiomis šalimis. Techninis darbo projektas su nurodytais bendrai visam projektui įgyvendinti reikalingais veikiančių įrenginių atjungimais (pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis apimanti PSO ir AB ESO) turi būti suderinta su AB ESO DVD Režimų planavimo skyriumi. Projektuojant įvertinti AB ESO išduotas elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas, pridėtas priede Nr. 2.

  - Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą vadovaujasi principu, jog veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi:

    - Suprojektuoti Panerių TP galios transformatorių T-1 ir T-2 užmaitinimą nuo 110 kV OL Vilnius – VE3 I, II linijų numatant fizinį linijų 110 kV OL Vilnius – VE3 I, II išskyrimą atramoje Nr.13, kad vykdyti atramų keitimą atjungtame ruožuose Vilnius TP- 13 ir perjungus laidų kilpas atramoje Nr.13, darbų vykdymui ruože Nr.13-VE3.

    - 110 kV OL Vilnius – VE3 I, II atjungimas (Panerių TP išjungimas iš 110 kV pusės) galimas šiltuoju metų periodu, ne šildymo sezono metu (preliminariai balandis-rugsėjis) apkrovų minimo metu (naktis) apytiksliai 6 - 8 val. trukmei. Nustačius pagrįstą poreikį dėl ilgesnio Panerių TP pilno išjungimo, projektuotojas turės kreiptis į AB Elektros skirstymo operatorius, dėl papildomų projektavimo sąlygų gavimo dėl Panerių TP pilno išjungimo;

    - Suprojektuoti Panerių TP galios transformatorių T-1 ir T-2 gesinimą nuo 110 kV OL Vilnius – VE3 I, II linijų pusės gelžbetoninių atramų Nr.13/2 ir 13/4 keitimui.

    - Rengiant techninį darbo projektą atsižvelgti ir numatyti technines priemones, kurios užtikrintų skirstomųjų tinklų kertamųjų linijų atjungimą neilgesnį kaip 8 valandas;

  - Perdavimo tinklo (toliau – PT) dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų - atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su AB ESO Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi ir PSO. Rangovas siunčia darbų-atjungimų grafiką AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos.

  - Kai PSO elektros įrenginių ar OL remontui, rekonstrukcijai būtina pilnai išjungti 110 kV įtampos transformatorių pastotę, maitinančią AB ESO elektros tinklą, būtina ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų prieš numatomų darbų pradžią tarpusavyje suderinti objekto atjungimų grafiką. Atskiras grafikas nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti mėnesiniame arba rekonstrukcijos atjungimų grafikuose ir nėra ribojami arba atjungiami prie AB ESO tinklo prijungti klientai.

  - Kai PSO perjungimų vykdymui, būtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV įtampos transformatorių pastotę, perjungimai turi būti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais, kai neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar klientų, elektros energijos gamintojų informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruošiamųjų darbų poreikį, priimtiną atjungimo data.

  - PT dalies techninį darbo projektą (Statybos darbų organizavimo dalis) suderinti raštu su AB ESO Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi.

  - Techniniame darbo projekte nurodyti, kad rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir terminais: 110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam mėnesiui;

  - Techniniame darbo projekte nurodyti, kad bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko datų, arba atjungimai, kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafike, arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 3.15. ir 3.16. punktų reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus;

  - Techniniame darbo projekte nurodyti, kad organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4 - 35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, kurį prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims derinimui Microsoft Excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki darbų pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos;

  - Techniniame darbo projekte nurodyti, kad AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų grafiką derina su tinklų naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką;

  - Techniniame darbo projekte nurodyti, kad aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms;

  - Techniniame darbo projekte nurodyti, kad aplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams;

  - Techniniame darbo projekte nurodyti, kad PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4 – 35 kV oro linijų įžeminimą gali atlikti:

    - AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus skirstomojo tinklo operatoriaus (toliau – AB ESO) įrenginiuose;

    - AB ESO operatyviniai darbuotojai;

    - PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO įrenginiuose (leidimą išduoda AB ESO);

  - Techniniame darbo projekte nurodyti, kad PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4 - 35 kV oro linijų laidų nuėmimą, uždėjimą gali atlikti:

    - PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose (leidimą išduoda AB ESO);

    - AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose;

    - AB ESO operatyviniai darbuotojai;

  - Techninio darbo projekto su PSO derinimo metu, įtraukti į projektą PSO pateiktus avarinius įrenginio įjungimo laikus (bus numatomi atsižvelgiant į projekte nurodytus techninius sprendinius). Šiuo atveju avarinis įrenginio įjungimo laikas suprantamas, kaip tai apibrėžia LR Energetikos ministro patvirtinti Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai arba Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėse.

  - Techniniame darbo projekte turi būti numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto įgyvendinimo apimtyje:

  - Techninio darbo projekto sprendinius būtina suderinti su PSO, AB ESO, trečiosiomis šalimis, išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas bei esamus inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis, į kurių apsaugos zonas patenka projektuojami tinklai. Techninio darbo projekto peržiūrai pateikti vieną egzempliorių skaitmeninėje versijoje į MS „one drive“ projekto katalogą. Techninio darbo projekto sprendinius PSO peržiūrai, derinimui ir (arba) pastaboms Projektuotojas pateikia skaitmeniniu *.pdf,  *.tif, *.dwg (brėžinius ir schemas), *.docx, arba *.xlsx (sąnaudų kiekių žiniaraščius) formatu su galimybe redaguoti, vadovaudamasis Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos apraše nurodytais reikalavimais. PSO Reikalavimai dokumentacijai nurodyti priede 3. Kiekvienos techninio projekto dalies lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka, kiekvienoje techninio darbo projekto dalyje turi būti jos turinys ir techninio darbo projekto dokumentų sudėties žiniaraštis. Reikalavimai techninių projektų sudėčiai pateikti priede Nr. 4.

  - Techninės užduoties kopija turi būti tik techninio darbo projekto Bendros dalies (bylos) sudėtyje.

  - Parengto techninio darbo projekto atskirų trečiųjų šalių projekto dalių (bylų) sudėtyje turi būti šių trečiųjų šalių techninio darbo projekto suderinimų kopijos (Jei po techninio projekto parengimo paaiškės, kad reikia atlikti pakeitimus AB ESO dalyje, tai LITGRID AB pasirašys paslaugos sutartį su AB ESO dėl Elektros įrenginių rekonstravimo ir apmokės sutartyje numatytas lėšas).

  - Techninio darbo projekto aiškinamajame rašte turi būti numatyta, kad parengto techninio darbo projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie bus teikiami 110 kV OL rekonstravimo darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui, vadovaujantis PSO Reikalavimais dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio vertinimo komisijai ir Reikalavimais dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų statybos užbaigimo komisijai reikalavimais. Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti suderinti su PSO. PSO Reikalavimai dokumentacijai nurodyti priede 3.

  - Projektuotojas, rengdamas Techninį darbo projektą, turi vadovautis šioje techninėje užduotyje nurodytais standartais ir sertifikatais, arba lygiaverčiais nurodytiems standartams ir sertifikatams. Standartų ar sertifikatų lygiavertiškumas turi būti įrodytas tai patvirtinančiais dokumentais.

  - Projektuotojas pareiškia ir garantuoja, kad neturės ir nereikš PSO ir (ar) tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl PSO naudojimosi įgytais Kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, Techninį projektą, brėžinius, eskizus, modelius bei jų panaudojimą kitų statinių statyboje).

  - Projekto vykdymo priežiūra atliekama, jei to reikalauja teisės aktų reikalavimai. Projekto vykdymo priežiūrą normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka vykdo Projektuotojas, laikydamasis šių reikalavimų:

a) Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir apimti Techniniame projekte numatytų Darbų vykdymo priežiūrą;

b) Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama Statybvietėje. Už išlaidas biuro patalpoms, patalpoms Statybvietėje, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su statinio projekto vykdymo priežiūra susijusioms veikloms atsakingas Projektuotojas;

c) Statinio projekto vykdymo priežiūra privalo būti vykdoma ne mažiau kaip 5 val. per savaitę deleguojant į Statybvietę statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą (-us) (priklausomai nuo vykdomų Darbų srities). Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas (-ai) privalo pasirašyti paslėptų statybos konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka statinio projektą bei normatyvinių dokumentų reikalavimus;

d) Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma nuo Darbų pradžios iki statybos užbaigimo akto užregistravimo dienos IS „Infostatyba“;

e) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas (-ai) privalo atvykti į Objektą ir dalyvauti susitikimuose su rangovu ir PSO, atsižvelgiant į Darbų eigą, atliekamus Darbus ir svarstomus klausimus;

f) Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas (-ai) privalo rengti tarpines ir baigiamąją ataskaitas. Tarpinės ataskaitos rengiamos PSO pareikalavus. Jose aprašoma statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos bei išvados dėl vykdomų Darbų atitikimo Techninio darbo projekto sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai aprašoma projekto vykdymo ir priežiūros eiga, ji pateikiama PSO iki prašymo IS „Infostatyba“ užregistravimo. Ataskaitos rengiamos lietuvių kalba, 2 egzemplioriais ir pateikiamos PSO.

# KONSTRUKCIJŲ DALIS

  - Suprojektuoti OL dvigrandžių gelžbetoninių tarpinių atramų (13 vnt.) keitimą į plienines daugiabriaunes metalines atramas.

  - Projektuojamoms daugiabriaunėms metalinėms atramoms turi būti pateiktos naujai suprojektuotų atramų charakteristikų suvestinės lentelės, kuriose turi būti nurodyta: klimatinės sąlygos (vėjo, apšalo rajonai), leistini maksimalūs gabaritiniai, vėjiniai ir svoriniai tarpatramiai, montuojamų laidų skaičius fazėje, diametras, masė, žaibosaugos troso diametras, masė ir leistini jų tempimai (Ϭmax. apkrova, Ϭt=-40oC, Ϭt=+5oC), atramos masė ir kt.

  - Metalinėse dvigrandėse daugiabriaunėse atramose suprojektuoti žaibosaugą taip, kad OL galėtų būti eksploatuojama su vienu žaibosaugos trosu tiek su dviem (suprojektuoti dviejų žaibosaugos trosų tvirtinimą) tam, kad būtų galimybė keisti žaibosaugos trosą neatjungus įtampos vienoje oro linijos grandyje. Pakeistai žaibosaugos troso pozicijai perskaičiuoti atramų laikomąsias charakteristikas.

  - Atlikti hidrogeologinius tyrimus atramų pastatymo vietose ir pateikti jų rezultatus.

  - Išaiškėjus melioracijos tinklų, priklausančių trečiosioms šalims, remonto, pertvarkymo poreikiui visas organizacines išlaidas (tame tarpe melioracijos techninės priežiūros) numatyti rangovui.

  - Oro linijų plieninių konstrukcijų ir kitų plieninių metalo konstrukcijų antikorozinę apsaugą projektuoti vadovaujantis plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais (žr. priedą Nr. 5). Visi varžtai, poveržlės ir veržlės karštai cinkuotos.

  - Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“.

  - Daugiabriaunės atramos pirmos sekcijos dalis, kuri bus įspraudžiama į žemę ir liks po žemės paviršiumi, turi būti padengta papildomai antikorozone danga. Daugiabriaunės atramos vertikalumo įtvirtinimui turi būti suprojektuoti gelžbetoniniai rygeliai.

  - Projektuojamų metalinių dvigrandžių daugiabriaunių atramų aukštis virš žemės paviršiaus negali būti mažesnis kaip 24 m.

  - Demontuotų atramų vietose žemės paviršius išlyginamas, reikiamose vietose iškasos užpilamos vietiniu arba atvežtiniu gruntu atstatant dangos vientisumą ir sutankinama. Darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir ST 121895674.06:2009  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai".

  - Numatyti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį.

  - Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“ objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus LR aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus.

  - Statybos metu susidarančias atliekas tvarkyti pagal skyriuje „Aplinkosaugos dalis“ nurodytus reikalavimus.

# ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS

  - Suprojektuoti OL dvigrandžių gelžbetoninių tarpinių atramų Nr.2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13/2, 13/4, 25, 27, 28, 29 keitimą į plienines daugiabriaunes metalines atramas.

  - Suprojektuoti OL dvigrandžių gelžbetoninių tarpinių atramų Nr.2 (PB110-8) ir Nr.5 (PB110-8) traversų konstrukcijų, ŽTŠK linijinės armatūros ir izoliatorių išmontavimą perkėlimui į avarinio rezervo sandėlį.

  - Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje „Konstrukcijų dalis“ pateiktais reikalavimais. Statant atramą (-as) ašyje bet naujoje vietoje ar naujuose žemės sklypuose – gauti raštišką sklypo savininko ir(ar) naudotojo sutikimą.

  - Keičiamose gelžbetoninėse atramose į plienines daugiabriaunes atramas 110 kV OL suprojektuoti naujų polimerinių izoliatorių girliandų, linijinės armatūros bei vibracijos slopintuvų įrengimo darbus. Pateikti izoliatorių ir linijinės armatūros elektromechaninių charakteristikų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus.

  - Pateikti vibracijos slopintuvų konkrečių tvirtinimo vietų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. Pateikti izoliatorių girliandų sudėtinių dalių brėžinius (sudėtinės dalys, normatyvinės linijinės armatūros apkrovos). Visa linijinė armatūra turi būti karštai cinkuota, jei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Tiekiama linijinė armatūra turi atitikti bei bandymai turi būti atlikti pagal IEC, LST EN ar lygiaverčių standartų reikalavimus. Techniniame darbo projekte pateikti visos linijinės armatūros technines specifikacijas. Standartiniai techniniai reikalavimai linijinei armatūrai, polimeriniams strypiniams izoliatoriams, palaikantiems gnybtams, vibracijos slopintuvams, įžeminimo kontūro įrengimui ir elementams, reikalavimai atramų ženklinimui patalpinti internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijoms > 400-110 kV įtampos oro linijos.

  - Suprojektuoti OL laidų ir ŽTŠK inkarinių tarpatramių reguliavimo darbus, jeigu jie reikalingi (pagrįsti skaičiavimais). Pateikti konkrečių tarpatramių tempimo jėgų ir įlinkių perskaičiavimo rezultatus montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose, priimant 5.7 p. nurodytas aplinkos sąlygas.

  - Pateikti OL inkarinių tarpatramių išilginius profilius. Profiliuose turi būti pateikti, tačiau neapsiribojant, ŽTŠK ir laidų įlinkiai, atstumai tarp laido ir ŽTŠK, atstumai nuo laidų iki žemės paviršiaus ir esamų inžinerinių statinių esant normaliam ir kritiniam (aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s) OL darbo režimams. Išilginio profilio kiekviename tarpatramyje turi būti nurodyta apatinio oro linijos laido įlinkio skaitinė reikšmė, esant šioms aplinkos sąlygoms: a) aplinkos temperatūra +35oC, vėjo greitis – 0,6 m/s; b) aplinkos temperatūra -5oC, apšalo storis ir vėjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos apšalo ir vėjo rajonų žemėlapiais; c) aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s). Išilginius profilius pateikti .pdf ir .dwg formatais.

  - Pateikti vertikalių atstumų tarp laido ir ŽTŠK kiekviename remontuojamame OL tarpatramyje skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį, normatyvines ir apskaičiuotas atstumų reikšmes.

  - Sąnaudų žiniaraštyje numatyti remontuojamos dvigrandės OL inkarinių tarpatramių laidų ir ŽTŠK mažiausių atstumų nuo apatinių OL laidų iki žemės paviršiaus, bei sankirtų su kita inžinerine infrastruktūra vietose, matavimų ir rezultatų protokolų pateikimo PSO darbus.

  - Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių trasų planus. Trasų planuose turi būti galima identifikuoti esamą ir projektuojamą OL kraštinių laidų padėtį horizontalioje projekcijoje.

  - Keičiamoms atramoms suprojektuoti naujų įžeminimo kontūrų įrengimo darbus. 110 kV OL atramų varža turi būti ne didesnė, nei 10 Ω. Pateikti atramų įžeminimo įrengimo aprašymą ir išpildymo brėžinius.

  - Suprojektuoti OL ženklinimo darbus, tik keičiamoms atramoms į metalines daugiabriaunes, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijoms > 400-110 kV oro linijos. Pateikti atramų ženklinimo įrengimo aprašymą ir išpildomąjį brėžinį. Pateikti atnaujintus OL pasus. Dabartinė OL pasų redakcija pateikta prieduose Nr.6-8.

  - Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijoms > 400-110 kV oro linijos. Parenkant pagrindinę ir papildomą įrangą gali būti taikomi lygiaverčiai standartai nurodytiems standartiniuose techniniuose reikalavimuose.

  - Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai >Statybinė dalis.

  - Suprojektuoti keičiamų atramų, izoliatorių bei linijinės armatūros demontavimo ir utilizavimo darbus.

  - Parengti atskirą techninių specifikacijų bylą linijų daliai.

# 6. REIKALAVIMAI TERITORIJAI, KURIOJE PLANUOJAMA ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATYBA / REKONSTRUKCIJA

6.1. EPL (elektros perdavimo linija) ir kitų PSO valdomų inžinierinių tinklų projektavimas ir rekonstrukcija (ar kapitalinis remontas) turi būti vykdomi esamų apsaugos zonų ribose.

6.3. Pateikti žemės sklypo/-ų savininko/-ų, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimą dėl PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu (jeigu atitinkama nuostata nebuvo įtraukta į servituto sutartį).

6.4. Užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) panaikintų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos zonų, įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamojo turto registre teisės aktuose nustatyta tvarka. Apmokėti visas susijusias išlaidas. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano keitimą bei su juo susijusius kitus būtinus veiksmus ir įregistruoti (išregistruoti) nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar) panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – inžinerinių tinklų apsaugos zonos (kiekvienam objektui atskiras erdvinis failas). Jeigu PSO valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos zonos nustatomos mažesnio, negu nustatytos tenkinant viešąjį interesą (Lietuvos Respublikos  Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintuose planuose), dydžio, ir/ar žemės sklypai nebepatenka į nustatytą sumažėjusią tą pačią PSO valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos zonų teritoriją (arba jų dalis, patenkanti į šią teritoriją, pasikeičia) turi būti atliktos visos reglamentuotos viešinimo ir informavimo procedūros nurodytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje.

6.5. Derinant techninį darbo projektą pateikti teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinius duomenis su užpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu).

6.6. Veiksmai, nurodyti punkte 6.3, turi būti atlikti prieš teikiant techninį darbo projektą suderinimui PSO.

# REIKALAVIMAI APLINKOSAUGOS IR SAUGOS DARBE DALIAI

  - Techniniame darbo projekte pateikti informaciją apie statomų objektų galimą poveikį aplinkai, taip pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinės saugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas, įskaitant bet neapsiribojant nurodytais šiame skyriuje.

  - Pateikti apskaičiuotus duomenis apie statybos metu susidarysiančias atliekas, nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius.

  - Apskaičiuoti statybos metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį ir tūrį, numatyti nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą.

  - Projektuojant atramas ir izoliatorius įrengti paukščių apsaugos priemones „šakutės“ tipo plieninius įtaisus MK-1-1, neleidžiančius, trukdančius tūpti.

  - Prieš atramų keitimo darbus laikotarpiu nuo liepos 15 d. iki kovo 1 d. (ne paukščių perėjimo metu) turi būti nukabinti inkilas 110 kV Vilnius – VE3 I atr. Nr.2. Užbaigus dvigrandžių gelžbetoninių atramų ketimo į metalines daugiabriaunes darbus, naujas inkilas turi būti iškeltas ant naujai įrengtos atramos Nr.2.

  - Techniniame darbo projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti techniką, medžiagas, atliekas pagal jų rūšis, jei būtina - įrengti laikinus kelius. Numatyti suderinimo dėl naudojimosi žeme ir kompensavimo už padarytą žalą žemės savininkams sąlygas.

  - Projekte turi būti numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai, nustatantys technines priemones, darbų organizavimo metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą, vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo (žr. priedą Nr. 9) reikalavimais.

  - Nurodyti įpareigojimus rangovui:

    - Savo sąskaita, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti projekto įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje „Atliekų tvarkymo taisyklių“, „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių“ bei „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ nustatyta tvarka. Atliekų apskaitos dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas, jų kopijas pateikti techninę priežiūrą vykdantiems asmenims;

    - Demontuotas metalo konstrukcijas ir PSO reikmėms nereikalingus demontuotus įrenginius išardyti, susidariusias antrines žaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei dalyvaujant PSO atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbančiai įmonei su kuria PSO turi galiojančią sutartį (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose (perdavimo-priėmimo aktai, vežimo lydraščiai ir kt.) atliekų darytoju nurodant PSO), o kitas susidariusias atliekas savo sąskaita perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose atliekų darytoju nurodant rangovą);

    - Objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių atliekų ataskaitą Excel (*.xlsx) formatu (ištrauktą iš GPAIS pagal metus)  ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus;

    - Vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės apskaitą Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka. Parengtas apskaitos ataskaitas pateikti objekto techninio įvertinimo komisijai;

    - Esant galimybei statybos (atramų griovimo, atramų įrengimo, laidų tempimo) darbų miškingose teritorijose nevykdyti intensyviausiu paukščių veisimosi periodu, t. y. balandžio-liepos mėnesiais.

    - Vykdant darbus gyvenvietėse, aptverti statybos aikšteles pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo (žr. priedą Nr. 9) reikalavimus, kitose vietovėse aptverti iškastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 dieną.

# PRIEDAI

- Priedas Nr. LITGRID AB reikalavimai Techninių projektų specifikacijų sudarymui

- Priedas Nr. Prijungimo sąlygos ESO.

- Priedas Nr. Perdavimo tinklo objekto statybos /rekonstravimo dokumentacijos aprašas.

- Priedas Nr. Litgrid AB reikalavimai technininų projektų sudėčiai.

- Priedas Nr. Standartiniai techniniai reikalavimai Plieniniu konstrukcijų dengimui cinku karštuoju būdu.

- Priedas Nr. 110 kV OL Vilnius-VE3 I pasas (KONFIDENCIALU).

- Priedas Nr. 110 kV OL Vilnius-VE3 II pasas (KONFIDENCIALU).

- Priedas Nr. 110 kV OL Vilnius-VE3 I, II schema (KONFIDENCIALU).

- Priedas Nr. 2024-12-20 24NU-653 Perdavimo tinklo objektų projektinių pasiūlymų sudėtis.

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100.