Techninės specifikacijos 7 priedas

Silpnųjų srovių sistemų projektavimo reikalavimai

1. Bendrieji silpnųjų srovių sistemų projektavimo principai

Šiuo dokumentu nustatomi silpnųjų srovių (SS) dalies projektavimo reikalavimai, kuriais privalo vadovautis projektuotojas, rengdamas naujai statomų priestatų techninį projektą.

Silpnųjų srovių sistemoms šiame projekte priskiriamos:

- įeigos kontrolės sistema (PKS);

- serverinės patalpos papildoma apsaugos signalizacija ;

- priešgaisrinė signalizacija (GAS);

- pasikalbėjimo ir susijusios ryšio sistemos;

- kitos saugos ir valdymo sistemos (jei numatomos projekte).

Visos silpnųjų srovių sistemos turi būti projektuojamos vadovaujantis vieningais architektūriniais, kabelių trasų, ryšio saugumo ir eksploatavimo principais, užtikrinant tarpusavio suderinamumą ir centralizuotą administravimą.

Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma tik patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą (įskaitant Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir kitas nurodytas teritorijas).

2. Įeigos kontrolės sistema (PKS)

2.1. Bendras aprašymas

Planuojama įdiegti įeigos kontrolės sistemą pastate šiose vietose:

- I aukšto įėjimo / išėjimo ir evakuacinės durys;

- I aukšto patekimas į izoliacinę patalpą, apklausų / individualių pokalbių kambarius, pažeidžiamumo vertinimo patalpą (projektuojant galima numatyti kaip atskirą zoną);

- patekimas į serverinę patalpą;

- serverinės patalpoje esančių komutacinių spintų atidarymo / uždarymo kontrolė;

- patekimas į II aukšto patalpas.

2.2. Sistemos architektūros principai

Įeigos kontrolės sistema turi būti projektuojama ir diegiama laikantis centralizuoto valdymo ir decentralizuoto durų valdymo („edge control“) principo, siekiant sumažinti sabotažo riziką ir padidinti sistemos atsparumą.

Pagrindinis įeigos kontrolės valdiklis turi būti montuojamas saugioje serverinėje patalpoje, užtikrinant fizinę apsaugą nuo neautorizuotos prieigos.

Prie kiekvienų durų turi būti montuojamas lokalus įeigos valdymo modulis, kuris tiesiogiai valdo durų užraktą ir stebi durų būseną.

Neleidžiami sprendimai, kuriuose durų užrakto valdymas realizuojamas per skaitytuvą ar kitą galinį įrenginį be lokalaus durų valdymo modulio („reader-to-lock“ tipo architektūra).

2.3. Decentralizuotas durų valdymas („Edge I/O“)

Prie kiekvienų durų montuojamas durų valdymo modulis turi užtikrinti, kad šie elementai būtų prijungti lokaliai prie durų esančiame modulyje, o ne tiesiogiai prie centrinio valdiklio:

- durų kontaktas;

- išėjimo / avarinio atidarymo mygtukai;

- durų užraktas (elektromagnetinis arba elektromechaninis).

Toks sprendimas turi užtikrinti, kad:

- nutrūkus ryšiui su centriniu valdikliu ar bandant fiziškai paveikti kabelius, durys neatsidarytų automatiškai;

- nebūtų galimybės paprastu kontaktų užtrumpinimu imituoti leidžiamo durų atidarymo signalo.

2.4. Ryšio saugumas ir sabotažo prevencija

Ryšys tarp sistemos valdiklio ir durų valdymo modulio turi būti vykdomas RS-485 magistrale, naudojant OSDP Secure Channel.

Visa komunikacija tarp valdiklio ir durų modulių turi būti šifruota AES-256.

Durų valdymo moduliai turi palaikyti prižiūrimus (supervised) įėjimus, leidžiančius aptikti:

- linijos nutraukimą;

- linijos užtrumpinimą;

- rezistoriaus nominalo neatitikimus.

Aptikus sabotažo požymius, sistema turi generuoti atitinkamus pavojaus įvykius APACS sistemoje.

2.5. Kabelių trasų ir montavimo reikalavimai

Ryšio ir maitinimo kabeliai nuo centrinio valdiklio iki durų modulių turi būti:

- vedami pastato lubomis;

- paslėpti po pakabinamomis lubomis arba kitu būdu apsaugoti nuo mechaninio poveikio;

- nepaliekant atvirų ar lengvai pasiekiamų jungčių.

Durų valdymo moduliai turi būti montuojami paslėptai, arti durų, tačiau nepasiekiami iš išorės ar viešai prieinamų zonų.

2.6. Funkcinė logika ir veikimas

Sprendimas dėl durų atidarymo turi būti priimamas centriniame sistemos valdiklyje, tačiau fizinį durų užrakto valdymą turi vykdyti lokalus durų valdymo modulis.

Sistema neturi naudoti sprendimų, kai:

- durų spyna valdoma tiesiogiai iš skaitytuvo;

- durų atidarymas galimas tiesiogiai veikiant kabelį ar kontaktą.

- Neleidžiami sprendimai, kuriuose durų užrakto valdymas realizuojamas per skaitytuvą ar kitą galinį įrenginį be lokalaus durų valdymo modulio („reader-to-lock“ tipo architektūra).

2.7. Atitiktis ir suderinamumas

Visa įranga turi būti:

- pilnai suderinama su Apollo Security / APACS platforma

- tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti oficialų gamintojo arba platformos atstovo patvirtinimą, kad siūloma įranga yra sertifikuota arba testuota darbui su APACS;

- administruojama centralizuotai per APACS programinę įrangą;

- paruošta integravimui be papildomo perkonfigūravimo.

Įeigos kontrolės sistema turi gauti įeigos kontrolės laikmenų informaciją sinchronizavimo būdu su VSAT centrine įeigos kontrolės sistema.

Visa įeigos kontrolės sistemos (PKS) konfigūracija, programavimas, administravimas ir auditas turi būti vykdomi centralizuotai per APACS serverį. PKS sprendimai, kuriuose pagrindinė logika, vartotojų valdymas ar auditas realizuojami ne APACS platformoje, laikomi neatitinkančiais reikalavimų.

PKS vartotojų paskyros, jų rolės, prieigos lygiai ir būsenos turi būti sinchronizuojami su centrine APACS vartotojų baze, užtikrinant vieningą vartotojų identitetų valdymą visoje organizacijoje.

Visi PKS įvykiai (patekimo bandymai, aliarmų būsenos, gedimai, sabotažo įvykiai) ir administratorių veiksmai turi būti registruojami APACS audito žurnaluose, užtikrinant atsekamumą ir galimybę generuoti ataskaitas.

Vietinis PKS valdymas (apeinant APACS) leidžiamas tik diegimo, testavimo ir avarinių situacijų metu pagal iš anksto suderintą procedūrą, o visi tokie veiksmai turi būti fiksuojami audito žurnaluose. Esant ryšiui, vietinis apsaugos ir įeigos kontrolės pultas turi dirbti su centrine APACS sistema realiuoju laiku, o nutrūkus ryšiui – automatiškai pereiti į autonominį darbo režimą. Atkūrus ryšį, visi vietinėje duomenų bazėje sukaupti įvykiai, naudotojų veiksmai ir konfigūracijos pakeitimai turi būti automatiškai perduodami į centrinę APACS sistemą ir su ja sinchronizuojami.

Įeigos kontrolės sistemos autentifikavimui naudojami tarnybiniai pažymėjimai (kortelės), kurių vartotojų duomenys, statusai ir rolės yra sinchronizuojami iš VSAT „Microsoft Active Directory“ per centrinę APACS sistemą. Lokalus, su AD ir APACS nesusietas vartotojų administravimas nėra laikomas tinkamu sprendimu.

2.8. Įeigos kontrolės taško sudėtis

Kiekvienas įeigos kontrolės taškas turi apimti:

- skaitytuvus, įrengtus iš abiejų durų pusių;

- elektromechaninį užraktą (taip pat būtina numatyti specialios durų rankenos tinkančios įeigos kontrolės sistemai – plačiau tūri būti aprašyta projekto architektūrinėje dalyje skiltis durys);

- durų pritraukėją;

- durų būsenos (atidarytos / uždarytos) kontrolės daviklį;

- spynos užrakinimo būsena.

2.9. Pasikalbėjimo įrenginys (telefonspynė)

Telefonspynės numatomos kontroliuojamų išėjimų iš saugomų zonų vietose, kuriose įprastomis sąlygomis nėra suteikiama galimybė laisvai išeiti be budėtojo ar kito įgalioto darbuotojo leidimo (arba siekiant kontroliuoti asmenų judėjimą iš /į  kontroliuojamą zoną).

Telefonspynės paskirtis – sudaryti galimybę asmeniui inicijuoti balso ryšį su budėtoju, kuris, įvertinęs situaciją, per praėjimo kontrolės sistemą gali suteikti leidimą išeiti iš kontroliuojamos zonos.

Kontroliuojamų išėjimų sprendiniai turi būti projektuojami taip, kad:

- įprastu režimu išėjimas būtų ribojamas pagal nustatytas praėjimo kontrolės taisykles;

- evakuacijos ar gaisro aliarmo metu durys būtų automatiškai atrakinamos pagal suderintus GAS ir PKS integracijos scenarijus;

- būtų laikomasi visų galiojančių evakuacijos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;

- durų užraktai ir jų valdymo grandinės veiktų saugiu „fail-safe“ arba „fail-unlocked“ principu, jeigu toks veikimo principas numatytas projekte.

Telefonspynė turi būti modulinės konstrukcijos, sudaryta iš pagrindinio IP ryšio modulio ir tarpusavyje suderinamų funkcinių modulių.

Telefonspynės konstrukcija turi sudaryti galimybę ateityje papildyti įrenginį papildomais funkciniais moduliais nekeičiant pagrindinio IP ryšio modulio ir neatliekant sienos konstrukcijos pakeitimų. Modulinė konstrukcija turi sudaryti galimybę nekeičiant pagrindinio įrenginio prijungti bent šiuos gamintojo numatytus modulius:

- vieno ar kelių fizinių iškvietimo mygtukų modulį;

- papildomų įėjimų ir išėjimų modulį;

- RFID arba kitų identifikavimo technologijų skaitytuvo modulį;

- klaviatūros modulį;

- informacinio ekrano arba būsenos indikacijos modulį.

Konkrečiam objektui tiekėjas turi pateikti visus šios techninės specifikacijos funkcionalumui reikalingus pagrindinius ir papildomus modulius, sujungimo elementus, kabelius, rėmus, montavimo dėžes ir licencijas.

Telefonspynės montuojamos kontroliuojamuose taškuose:

- įvažiavimo į teirtoriją vartai;

- prie pagrindinių įėjimo/išėjimo į/iš pastato durų;

- gali būti numatytas kitose vietose, norint atskirti/kontroliuoti asmenų judėjimą į tam tikras apsaugos zonas.

Integracija su praėjimo kontrolės sistema

Telefonspynė turi veikti kaip praėjimo kontrolės sistemos dalis, tačiau negali savarankiškai pakeisti praėjimo kontrolės valdiklio funkcijų.

Budėtojui priėmus iškvietimą ir įvertinus situaciją, durų atidarymo komanda turi būti perduodama vienu iš šių būdų:

- DTMF komanda aktyvaus SIP pokalbio metu;

- apsaugota programine arba technine integracija su PKS;

- telefonspynės relinio išėjimo komanda į PKS valdiklio kontroliuojamą įėjimą.

Telefonspynė turi palaikyti konfigūruojamo DTMF kodo priėmimą aktyvaus SIP pokalbio metu ir pagal gautą kodą aktyvuoti pasirinktą loginį arba fizinį išėjimą.

Siekiant užtikrinti įvykių auditą, galutinį durų atidarymo sprendimą turi registruoti PKS. Telefonspynės relinis išėjimas turi būti jungiamas prie PKS valdiklio įėjimo, o durų užraktas valdomas per PKS valdiklį.

Telefonspynė neturi būti jungiama tiesiogiai prie elektrinio užrakto, jeigu toks sprendimas nebuvo atskirai suderintas su užsakovu.

Telefonspynė turi palaikyti ne mažiau kaip dvi nepriklausomas vienu metu aktyvias SIP paskyras, ne mažiau kaip du SIP adresatus, nuoseklų ir lygiagretų iškvietimą bei automatinį persijungimą į kitą SIP paskyrą pagrindinei SIP paskyrai tapus nepasiekiamai arba praradus registraciją.

Ryšio funkcionalumas

Telefonspynė turi:

- palaikyti SIP 2.0 protokolą pagal RFC 3261;

- gebėti tiesiogiai komunikuoti su VoIP telefonais arba SIP/PBX sistema;

- palaikyti tiesioginį SIP skambutį pagal SIP URI arba IP adresą;

- turėti ne mažiau kaip dvi nepriklausomai konfigūruojamas SIP paskyras arba lygiavertį rezervavimo mechanizmą, SIP paskyros turi būti aktyvios vienu metu;

- palaikyti iškvietimo nukreipimą į ne mažiau kaip aštuonis iš anksto nustatytus telefono numerius arba SIP adresatus;

- palaikyti nuoseklų ir lygiagretų iš anksto nustatytų adresatų iškvietimą;

- nutrūkus ryšiui su pirmuoju adresatu automatiškai inicijuoti skambutį kitam nustatytam adresatui;

- palaikyti skambučio nukreipimo scenarijus pagal laiko profilį.

Valdymas ir administravimas

Konfigūravimas turi būti atliekamas per integruotą HTTPS interneto sąsają, nenaudojant privalomos gamintojo debesijos paslaugos.

Telefonspynė turi palaikyti:

- HTTPS;

- TLS apsaugotą SIP ryšį;

- SRTP garso srauto šifravimą;

- IEEE 802.1X autentifikavimą;

- Syslog įvykių perdavimą;

- SNTP arba NTP laiko sinchronizavimą;

- konfigūracijos atsarginės kopijos sukūrimą ir atkūrimą;

- programinės įrangos atnaujinimą vietiniame tinkle;

- atskiras administratoriaus ir operatoriaus teises.

- Visa telefonspynės konfigūracija turi būti eksportuojama į vieną failą ir atstatoma kitame analogiškame įrenginyje.

Gamintojo debesijos paslauga neturi būti būtina pagrindinėms telefonspynės funkcijoms, konfigūravimui, skambučiams ar DTMF komandų vykdymui.

Aparatinė struktūra

Telefonspynė turi turėti:

- ne mažiau kaip vieną apšviečiamą fizinį iškvietimo mygtuką;

- integruotą mikrofoną ir garsiakalbį;

- ne mažiau kaip vieną konfigūruojamą įėjimą;

- ne mažiau kaip vieną konfigūruojamą relinį išėjimą su NO ir NC kontaktais;

- galimybę papildomu moduliu išplėsti įėjimų ir išėjimų skaičių;

- vidinę magistralę papildomiems tos pačios sistemos moduliams prijungti;

- sabotažo būsenos nustatymo arba korpuso atidarymo kontrolės funkciją.

Garso reikalavimai

Telefonspynė turi:

- palaikyti dvipusį full-duplex garso ryšį su aido slopinimu;

- turėti automatinį arba adaptyvų garsumo reguliavimą;

- palaikyti bent G.711, G.722 ir G.729 kodekus;

- užtikrinti ne mažesnį kaip 78 dB maksimalų garso slėgio lygį 1 kHz dažniu 1 metro atstumu;

- turėti reguliuojamą mikrofono jautrumą ir garsiakalbio garsumą.

Sąsajos ir maitinimas

Telefonspynė turi turėti:

- ne mažiau kaip vieną 10/100BASE-TX RJ45 tinklo sąsają;

- Auto-MDIX;

- PoE maitinimą pagal IEEE 802.3af;

- galimybę maitinti iš atskiro 12 V DC maitinimo šaltinio;

- pasyvų NO/NC relinį išėjimą, ne mažesnės kaip 30 V ir 1 A kontaktų apkrovos;

- ne mažiau kaip vieną konfigūruojamą aktyvų arba pasyvų įėjimą.

Montavimas ir aplinkos sąlygos

- darbinės temperatūros nuo –20 °C iki +40 °C ;

- ne mažesnės kaip IK08 atsparumo smūgiams klasės;

- montavimo naudojant originalią gamintojo montavimo dėžę ir rėmą;

galimybės sumontuoti nuo vieno iki ne mažiau kaip trijų funkcinių modulių viename bendrame rėme

2.10. Įeigos kontrolės sistemos įėjimų / išėjimų durų valdymo modulis

Modulis skirtas durų būsenos stebėsenai ir durų užrakto valdymui tiesiogiai prie durų.

Ryšys ir saugumas:

- RS-485 sąsaja, OSDP protokolas;

- OSDP Secure Channel su AES-256;

- unikalūs kriptografiniai raktai.

Funkciniai reikalavimai:

- ne mažiau kaip 2 konfigūruojami įėjimai (supervised / unsupervised);

- 1 relinis išėjimas (Form-C).

Techniniai reikalavimai (minimalūs):

- maitinimas: 12 V DC;

- srovės suvartojimas: ≤ 30 mA;

- relė: ≥ 2 A @ 30 V DC;

- darbinė temperatūra: –30 °C iki +50 °C.

Montavimas:

- modulis turi būti tiekiamas uždarame korpuse su sabotažo daviklių;

- montuojamas paslėptai, apsaugant nuo mechaninio poveikio;

- suderinamas su įeigos kontrolės sistemos valdiklių ir administruojamas per PKS.

2.12. Praėjimo kontrolės sistemos valdiklis

Paskirtis - praėjimo kontrolės sistemos valdiklis skirtas centralizuotam praėjimo kontrolės, durų valdymo, įvykių registravimo ir logikos vykdymui, užtikrinant aukštą sistemos saugumą ir patikimumą.

Konstrukcija:

- Valdiklis turi būti metaliniame, milteliniu būdu dažytame korpuse.

- Komplekte turi būti integruotas arba numatytas maitinimo šaltinis.

- Korpusas turi turėti sabotažo (atidarymo ir nuėmimo) kontaktus.

Funkciniai reikalavimai:

Valdiklis turi palaikyti ne mažiau kaip:

- 16 kontroliuojamų įėjimų (zonų);

- 8 išėjimus arba 8 kontroliuojamas duris;

- Plėtimą:

- iki 512 zonų, naudojant apsaugos signalizacijos išplėtimo modulius;

- iki 256 išėjimų, naudojant išėjimų išplėtimo modulius;

- iki 256 kontroliuojamų durų, naudojant praėjimo kontrolės modulius.

Skaitytuvų palaikymas:

- Ne mažiau kaip 4 TTL skaitytuvų portai (Wiegand arba Clock & Data);

- Galimybė prijungti ne mažiau kaip 16 skaitytuvų per RS-485, naudojant OSDP protokolą;

- Dvi vidinės RS-485 magistralės (modulinė struktūra).

Ryšys ir saugumas:

- Integruoti ne mažiau kaip 2 × 10/100 Mbps Ethernet (RJ45) prievadai;

- Integruotas USB prievadas lokaliam konfigūravimui;

- Nuolatinė ryšio su visais periferiniais įrenginiais kontrolė;

- Ryšio šifravimas: TLS v1.3, AES-256-SHA256.

Aparatinės logikos funkcijos, valdiklis turi vykdyti logiką aparatinėje dalyje, nepriklausomai nuo ryšio su serveriu:

- „Antipassback“ (laiko ir zonų);

- Prievartos režimas (slaptas pavojaus signalas per PIN);

- Dviejų asmenų taisyklė (2 kortelės);

- Palydos (visitor–escort) režimas;

- Žmonių skaičiaus ribojimas patalpose / zonose;

- Sudėtingų reakcijų programavimas (pagal laiką, įėjimus, zonas).

Talpos:

- ne mažiau kaip 64 nepriklausomas apsaugos ir prieigos kontrolės sritis (Areas / Partitions). Kiekvienai sričiai turi būti galima priskirti vartotojus, duris, įėjimus (zonas), išėjimus, tvarkaraščius ir veikimo taisykles. Sistema turi užtikrinti galimybę kiekvieną sritį nepriklausomai įjungti ir išjungti, taip pat valdyti atskiras tos srities zonas pagal vartotojui suteiktas teises;

- Ne mažiau kaip 255 prieigos lygiai / zonos;

- Laiko valdymas:

- ≥ 3 laiko juostos;

- ≥ 20 švenčių;

- iki 6 laiko intervalų kiekvienoje juostoje;

- Iki 38 prieigos lygių vienai kortelei;

- Ne mažiau kaip 5000 kortelių;

- Ne mažiau kaip 100 000 įvykių atmintis.

Programinė įranga:

- Administravimas vietoje ir nuotoliniu būdu per PC;

- Grafinė valdymo programinė įranga su žemėlapiais, įrenginių piktogramomis, interaktyviu valdymu.

Maitinimas ir aplinka

- Maitinimas: 12–28 V DC / ≥ 0,5 A;

- Rezervinis maitinimas (12 V);

- Automatinis persijungimas dingus pagrindiniam maitinimui;

- Darbinė temperatūra: –30 °C iki +70 °C.

2.13. Praėjimo kontrolės skaitytuvas (be klaviatūros)

Paskirtis - skaitytuvas skirtas naudotojų autentifikavimui praėjimo kontrolės sistemoje, naudojant fizines arba virtualias laikmenas.

Techniniai reikalavimai

- Veikimo dažnis: 13,56 MHz;

- Palaikomos kortelės: MIFARE  ir MIFARE Plus;

- Virtualių kortelių palaikymas per: NFC ir BLE (išmanieji telefonai).

Sąsajos

- Duomenų sąsajos: Wiegand; ir RS-485 (OSDP);

- Skaitytuvas privalo palaikyti OSDP Secure Channel (AES-128) protokolą.

Funkciniai reikalavimai

- Garsiniai ir šviesiniai indikatoriai;

- Sabotažo kontrolė (tamper);

- Nuskaitymo atstumas: 2–5 cm.

Maitinimas ir aplinka

- Maitinimas: 12 V DC;

- Darbinė temperatūra: –30 °C iki +50 °C;

- Apsaugos klasė: IP67;

- Atsparumas smūgiams: ne mažesnis kaip IK08.

Atitiktis CE arba lygiavertis sertifikatas.

2.14. Praėjimo kontrolės skaitytuvas (su klaviatūra)

Paskirtis - skaitytuvas skirtas naudotojų autentifikavimui praėjimo kontrolės sistemoje (kortelė + PIN) – taikomas tik ten, kur reikalingas aukštesnis saugumo lygis.

Techniniai reikalavimai

- Veikimo dažnis: 13,56 MHz;

- Palaikomos kortelės: MIFARE  ir MIFARE Plus;

- Virtualių kortelių palaikymas per: NFC ir BLE (išmanieji telefonai).

Sąsajos

- Duomenų sąsajos: Wiegand; ir RS-485 (OSDP);

- Skaitytuvas privalo palaikyti OSDP protokolą.

Funkciniai reikalavimai

- Garsiniai ir šviesiniai indikatoriai;

- Sabotažo kontrolė (tamper);

- Nuskaitymo atstumas: 2–5 cm.

Maitinimas ir aplinka

- Maitinimas: 12 V DC;

- Darbinė temperatūra: –30 °C iki +50 °C;

- Apsaugos klasė: IP67;

- Atsparumas smūgiams: ne mažesnis kaip IK08.

Atitiktis CE arba lygiavertis sertifikatas.

2.15. Apsauginės signalizacijos ir praėjimo kontrolės programinė įranga

Programinė įranga turi būti pritaikyta veikti ne prastesnėje kaip „Windows Server 2025“ arba lygiavertėje serverio operacinėje sistemoje.

Naudojamos duomenų bazės turi būti MS SQL Server, Oracle arba lygiavertės.

Programinė įranga turi būti suderinta darbui virtualizuotoje aplinkoje, naudojant Hyper-V arba lygiavertę virtualizacijos platformą.

Programos architektūra – klientas–serveris, pritaikyta sklandžiai veikti su ne mažiau kaip 60 vienalaikių darbo stočių (vartotojų programinės sąsajos naudotojų).

Programinė įranga turi turėti WEB sąsają vartotojams, pritaikytą naudoti sistemos valdymo terminaluose.

Vartotojų autentifikacija turi būti galima pagal vietinius vartotojus arba per „Active Directory“.

Ryšys su kontroleriais turi būti vykdomas per tinklą, naudojant ne silpnesnį kaip 256 bitų AES šifravimą.

Programinė įranga neturi dirbtinai riboti kontrolerių ir skaitytuvų skaičiaus (licencijavimas pagal funkcionalumą, o ne „hard“ limitus).

Turi būti numatyta programinė sąsaja (API / SDK) vaizdo įrašymo sistemų (VMS/NVR) integravimui.

Programinė įranga turi turėti šiuos modulius arba lygiavertį funkcionalumą:

Įrangos konfigūravimas ir parametrų nustatymas:

- Įrangos darbo režimų parinkimas;

- Kortelių formatų parinkimas;

- Prieigos lygių sukūrimas;

- Tvarkaraščių sukūrimas;

- Sistemos struktūros sukūrimas ir suskirstymas į grupes;

- APB taisyklių nustatymas;

- Įėjimo ir išėjimo signalų nustatymas bei loginių sąveikų aprašymas;

- Žemėlapių kūrimas ir susiejimas su įdiegta įranga;

- Operatorių ir jų teisių kūrimas;

- Operatorių atliekamų veiksmų protokolavimo (audit log) nustatymas.

Stebėsena (monitoringas)

- Įrangos būsenos atvaizdavimas realiuoju laiku;

- Grafinis įvykių atvaizdavimas;

- Tekstinių pranešimų apie įvykius generavimas;

- Įvykių apdorojimas ir atvaizdavimas pagal prioritetus;

- Užraktų valdymas rankiniu režimu;

- Vaizdo įrašo susiejimas su įvykiu;

- APB būsenų stebėjimas ir valdymas;

- Kortelės buvimo vietos (paskutinio įvykio) nustatymas;

- Apsaugos darbuotojo maršruto („guard tour“) atvaizdavimas ir kontrolė.

Kortelių administravimas

- Kortelių tipų priskyrimas (nuolatinė, laikina, lankytojo ir kt.);

- Kortelės galiojimo / negaliojimo nustatymai;

- Vartotojų grupių kūrimas;

- Kortelių priskyrimas vartotojams;

- Vartotojų duomenų laukų kūrimas;

- Vartotojų duomenų administravimas;

- Prieigos lygių (maršrutų) priskyrimas.

Ataskaitos

- Ataskaitų generavimas pagal pasirinktus kriterijus;

- Filtravimas pagal vartotoją, kortelę, įvykį, laiką;

- Operatorių veiksmų ataskaitos (auditas);

- Ataskaitų ruošinių (šablonų) kūrimas.

2.16. Apsaugos signalizacijos ir praėjimo kontrolės sistemų valdymo pulto reikalavimai

Objekto apsaugos pultas skirtas vietinei objekto apsaugos ir praėjimo kontrolės sistemų būsenai stebėti, valdyti ir administruoti.

Objekto apsaugos pulto ekrano dydis ir raiška turi užtikrinti, kad viename lange būtų aiškiai matomas objekto planas, aktyvūs aliarmų pranešimai ir pagrindinės valdymo funkcijos, nenaudojant horizontalaus slinkimo.

Objekto apsaugos pultą turi sudaryti:

- ne mažesnis kaip 10 colių lietimui jautrus ekranas;

- ekrano raiška – ne prastesnė kaip 1280 × 720;

- ne mažiau kaip 8 GB RAM;

- vidinis duomenų kaupiklis – ne mažesnės kaip 512 GB talpos;

- integruoti prievadai: Ethernet ir USB;

- Windows 11 Pro, Windows 11 IoT Enterprise arba lygiavertė operacinė sistema, suderinama su siūloma programine įranga;

- tiekiamas su apsauginiu korpusu, skirtu stacionariam montavimui;

- visa veikimui reikalinga programinė įranga ir licencijos.

Objekto apsaugos pulto techniniai parametrai:

Objekto apsaugos pultą turi sudaryti:

- vietinė tarnybinė stotis;

- visa vietinio apsaugos pulto programinė įranga, integraciniai komponentai ir duomenų bazė turi būti pateikiami kaip rangovo siūlomo sprendimo dalis ir neturi reikalauti papildomo programavimo ar funkcionalumo kūrimo Perkančiosios organizacijos lėšomis;

- rezerviniam darbui ir saugiam duomenų saugojimui reikalingi komponentai.

Sistema turi palaikyti prisijungimą tiek naudojant organizacijos Active Directory paskyrą, tiek naudojant tarnybinį pažymėjimą ar kitą išmaniąją kortelę ir PIN kodą:

Apsaugos pulto sistema turi užtikrinti:

- prisijungimą naudojant organizacijos „Microsoft Active Directory“ paskyrą;

- prisijungimą naudojant organizacijos išduotą tarnybinį pažymėjimą ar kitą išmaniąją kortelę ir PIN kodą;

- automatinį naudotojo teisių suteikimą pagal „Active Directory“ grupes arba programinėje įrangoje nustatytas roles;

- automatinį darbo vietos užrakinimą po nustatyto neveikimo laikotarpio;

- visų prisijungimų, nesėkmingų bandymų ir atliktų veiksmų registravimą.

Sprendinys turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama PKI, sertifikatų infrastruktūra ir tarnybiniais pažymėjimais.

Apsaugos pulte turi būti grafiškai ir tekstu atvaizduojamos visų objekto apsaugos zonų, sričių, signalizacijos spindulių, durų, valdiklių ir periferinių įrenginių būsenos. Kiekvienai būsenai turi būti pateikiamas aiškus lietuviškas pavadinimas, objekto vieta, įrenginio identifikatorius, būsenos atsiradimo laikas ir prioriteto lygis.

Apsaugos pultas turi suteikti teisę turinčiam naudotojui:

- įjungti ir išjungti viso objekto apsaugą;

- įjungti ir išjungti atskiros objekto sritis;

- matyti, kokios zonos trukdo įjungti apsaugą;

- prieš atliekant veiksmą gauti aiškų patvirtinimo langą;

- po veiksmo matyti jo rezultatą ir patvirtinimą.

Visi veiksmai turi būti registruojami audito žurnale.

Apsaugos pulto valdymo sistema turi veikti savarankiškai ir užtikrinti visą objekto apsaugos bei praėjimo kontrolės funkcionalumą nepriklausomai nuo ryšio su centrine sistema. Ryšiui su centrine sistema nutrūkus:

- objekto apsaugos ir praėjimo kontrolės funkcijos turi veikti be apribojimų;

- įvykiai turi būti kaupiami vietinėje duomenų bazėje;

- atkūrus ryšį turi būti automatiškai atkuriama duomenų sinchronizacija su centrine apsaugos signalizacijos ir praėjimo kontrolės sistema, perduodant visus ryšio nutrūkimo metu sukauptus įvykius, naudotojų veiksmus ir sistemos būsenų pasikeitimus;

- negali būti prarandami įvykiai, naudotojų veiksmai ar valdiklių būsenų istorija.

Operatoriams skirta naudotojo sąsaja, meniu, būsenų pavadinimai, aliarmų ir gedimų pranešimai, objektų, zonų, sričių, durų ir įrenginių pavadinimai, ataskaitos bei naudotojo instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba. Specializuoti techniniai terminai gali būti papildomai pateikiami anglų kalba skliaustuose.

2.17. Įeigos kontrolės valdiklių parengimo integracijai į APACS reikalavimai

Prieš prijungiant valdiklius prie centralizuoto valdymo, visi diegimo, konfigūravimo ir testavimo darbai turi būti atliekami lokaliai, naudojant laikiną APACS instanciją arba kitą rangovo turimą suderinamą programinę įrangą. Rangovas privalo iš anksto suderinti įrenginių logiką ir konfigūraciją su Perkančiąja organizacija.

Sistema laikoma tinkamai įdiegta tik sėkmingai atlikus ir protokolu užfiksavus funkcinius bandymus:

- prisijungimą per AD;

- prisijungimą pažymėjimu ir PIN;

- viso objekto apsaugos įjungimą ir išjungimą;

- zoną, trukdančią įjungti apsaugą;

- aliarmą, sabotažą, ryšio ir maitinimo gedimą;

- durų atrakinimą;

- veikimą nutrūkus centriniam ryšiui;

- vietinį įvykių kaupimą;

- sinchronizavimą atkūrus ryšį;

- lietuviškus pranešimus;

- audito žurnalo įrašus;

- sistemos darbą po serverio ir terminalo perkrovimo.

Įranga laikoma tinkamai sukonfigūruota tik tada, kai: valdiklių logika suderinta su Perkančiąja organizacija, jungimo schema atitinka su Užsakovu suderintą tipinę schemą, valdikliai turi būti parengti integravimui į centrinį APACS serverį nekeičiant suderintos įėjimų, išėjimų, durų, zonų, sričių ir valdymo logikos. Integravimo metu leidžiama pakeisti tik ryšiui su centrine sistema būtinus parametrus, iš anksto suderinus juos su Perkančiąja organizacija.

Visa projekto metu sukurta programinė konfigūracija, logika, scenarijai, grafikos, žemėlapiai, objektų pavadinimai, maketai, skriptai ir integracijos tampa Perkančiosios organizacijos nuosavybe.

Sistemos perdavimo metu programinėje įrangoje, valdikliuose, apsaugos pulto ir operatoriaus darbo vietoje negali būti:

- pranešimų „Not configured“, „Unknown“, „Offline“, „Missing device“ ar kitų analogiškų pranešimų, išskyrus objektyviai egzistuojančias ir užsakovo patvirtintas būsenas;

- nesukonfigūruotų įėjimų, išėjimų, durų, zonų ar valdiklių;

- numatytųjų gamintojo pavadinimų;

- neaiškių techninių kodų vietoje naudotojui suprantamų pavadinimų;

- aktyvių gedimų ar nepatvirtintų perspėjimų.

2.18. Įeigos kontrolės įrangos jungimo schemų vienodinimo reikalavimai

Prie kiekvieno įeigos kontrolės valdiklio prijungtų įrenginių paskirtys ir jungimo logika turi būti standartizuota ir iš anksto suderinta su Perkančiąja organizacija. Ne vėliau kaip prieš pradedant montavimo darbus rangovas turi pateikti įėjimų, išėjimų ir valdiklių gnybtų paskirties standartizavimo lentelę. Darbai gali būti pradėti tik gavus Perkančiosios organizacijos pritarimą.

Lentelėje turėtų būti:

- valdiklio ir modulio modelis;

- įėjimo ar išėjimo numeris;

- fizinio gnybto numeris;

- prijungiamas įrenginys;

- normalioji būsena;

- aliarmo būsena;

- EOL rezistorių schema;

- programinis pavadinimas;

- rodomas lietuviškas pranešimas;

- reakcijos algoritmas.

Nenaudojami įėjimai ir išėjimai turi būti programiškai išjungti ir pažymėti kaip rezerviniai. Jie negali generuoti gedimų, aliarmų ar pranešimų „Not configured“. Šių principų laikymasis  privalomas visuose objektuose, siekiant užtikrinti vieningą administravimo logiką visos sistemos mastu.

2.19. Budėtojo posto monitoringo kliento darbo vieta

Budėtojo darbo vietoje turi būti įdiegta centralizuotos praėjimo kontrolės ir apsaugos sistemų monitoringo kliento programinė įranga, kuri tiesiogiai jungiasi prie centrinio PKS serverio ir skirta realiuoju laiku stebėti bei valdyti praėjimo kontrolės sistemos ir serverinės patalpos apsaugos būsenas.

Monitoringo kliento programinė įranga turi užtikrinti šias funkcijas:

- realiuoju laiku atvaizduoti praėjimo kontrolės sistemos durų ir zonų būsenas (atidaryta, uždaryta, užrakinta, priverstinai atidaryta, per ilgai atidaryta, ryšio ar įrenginio gedimas ir kt.);

- realiuoju laiku atvaizduoti serverinės patalpos apsaugos būseną (apsaugota, neapsaugota, aliarmas, ryšio ar įrenginio gedimas ir kt.);

- suteikti galimybę budėtojui, turinčiam atitinkamas teises, nuotoliniu būdu valdyti duris per centrinę PKS sistemą;

- rodyti aliarmus, gedimus ir kitus sistemos įvykius bei sudaryti galimybę juos patvirtinti;

- sudaryti galimybę peržiūrėti įvykių istoriją ir atlikti paiešką pagal laiką, zoną, duris ar kitus kriterijus.

Naudotojų teisės turi būti valdomos pagal vaidmenis (RBAC), užtikrinant, kad budėtojas galėtų atlikti tik jam priskirtus veiksmus.

Budėtojo darbo vieta

Rangovas turi pateikti pilnai sukomplektuotą, sukonfigūruotą ir darbui parengtą budėtojo darbo vietą, kurią turi sudaryti:

- darbo stotis (Workstation klasės kompiuteris), pritaikyta nepertraukiamam darbui 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę;

- ne mažesnis kaip 1 TB talpos HDD diskas duomenims ir rezervinėms kopijoms saugoti;

- ne mažesnis kaip 240 GB talpos SSD diskas operacinei sistemai ir programinei įrangai;

- ne mažiau kaip 16 GB operatyviosios atminties (RAM);

- procesorius, kurio našumas ne mažesnis kaip PassMark CPU Mark 10 500, pagal paskelbtus rezultatus svetainėje www.cpubenchmark.net;

- diskrečioji vaizdo plokštė su ne mažiau kaip 4 GB GDDR5 vaizdo atminties ir ne mažiau kaip keturiomis „DisplayPort“ arba „Mini DisplayPort“ jungtimis;

- 10/100/1000 Mbps tinklo adapteris;

- integruotas garsiakalbis;

- klaviatūra su lietuvišku raidynu;

- optinė pelė su ratuku (USB arba PS/2);

- du ne mažesni kaip 27 colių įstrižainės didelės raiškos monitoriai.

Rangovas turi įdiegti operacinę sistemą, visą monitoringo kliento programinę įrangą, reikalingas licencijas, atlikti darbo vietos konfigūravimą ir perduoti visiškai parengtą eksploatuoti darbo vietą.

3. Serverinės patalpos papildoma apsaugos signalizacija

3.1. Taikymo apimtis ir architektūra

Serverinės patalpos apsaugos sprendiniai priskiriami padidinto saugumo zonai (high security zone). Serverinės patalpai numatoma papildoma fizinė apsauga, realizuojama įeigos kontrolės sistemos (PKS) valdiklio pagrindu.

Apsaugos funkcijos veikia lokaliai per PKS valdiklį, tačiau visa konfigūracija, apsaugos režimų valdymas, įvykių stebėsena ir auditas vykdomi centralizuotai per centrinę PKS (APACS) sistemą.

Atskira apsaugos signalizacijos centralė serverinei nenumatoma.

3.2. Apsaugos elementai (jutikliai ir signalizacija)

Serverinės patalpos papildomai apsaugai turi būti naudojami šie įrenginiai:

3.2.1. Dvigubos technologijos judesio detektorius su uždengimo aptikimu (PIR + MW)

- dviejų technologijų (pasyvių IR + mikrobangų) judesio detektorius;

- su uždengimo (anti-masking) aptikimo funkcija;

- judesio aptikimo zona – ne mažiau kaip 12–14 m, ≥ 90°;

- automatinė temperatūros kompensacija ir skaitmeninis signalo apdorojimas;

- atsparumas ryškiai šviesai ir klaidingiems suveikimams;

- atskiri aliarmo ir sabotažo (tamper) išėjimai.

3.2.2. Durų uždarymo / atidarymo kontrolės jutiklis

- durų būsenos (atidaryta / uždaryta) kontrolės jutiklis;

- gali būti realizuotas magnetiniu kontaktu arba lygiaverčiu durų padėties jutikliu;

- su sabotažo (tamper) apsauga;

- skirta naudoti patalpoms su ribota prieiga (serverinei).

3.2.3. Vidinė garsinė signalizacijos sirena

- vidinė sirena lokaliam aliarmui serverinės patalpoje;

- garsumas – ne mažiau kaip 100 dB (1 m atstumu);

- su sabotažo (tamper) kontaktu;

- skirta nuolatiniam 24/7 darbui.

3.2.4. Lauko sirena su blykste

- lauko sirena su optine (šviesos) signalizacija;

- garsumas – ne mažiau kaip 100 dB (1 m atstumu);

- su sabotažo apsauga nuo atidarymo ir nuėmimo;

- atspari aplinkos poveikiui (IP klasė ne žemesnė kaip IP54);

- skirta aliarmo eskalavimui ir vizualiam įspėjimui.

3.3. Apsaugos režimo valdymo logika

Serverinės patalpos apsaugos režimo įjungimas ir išjungimas turi būti vykdomas per PKS/APACS, naudojant dviejų veiksnių autentifikavimą (kortelė + PIN).

Papildomai gali būti taikoma:

- dvigubo kortelės prabraukimo logika apsaugos režimo keitimui;

- arba atskiras virtualus „apsaugos režimo“ valdymo elementas APACS sistemoje.

3.4. Įvykių registravimas ir reagavimas

Suveikus judesio detektoriui ar durų būsenos jutikliui serverinėje:

- generuojamas aliarmo įvykis APACS sistemoje;

- aktyvuojama vidinė ir (jei numatyta) lauko sirena;

- įvykis registruojamas audito žurnaluose.

3.5. Projektavimo ir diegimo principai

- jutikliai ir sirenos jungiami prie PKS valdiklio įėjimų / išėjimų;

- aliarmo logika turi veikti lokaliai net nutrūkus ryšiui su APACS serveriu;

- atkūrus ryšį, visi įvykiai sinchronizuojami su APACS;

- sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu projektavimo stadijoje.

4. Priešgaisrinė signalizacija (GAS)

4.1. Sistemos tipas ir architektūra (adresinė sistema)

Priešgaisrinės signalizacijos sistema turi užtikrinti kuo ankstesnį gaisro aptikimą, tikslią suveikusio detektoriaus identifikaciją ir aliarmo perdavimą į kontrolės bei indikacijos mazgus, sudarant sąlygas laiku evakuoti žmones ir inicijuoti gaisro valdymo scenarijus (ventiliacijos išjungimą, evakuacinių durų atrakinimą, inžinerinių sistemų valdymą).

Gaisrinės signalizacijos centralė turi būti sertifikuota pagal EN 54standartą.  Centralė turi palaikyti ne mažiau kaip 128 adresuojamus įrenginius vienoje kilpoje ir turėti galimybę plėsti kilpų skaičių ateityje.

Centralė turi palaikyti adresines kilpas su trumpųjų jungimų izoliatoriais, leidžiančiais lokalizuoti gedimus ir užtikrinti sistemos veikimą nutrūkus daliai linijos.
Centralė turi turėti Ethernet sąsają nuotolinei diagnostikai ir sistemos priežiūrai.

GAS architektūra turi būti projektuojama taip, kad:

- gaisro signalizacijos centralė būtų montuojama saugioje serverinėje arba ryšių patalpoje;

- sistema veiktų žiedine (loop) topologija su trumpųjų jungimų izoliatoriais;

- nutrūkus ryšiui su kitomis sistemomis, vietinė gaisro signalizacija išliktų pilnai funkcionali;

- būtų numatyta galimybė ateityje plėsti adresų skaičių ir prijungti papildomus modulius.

Projektuojant būtina laikytis galiojančių STR, gaisrinės saugos normų ir gamintojo techninių reikalavimų.

### 4.2. Kartotuvai

Gaisro signalizacijos centralė montuojama priestato serverinėje, budėtojų poste kitame pastate privalo būti įrengtas gaisro signalizacijos kartotuvas.

Kartotuvas turi pilnai dubliuoti pagrindinės centralės aliarmo, gedimų ir būsenų informaciją bei užtikrinti nepertraukiamą gaisro signalų atvaizdavimą budėtojų poste.
Kartotuvas turi būti pajungtas prie centralės per optinį ryšį, užtikrinant patikimą signalų perdavimą tarp pastatų.

Kartotuvas budėtojų poste turi užtikrinti:

- gaisro aliarmo indikaciją;

- gedimų ir sabotažo būsenų indikaciją;

- suveikimo vietos (zonos / adresinio detektoriaus) identifikavimą;

- pagrindinių būsenų (normalu / aliarmas / gedimas / atjungta) vizualizavimą.

Ryšys tarp GAS centralės ir kartotuvo turi būti:

- realizuotas gamintojo numatytu saugiu protokolu;

- projektuojamas taip, kad būtų kuo atsparesnis mechaniniams pažeidimams (atskira trasa, rezervinė jungtis).

4.3. Centralės ir kartotuvo patikimumas

Gaisrinės signalizacijos centralė ir kartotuvai turi turėti:

- vidinius rezervinius akumuliatorius;

- galimybę veikti autonomiškai nutrūkus ryšiui su kitomis sistemomis;

- atskirus sabotažo (tamper) signalus, generuojančius gedimo pranešimus.

### 4.5. Integracija su PKS (durų atrakinimas evakuacijos metu)

GAS turi būti integruota su įeigos kontrolės sistema (PKS), užtikrinant, kad gaisro aliarmo metu evakuacinės durys būtų automatiškai atrakintos pagal patvirtintą evakuacijos scenarijų.

Integracija su PKS turi būti realizuota taip, kad:

- durų atrakinimas būtų vykdomas vietiniu signalu iš GAS centralės, nepriklausomai nuo ryšio su centrine valdymo sistema ar serveriu;

- gaisro metu būtų apeinami visi prieigos apribojimai (kortelės, PIN, režimai);

- po gaisro aliarmo pabaigos durų darbo režimas būtų atstatomas pagal PKS konfigūraciją.

Integracija turi būti suderinta su gaisrinės saugos specialistais ir atitikti galiojančius evakuacijos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

4.6. Bendrieji patikimumo ir eksploatacijos reikalavimai

GAS privalo turėti autonominį maitinimą (akumuliatorius), užtikrinantį ne mažiau kaip 24 val. budėjimo režimą ir ne mažiau kaip 3 val. aliarmo režimą.

Visi GAS komponentai (centralė, kartotuvai, modulinė įranga) turi būti montuojami patalpose su ribota prieiga ir apsaugoti nuo neautorizuoto poveikio.

Sistemos testavimo, perdavimo ir dokumentavimo reikalavimai turi būti suderinti su bendra SS dalies dokumentacijos ir priėmimo tvarka.

Programinė įranga turi būti suderinama su „Windows“ šeimos operacinėmis sistemomis ir palaikyti atsarginių kopijų (backup) kūrimą.

6. Tinklo infrastruktūra

6.1. Bendras aprašymas

Projektuojama silpnųjų srovių tinklo infrastruktūra skirta užtikrinti patikimą, saugų ir nepertraukiamą visų objekte diegiamų IP pagrindu veikiančių sistemų tarpusavio ryšį, centralizuotą administravimą bei elektros energijos tiekimą naudojant Power over Ethernet (PoE) technologiją.

Prie tinklo infrastruktūros turi būti prijungiamos šios sistemos:

- vaizdo stebėjimo sistema;

- įeigos kontrolės sistema;

- telefonspynės;

- belaidžio ryšio (Wi-Fi) sistema;

- apsaugos ir gaisro signalizacijos IP įrenginiai;

- kiti IP pagrindu veikiantys silpnųjų srovių įrenginiai.

Visa aktyvioji tinklo įranga turi būti montuojama užrakinamoje 19" komutacinėje spintoje, kurioje taip pat montuojamas vaizdo stebėjimo serveris, UPS bei kita ryšio įranga.

Projektuojant tinklą turi būti numatyta galimybė ateityje plėsti sistemą neprarandant funkcionalumo ir nekeičiant pagrindinės tinklo architektūros.

Tinklo infrastruktūra turi būti pritaikyta nepertraukiamam darbui 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus.

6.2. Tinklo architektūros principai

Tinklo infrastruktūra projektuojama naudojant žvaigždinę (Star) topologiją.

Visi aktyvieji tinklo įrenginiai turi būti prijungti prie centralizuoto tinklo komutatoriaus.

Vaizdo stebėjimo sistemos, įeigos kontrolės sistemos, telefonspynių, belaidžio tinklo bei administravimo duomenų srautai turi būti logiškai atskirti naudojant VLAN technologiją.

Administravimo prieiga prie tinklo įrenginių turi būti leidžiama tik iš administravimo tinklo segmento.

Visų aktyviųjų tinklo įrenginių sistemos laikas turi būti sinchronizuojamas naudojant VSAT NTP serverį.

Visi tinklo įrenginiai turi palaikyti IPv4, HTTPS, SSH, SNMPv3, IEEE 802.1X, TLS 1.2 arba TLS 1.3.

Aktyvioji tinklo įranga turi būti integruojama į VSAT centralizuotą tinklo stebėsenos ir administravimo sistemą.

Projektuojant tinklą turi būti numatyta ne mažesnė kaip 20 % tinklo prievadų bei PoE galios atsarga būsimiems sistemos plėtros poreikiams.

6.3. Tinklo komutatorius

Komutatorius skirtas užtikrinti visų objekto IP pagrindu veikiančių silpnųjų srovių sistemų prijungimą prie bendros tinklo infrastruktūros, centralizuotą PoE maitinimą bei saugų duomenų perdavimą.

Komutatorius turi būti pilnai valdomas (Fully Managed Enterprise klasės) ir skirtas nepertraukiamam darbui.

Komutatorius turi atitikti šiuos reikalavimus:

- ne mažiau kaip 24 RJ-45 10/100/1000 Mbps automatinio greičio atpažinimo PoE+ prievadai;

- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af ir IEEE 802.3at palaikymas;

- Auto-MDIX funkcija;

- ne mažiau kaip 4 SFP/SFP+ uplink prievadai, palaikantys 1 Gb/s ir 10 Gb/s ryšį;

- PoE galia – ne mažesnė kaip 190 W;

- komutavimo našumas – ne mažesnis kaip 50 Gbps;

- paketų perdavimo našumas – ne mažesnis kaip 40 Mpps;

- Layer 3 funkcionalumas (statinis IPv4/IPv6 maršrutizavimas);

- VLAN palaikymas – ne mažiau kaip 512 aktyvių VLAN vienu metu;

- IEEE 802.1Q VLAN;

- STP, RSTP, MSTP;

- Link Aggregation (LACP);

- Jumbo Frames;

- QoS;

- ACL;

- DHCP Snooping;

- Dynamic ARP Inspection;

- BPDU Guard;

- Loop Protection;

- IEEE 802.1X prievadų autentifikavimas;

- RADIUS;

- TACACS+;

- SNMP v1/v2c/v3;

- Syslog;

- LLDP;

- LLDP-MED;

- NTP;

- Web GUI;

- CLI;

- SSHv2;

- HTTPS;

- REST API.

Komutatorius turi užtikrinti:

- galimybę administraciniu būdu įjungti arba išjungti kiekvieną prievadą;

- galimybę administraciniu būdu įjungti arba išjungti PoE kiekvienam prievadui;

- galimybę riboti PoE galią kiekvienam prievadui;

- galimybę kiekvienam prievadui priskirti pavadinimą (komentarą);

- galimybę riboti prijungiamų įrenginių skaičių pagal MAC adresus;

- prisijungimų ir administratoriaus veiksmų auditą;

- konfigūracijos eksportą ir importą;

- ne mažiau kaip dviejų programinės įrangos (Dual Image) versijų saugojimą;

- automatinį programinės įrangos atnaujinimą iš oficialaus gamintojo šaltinio;

- nemokamų programinės įrangos atnaujinimų teikimą visą garantinį laikotarpį.

Komutatorius turi būti montuojamas 19 colių ryšio spintoje, užimant ne daugiau kaip 1U aukštį.

6.4. Belaidis prieigos taškas

Belaidžiai prieigos taškai skirti užtikrinti vientisą belaidžio ryšio padengimą visame objekte darbuotojų, svečių bei techninių sistemų naudojimui.

Prieigos taškai turi būti centralizuotai administruojami ir sudaryti vieningą belaidžio ryšio infrastruktūrą.

Projektuojant belaidį tinklą turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip:

- RSSI ≥ –65 dBm;

- SNR ≥ 25 dB;

- ne mažiau kaip 95 % visų darbo ir bendro naudojimo patalpų padengimas.

Prieigos taškai montuojami pastato koridoriuose ant lubų.

Projektavimo metu turi būti atliktas radijo ryšio padengimo skaičiavimas (site survey), pagal kurį nustatomas reikalingas prieigos taškų kiekis.

Minimaliai turi būti numatytas ne mažiau kaip vienas prieigos taškas kiekviename pastato aukšte.

Jeigu projektavimo metu nustatoma, kad vienas prieigos taškas neužtikrina nustatyto padengimo, turi būti projektuojami papildomi prieigos taškai.

Prieigos taškas turi atitikti šiuos reikalavimus:

- Enterprise klasės Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax);

- dviejų radijo modulių (2,4 GHz ir 5 GHz);

- OFDMA;

- MU-MIMO;

- BSS Coloring;

- kanalų plotis iki 80 MHz;

- ne mažiau kaip vienas 1 GbE RJ45 prievadas;

- Auto-MDIX;

- Auto-Negotiation;

- PoE (IEEE 802.3at);

- VLAN palaikymas;

- keli SSID;

- SSID atskyrimas naudojant VLAN;

- WPA3 Enterprise;

- WPA2 Enterprise;

- IEEE 802.1X;

- RADIUS autentifikavimas;

- QoS;

- WMM;

- Fast Roaming (802.11k, 802.11r, 802.11v);

- Band Steering;

- Airtime Fairness;

- automatinis kanalų parinkimas;

- automatinis siuntimo galios reguliavimas;

- automatinis radijo aplinkos optimizavimas;

- Bluetooth 5 arba naujesnis;

- Zigbee palaikymas arba lygiavertė IoT integracijos technologija;

- centralizuotas valdymas naudojant lokaliai veikiančią valdymo sistemą;

- galimybė vykdyti programinės įrangos atnaujinimą centralizuotai;

- konfigūravimą ir administravimą be interneto ryšio.

Prieigos taškai turi būti montuojami ant lubų naudojant gamintojo numatytus tvirtinimo elementus.