Techninės specifikacijos  1 priedas
GAISRO SIGNALIZACIJOS SISTEMOS ĮRANGOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

GAISRO SIGNALIZACIJA

1. Adresuojamas gaisro aptikimo ir signalizavimo pultas su lietimui jautriu ekranu
Centrinis mikroprocesorinis pultas, atitinkantis EN54 normų reikalavimus, valdantis iki 4 kilpų su adresuojamais  prietaisais.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- 2 (dviejų) kilpų su galimybe plėsti iki 4 (keturių);
- iki 512 loginių gaisro aptikimo zonų;
- iki 500mA / 800mA (reikalinga licencija) kiekvienos kilpos srovė;
- iki 40 loginių zonų LED indikacija (gaisras / gedimas);
- vienoje kilpoje 128 adresai;
- Excellence protokolas;
- 300 išvadų grupių;
- 7“ lietimui jautrus LCD ekranas;
- Ethernet prievadas prijungimui prie LAN/WAN;
- 3 (trys) USB prievadai;
- RS232 prievadas;
- gali veikti kartotuvo režimu;
- galimybė apjungti pultus ir kartotuvus į prietaisinį tinklą vytos poros ar optiniais kabeliais;
- turintis galimybę LCD ekrane grafiškai atvaizduoti 3 lygių objekto planus;
- objekto zonų suveikimai ir gedimai atvaizduojami LCD ekrane pateikiamuose objekto planuose;
- turintis programinės įrangos paketus pulto nustatymams, diagnostikai, aptarnavimui  ir grafiniam sistemos būsenos atvaizdavimui su žemėlapių įkėlimu ir adresinių prietaisų piktogramomis;
- protokoliniame lygmenyje suderinamas su to paties gamintojo grafinio atvaizdavimo programine įranga, integruojančia gaisro, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemas;
- visi sisteminiai pranešimai, naudotojo bei nustatymo meniu bei užrašai ant pulto lietuvių kalba;
- pranešimas elektroniniu paštu apie sistemos įvykius tiesiogiai iš pulto;
- 9999 įvykių vidinė atmintis;
- skirtas naudoti vidinėse patalpose, apsaugos laipsnis IP30;
- metalinis korpusas 536 x 446 x 164 mm (A x P x G);
- su vidiniu maitinimo šaltiniu, jungiamu prie 220 VAC, akumuliatorių iki 18 Ah talpos prijungimas ir pakrovimas;
- sertifikuotas pagal darniųjų Europos standartų EN54-2, EN54-4, EN54-13 ir EN54-21 reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją.

2. Universali 2 kilpų išplėtimo plokštė
Montuojama tiesiogiai į 2X-A(T) pultą, padidina pulto kilpų skaičių 2 kilpomis. 
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- 2 (dvi) adresinių prietaisų kilpos;
- iki 500mA / 800mA (reikalinga licencija) kiekvienos kilpos srovė;
- vienoje kilpoje 128 adresai;
- 4 programuojami ir kontroliuojami išvadai;
- vidinė pulto plokštė, sertifikuojama kaip sudėtinė pulto dalis.

3. Akumuliatorius 18Ah
Neaptarnaujamas, hermetinis švino-rūgštinis akumuliatorius rezerviniam įrenginių maitinimui. 
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- įtampa 12V;
- talpa 18Ah;
- maksimali iškrovimo srovė 90A;
- skirtas naudoti vidinėse patalpose;
- sertifikuotas pagal VdS reikalavimus.

4.1 Adresuojamas optinis dūmų detektorius, baltas
Optinis adresuojamas detektorius, skirtas automatiniam padidėjusios dūmų koncentracijos aptikimui.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- tiesioginės ir atgalinės šviesos sklaidos principu paremta dūmų detekcija;
- du detekcijos kanalai, užtikrinantys apsaugą nuo klaidingų pavojaus signalų dėl garų ir dulkių poveikio;
- 3 pasirenkami jautrumo dūmams lygiai;
- reguliarus automatinis savitestavimas;
- skirtas veikti su adresuojamu pultu, Excellence protokolas;
- detektoriui adresas laisvai išstatomas rankiniu būdu ir gali būti lengvai keičiamas nekeičiant kitų detektorių ir modulių adresų;
- maitinimo įtampa 17 - 29 Vdc;
- vartojama srovė budėjimo režime  <150 μA;
- pavojaus būsenos srovė < 5 mA;
- 3 spalvų būsenos LED indikatorius, matomas 360° kampu;
- turi išėjimą nuotolinio indikatoriaus prijungimui su trumpo jungimo izoliatoriumi;
- skirtas naudoti vidinėse patalpose;
- apsaugos klasė IP20;
- darbinė temperatūra nuo -10 iki +55ºC;
- leistina drėgmė (be kondensacijos) 10 - 93% RH;
- sertifikuotas pagal darniojo Europos standarto EN54-7 reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją.

4.2 Adresuojamas optinis dūmų detektorius, su kilpos izoliatoriumi, baltas
Optinis adresuojamas detektorius, skirtas automatiniam padidėjusios dūmų koncentracijos aptikimui.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- tiesioginės ir atgalinės šviesos sklaidos principu paremta dūmų detekcija;
- du detekcijos kanalai, užtikrinantys apsaugą nuo klaidingų pavojaus signalų dėl garų ir dulkių poveikio;
- 3 pasirenkami jautrumo dūmams lygiai;
- reguliarus automatinis savitestavimas;
- skirtas veikti su adresuojamu pultu, Excellence protokolas;
- su integruotu kilpos izoliatoriumi;
- detektoriui adresas laisvai išstatomas rankiniu būdu ir gali būti lengvai keičiamas nekeičiant kitų detektorių ir modulių adresų;
- maitinimo įtampa 17 - 29 Vdc;
- vartojama srovė budėjimo režime  <200 μA;
- pavojaus būsenos srovė: detektorius <5 mA, izoliatorius 5mA;
- 3 spalvų būsenos LED indikatorius, matomas 360° kampu;
- turi išėjimą nuotolinio indikatoriaus prijungimui su trumpo jungimo izoliatoriumi;
- skirtas naudoti vidinėse patalpose;
- apsaugos klasė IP20;
- darbinė temperatūra nuo -10 iki +55ºC;
- leistina drėgmė (be kondensacijos) 10 - 93% RH;
- sertifikuotas pagal darniųjų Europos standartų EN54-7 ir EN54-17 reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją.

4.3 Adresuojamas optinis dūmų detektorius, su kilpos izoliatoriumi, su vidine sirena ir blykste, baltas
Optinis adresuojamas detektorius, skirtas automatiniam padidėjusios dūmų koncentracijos aptikimui, su integruotu garsiniu ir šviesiniu signalizatoriumi.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- tiesioginės ir atgalinės šviesos sklaidos principu paremta dūmų detekcija;
- du detekcijos kanalai, užtikrinantys apsaugą nuo klaidingų pavojaus signalų dėl garų ir dulkių poveikio;
- 3 pasirenkami jautrumo dūmams lygiai;
- vidinė sirena, garsumas priklausomai nuo pasirenkamo tono iki 86dB @1m; 
- 32 pasirenkami garso tonai;
- 4 garso lygio nustatymai, galimybė programiškai išjungti sireną;
- raudonos spalvos blykstė su pasirenkamais 3 intensyvumo lygiais: C-3-6, C-3-7.5, C-3-9;
- blykstės dažnis 0.5 Hz;
- galimybė programiškai išjungti blykstę;
- reguliarus automatinis savitestavimas;
- skirtas veikti su adresuojamu pultu, Excellence protokolas;
- su integruotu kilpos izoliatoriumi;
- detektoriui adresas laisvai išstatomas rankiniu būdu ir gali būti lengvai keičiamas nekeičiant kitų detektorių ir modulių adresų;
- maitinimo įtampa 17 - 29 Vdc;
- vartojama srovė budėjimo režime  <500 μA;
- pavojaus būsenos srovė: detektorius <5 mA, izoliatorius 5mA, sirena iki 50mA, blykstė iki 15mA;
- 3 spalvų būsenos LED indikatorius, matomas 360° kampu;
- turi išėjimą nuotolinio indikatoriaus prijungimui su trumpo jungimo izoliatoriumi;
- skirtas naudoti vidinėse patalpose;
- apsaugos klasė IP21C;
- darbinė temperatūra nuo -10 iki +55ºC;
- leistina drėgmė (be kondensacijos) 10 - 93% RH;
- sertifikuotas pagal darniųjų Europos standartų EN54-3, EN54-7, EN54-17 ir EN54-23 reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją.


4.4 Adresuojamas temperatūros detektorius, baltas
Šilumai jautrus adresuojamas detektorius, skirtas automatiniam padidėjusios temperatūros aptikimui.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- fiksuotos ir greitai kintančios temperatūros detekcija;
- detekcijos tipas pasirenkamas pagal poreikį, galimi nustatymai A2S, A2R, BR pagal EN54-5;
- reguliarus automatinis savitestavimas;
- skirtas veikti su adresuojamu pultu, Excellence protokolas;
- detektoriui adresas laisvai išstatomas rankiniu būdu ir gali būti lengvai keičiamas nekeičiant kitų detektorių ir modulių adresų;
- maitinimo įtampa 17 - 29 Vdc;
- vartojama srovė budėjimo režime  <150 μA;
- pavojaus būsenos srovė < 5 mA;
- 3 spalvų būsenos LED indikatorius, matomas 360° kampu;
- turi išėjimą nuotolinio indikatoriaus prijungimui su trumpo jungimo izoliatoriumi;
- skirtas naudoti vidinėse patalpose;
- apsaugos klasė IP20;
- darbinė temperatūra nuo -10 iki +65ºC;
- leistina drėgmė (be kondensacijos) 10 - 93% RH;
- sertifikuotas pagal darniojo Europos standarto EN54-5 reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją.

5. Detektorių ir signalizatorių montavimo bazė
Standartinė bazė Excellence serijos detektoriams.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės;
- nutolusio indikatoriaus indikatoriaus ar kito signalizavimo prietaiso prijungimo galimybė;
- su įžeminimo kontaktu;
- detektoriaus komplektuojanti dalis, sertifikuojama kartu su detektoriumi.

6. Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius - minidiskas
Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius, jungiamas prie adresinių gaisro detektorių nuotoliniam vizualiniam indikavimui apie detektoriaus būseną (pvz. detektorių virš pakabinamųjų lubų gaisro pavojaus indikavimui).
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- maitinimas (iš kilpos) 5-36 Vdc;
- pavojaus būsenos srovė  < 25 mA;
- skirtas naudoti vidinėse patalpose;
- darbinė temperatūra nuo -10 iki +60ºC;
- išoriniai matmenys: Ø 8cm, aukštis 2 cm;
- turintis CE atitikties deklaraciją ir tenkinantis standartų EN 61000-6-3, EN 50130-4 reikalavimus.

7. Adresuojamas rankinis mygtukas su kilpos izoliatoriumi
Adresuojamas gaisro pavojaus mygtukas, skirtas rankiniam gaisro pavojaus įjungimui. Korpusas raudonos spalvos, komplektuojamas su rakteliu veikimo tikrinimui ir daugkartiniu atstatomu stikliuku.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- skirtas veikti su adresuojamu pultu, Excellence protokolas;
- mygtukui adresas laisvai išstatomas rankiniu būdu ir gali būti lengvai keičiamas nekeičiant kitų detektorių ir modulių adresų;
- maitinimo įtampa 17 - 38 VDC;
- vartojama srovė budėjimo režime  <200 μA;
- pavojaus būsenos srovė < 3 mA;
- su integruotu kilpos izoliatoriumi;
- dvigubas būsenų LED indikatorius (Žalias, Geltonas ir Raudonas);
- aktyvuotos izoliatoriaus būsenos LED indikatorius (Geltonas);
- skirtas naudoti vidinėse patalpose;
- apsaugos klasė IP41;
- darbinė temperatūra nuo -25 iki +72ºC;
- žymėjimas ant daugkartinio atstatomo stikliuko pagal EN54 reikalavimus;
- paviršinio montavimo dėžutė N-MC-BB-R, raudona;
- sertifikuotas pagal darniųjų Europos standartų EN54-11 ir EN54-17 reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją.

8.1 1-os įvesties modulis su kilpos izoliatoriumi
Jungiamas į kilpą adresuojamas valdymo modulis, kontroliuojantis 1 įvadą.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- 1 penkių būsenų kontroliuojamas įvadas;
- skirtas veikti su adresuojamu pultu, Excellence protokolas;
- su integruotu kilpos izoliatoriumi;
- moduliui adresas laisvai išstatomas rankiniu būdu ir gali būti lengvai keičiamas nekeičiant kitų detektorių ir modulių adresų;
- maitinimas iš kilpos 17 - 29 VDC;
- vartojama srovė budėjimo režime  250 μA;
- pavojaus būsenos srovė: detektorius 2.5 mA, izoliatorius 2.5mA;
- modulio būsenos LED indikatorius (Žalias, Geltonas ir Raudonas);
- įvesties būsenos LED indikatorius (Žalias, Geltonas ir Raudonas);
- integruotas testavimo mygtukas;
- tvirtinamas prie sienos arba ant DIN bėgelio;
- skirtas naudoti vidinėse patalpose;
- apsaugos klasė IP30;
- darbinė temperatūra nuo -22 iki +55ºC;
- leistina drėgmė (be kondensacijos) 10 - 93% RH;
- sertifikuotas pagal darniųjų Europos standartų EN54-17 ir EN54-18 reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją.

8.2 1-os išvesties modulis su kilpos izoliatoriumi
Jungiamas į kilpą adresuojamas valdymo modulis, valdantis 1 relinį išvadą.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- vienas laisvai programuojamas relinis išvadas (NO-C-NC);
- išvado komutuojamas galingumas 2A @ 30 VDC;
- skirtas veikti su adresuojamu pultu, Excellence protokolas;
- su integruotu kilpos izoliatoriumi;
- moduliui adresas laisvai išstatomas rankiniu būdu ir gali būti lengvai keičiamas nekeičiant kitų detektorių ir modulių adresų;
- maitinimas iš kilpos 17 - 29 VDC;
- vartojama srovė budėjimo režime  250 μA;
- pavojaus būsenos srovė: detektorius 2.5 mA, izoliatorius 2.5mA;
- modulio būsenos LED indikatorius (Žalias, Geltonas ir Raudonas);
- išvesties būsenos LED indikatorius (Žalias, Geltonas ir Raudonas);
- integruotas išvesties testavimo mygtukas;
- tvirtinamas prie sienos arba ant DIN bėgelio;
- skirtas naudoti vidinėse patalpose;
- apsaugos klasė IP30;
- darbinė temperatūra nuo -22 iki +55ºC;
- leistina drėgmė (be kondensacijos) 10 - 93% RH;
- sertifikuotas pagal darniųjų Europos standartų EN54-17 ir EN54-18 reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją.

8.3 1-os išvesties modulis, valdantis 230VAC, su kilpos izoliatoriumi
Jungiamas į kilpą adresuojamas valdymo modulis, valdantis 1 relinį išvadą, galintis tiesiogiai komutuoti 230VAC.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- du reliniai išvadai (NO-C-NC), veikia sinchroniškai, laisvai programuojami kaip viena išvestis;
- išvado komutuojamas galingumas 1A @ 60 VDC arba 5A @ 250VAC;
- skirtas veikti su adresuojamu pultu, Excellence protokolas;
- su integruotu kilpos izoliatoriumi;
- moduliui adresas laisvai išstatomas rankiniu būdu ir gali būti lengvai keičiamas nekeičiant kitų detektorių ir modulių adresų;
- maitinimas iš kilpos 17 - 29 VDC;
- vartojama srovė budėjimo režime  300 μA;
- pavojaus būsenos srovė: detektorius 2.5 mA, izoliatorius 2.5mA;
- modulio būsenos LED indikatorius (Žalias, Geltonas ir Raudonas);
- išvesties būsenos LED indikatorius (Žalias, Geltonas ir Raudonas);
- integruotas išvesties testavimo mygtukas;
- tvirtinamas prie sienos arba ant DIN bėgelio;
- skirtas naudoti vidinėse patalpose;
- apsaugos klasė IP30;
- darbinė temperatūra nuo -22 iki +55ºC;
- leistina drėgmė (be kondensacijos) 10 - 93% RH;
- sertifikuotas pagal darniųjų Europos standartų EN54-17 ir EN54-18 reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją.

9.1 Vidinė adresuojama sirena su blykste, tvirtinimui prie lubų
Adresuojama sirena su blykste, skirta gaisro signalizavimo sistemoms, vidaus patalpoms, raudonas korpusas.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- skirta veikti su adresuojamu pultu, Excellence protokolas;
- sirenos adresas laisvai išstatomas rankiniu būdu ir gali būti lengvai keičiamas nekeičiant kitų detektorių ir modulių adresų;
- maitinimas iš kilpos 17 - 29 VDC;
- vartojama srovė budėjimo režime  250 μA;
- pavojaus būsenos srovė: sirenos <24 mA; blykstės <24mA;
- 32 pasirenkami garso tonai;
- sirenos garsumas, priklausomai nuo pasirenkamo tono, iki 102dB @ 1m; 
- 4 garso lygio nustatymai, galimybė programiškai išjungti sireną;
- raudona blykstė, numatyta tvirtinimui prie lubų;
- blykstė su pasirenkamais 3 intensyvumo lygiais: C-3-6, C-3-7.5, C-3-9;
- blykstės dengiamas plotas iki 63.6 m²;
- blykstės dažnis 0.5 Hz;
- reguliarus automatinis savitestavimas;
- su galimybe prijungti baterijas (3* CR123), sumažinant pavojaus būsenos srovę iki 1.4 mA;
- nuolatinė baterijos lygio patikra;
- skirta naudoti vidinėse patalpose;
- apsaugos klasė IP21C;
- darbinė temperatūra nuo -10 iki +55ºC;
- leistina drėgmė (be kondensacijos) 10 - 93% RH;
- reikalinga montavimo bazė KE-DB3010W;
- sertifikuota pagal darniojo Europos standartų EN54-3 ir EN54-23 reikalavimus ir turinti eksploatacinių savybių deklaraciją.

9.2 Adresuojama lauko sirena su blykste, tvirtinimui prie sienos
Adresuojama sirena su blykste, skirta gaisro signalizavimo sistemoms, tinkama darbui lauko sąlygomis, raudonas korpusas.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- skirta veikti su adresuojamu pultu, Excellence protokolas;
- sirenos adresas laisvai išstatomas rankiniu būdu ir gali būti lengvai keičiamas nekeičiant kitų detektorių ir modulių adresų;
- maitinimas iš kilpos 17 - 29 VDC;
- vartojama srovė budėjimo režime  250 μA;
- pavojaus būsenos srovė: sirenos <24 mA; blykstės <24mA;
- 32 pasirenkami garso tonai;
- sirenos garsumas, priklausomai nuo pasirenkamo tono, iki 102dB @ 1m; 
- 4 garso lygio nustatymai, galimybė programiškai išjungti sireną;
- raudona blykstė, numatyta tvirtinimui prie sienos;
- blykstė su pasirenkamais 3 intensyvumo lygiais: W-2-6, W-2.4-6.5, W-2.4-8;
- blykstės dengiamas plotas iki 64m²;
- blykstės dažnis 0.5 Hz;
- reguliarus automatinis savitestavimas;
- su galimybe prijungti baterijas (3* CR123), sumažinant pavojaus būsenos srovę iki 1.4 mA;
- nuolatinė baterijos lygio patikra;
- tinkama veikti lauko sąlygomis;
- apsaugos klasė IP65;
- darbinė temperatūra nuo -25 iki +70ºC;
- leistina drėgmė (be kondensacijos) 10 - 93% RH;
- reikalinga montavimo bazė KE-DB3010W;
- sertifikuota pagal darniojo Europos standartų EN54-3 ir EN54-23 reikalavimus ir turinti eksploatacinių savybių deklaraciją.

10. Grafinio atvaizdavimo ir vizualizacijos programinė įranga
Integruojanti programinė įranga, skirta prijungtų sistemų grafiniam atvaizdavimui ir interaktyviam valdymui, apjungianti į vieningą sistemą apsaugos ir gaisro signalizacijos, perimetro apsaugos, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemas.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- SQL duomenų bazė;
- aparatinė įranga prijungiama per Ethernet prievadą;
- leidžia prijungti iki 2 apsaugos-įeigos, gaisro ir vaizdo įrašymo įrenginių;
- su galimybe pridėti papildomų įrenginių licenzijas;
- neribojamas nuotolinių klientinių darbo vietų skaičius;
- leidžia įkelti žemėlapius su pastato planais, palaiko skirtingo detalumo lygių patalpų brėžinius;
- interaktyvių piktogramų, atitinkančių sistemos prietaisus (detektorius, modulius), išdėstymas žemėlapiuose ir jų būsenos atvaizdavimas realiu laiku;
- automatiniai žemėlapių perjungimai į aktyvintos piktogramos (dėl pavojaus ar trikties įvykio);
- įvestų instrukcijų pateikimas operatoriui įvykių metu;
- pilnai lituanizuota vartotojo sąsaja;
- protokoliniame lygmenyje suderinama su to paties gamintojo integruota apsaugos – įeigos kontrolės sistemos, gaisro signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos aparatine įranga.

