Pirkimo sąlygų 3 priedas „techninė specifikacija“

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ VALYMO PASLAUGŲ IR PO VALYMO SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - Eksploatuojami paviršinių nuotekų valymo įrenginiai: 1.1. Molėtų biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė- Ažušilių vs., Luokesos sen., Molėtų r. sav. Paviršinių nuotekų valymo įrenginys – Oleopator- Coalisator CRB NS 10 (naftos gaudyklė) 10 l/s. Pridedama: Priedas Nr. 2 Įrenginio aprašymas 1.2. Anykščių atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė - Vairuotojų g. 18 Anykščiai. Paviršinių nuotekų valymo įrenginys-NGP-S-3 1.3. Ignalinos atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė- Švenčionių g. 31 Ignalina. Paviršinių nuotekų valymo įrenginys- NGP-S-3 1.4. Molėtų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė- Verslo g. 1A Molėtai. Paviršinių nuotekų valymo įrenginys- NGP-S-3 1.5. Zarasų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė- Statybininkų g. 11 Zarasai. Paviršinių nuotekų valymo įrenginys NGP-3 Pridedama: Priedas Nr. 3 Naftos gaudyklės techninis pasas 1.6. Visagino atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė- Dvartvietės g. 1, Skrytelių k., Visagino sav. Paviršinių nuotekų valymo įrenginys- Tera Q-12 (naftos produktų atskirtuvas) 12 l/s Pridedama: Priedas Nr. 4 Valymo įrenginio pasas Utenos regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas Sąvartyno g. 5 Mockėnų km. Utenos raj. Utenos sen. 1.7. Paviršinių nuotekų valymo įrenginys- ACO OLEPASS NS6/60SF1200 naftos gaudyklė su apibėgimo funkcija 6 l/s Pridedama: Priedas Nr. 5 Techninis gaminio pasas 1.8. Paviršinių nuotekų valymo įrenginys- Tera Q 30 (skirtas padidinto užterštumo zonoms).Įrenginys susideda iš purvo surinkimui ir naftos produktų atskyrimui skyrių, koalescensinių plokščių paketo ir filtrų kameros su absorbuojančia medžiaga . Pridedama: Priedas Nr.6 Valymo įrenginio schema. 1.9. Paviršinių nuotekų valymo įrenginys- Techneau Nr. EH1015C-(Skirtuvas naudojamas smėlio/purvo ir naftos produktų valymui iš nuotekų – tiek lietaus vandens, tiek pramonės nuotekų.) Pridedama: Priedas Nr. 7 Techninis gaminio pasas. Kaniūkų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė, Partizanų g. 23, Kaniūkų k., Dukšto sen., Ignalinos r. 1.10. Paviršinių nuotekų valymo įrenginys (Skirtuvas naudojamas smėlio/purvo ir naftos produktų valymui iš nuotekų – tiek lietaus vandens, tiek pramonės nuotekų. Pridedama: Priedas Nr. 8 Naftos atskirtuvo aprašymas.. 2. Paviršinių nuotekų valymo paslaugos - paslaugų paketas, į kurį įeina įrenginių valymo paslaugos ir po valymo susidariusių pavojingų atliekų ( 13 05 02*; 13 05 07*; 15 02 02*) surinkimo ir utilizavimo paslaugos. 3. Naftos gaudyklių valymo paslaugos - ištuštinamas tepalų laikymo rezervuaras nusiurbiant teršalus į surinkimo talpą. Atskirtuvas ir koalescencinis filtras yra išplaunami, pakeičiami sorbciniai filtrai. Pašalinamos rezervuaro dugne susikaupusios nuosėdos ir kietosios sąnašos nuvalomas ir pratestuojamas tepalų lygio signalizatoriaus jutiklis. Kai atskirtuvo bakas yra ištuštintas, apžiūrimas įrenginio vidus, nustatoma ar nėra matomų pažeidimų bei deformacijų (vidinio bako paviršius, kabelių instaliacijos, tepalų lygio signalizacijos sistema ir pan. ). Taip pat atliekami kiti būtini valymo darbai, neapsiribojant aukščiau išvardintais, jeigu nustatoma, kad tokie darbai yra reikalingi, efektyviam įrenginiui veikimui. 4. Paslaugos teikėjas įsipareigoja užtikrinti galutinį atliekų sutvarkymą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 5. Sutarties galiojimo terminas - 25 (dvidešimt penki) mėnesiai nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos Paslaugų teikimo terminas – 24 mėnesiai. 6. Maksimali numatoma paslaugų apimtis - 26 kartai. 7. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad po įrenginių aptarnavimo, išvalytos nuotekos turi atitikti LR AM 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento (aktuali versija) ir 2006-05-17 Nr. įsakymu Nr. D1-236 patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento (aktuali versija) reikalavimus, bei valymo paslaugų kokybei suteikti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių garantinį laikotarpį. 8. Paslaugos teikėjai, prieš pateikdami pasiūlymą gali atvykti apžiūrėti 1 punkte išvardintus naftos valymo įrenginius. 9. Paslaugos teikėjai gali naudotis trečiųjų šalių pajėgumais. 10. Klientas neįsipareigoja nupirkti maksimalaus 6 p. nurodyto Paslaugų kiekio už visą pradinės sutarties vertę (pasiūlymo kainą), Paslaugos bus perkamos pagal faktinį Perkančiosios organizacijos poreikį ir apmokamos pagal Paslaugų įkainį fiksuotą Tiekėjo pasiūlyme. 11. Užsakymą atlikti paslaugas Perkančiosios organizacijos atstovas pateikia Tiekėjo nurodytu el.paštu. Tiekėjas turi suderinti paslaugų atlikimo grafiką per 2 d.d. nuo užsakymo pateikimo dienos.