SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ ANTAKALNIO, PAKERTŲ IR DOVAINONIŲ KAIMUOSE BEI KRUONIO IR PALOMENĖS MIESTELIUOSE, KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE I ETAPO  STATYBOS DARBAI“

ATVIRO KONKURSO

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

I; II; III; IV ir V pirkimo dalių kartu

- UAB „Kaišiadorių vandenys“ – Perkantysis subjektas (užsakovas) vykdydamas projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ Nr. 22-203-P-0001  parengtą remiantis 2022–2030 metų Regionų plėtros programa, 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programa bei Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02  „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairėmis numato įsigyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų Antakalnio, Pakertų ir Dovainonių kaimuose bei Kruonio ir Palomenės miesteliuose, Kaišiadorių rajono savivaldybėje I etapo statybos darbus.

- Siekdamas didinti tiekėjų konkurenciją ir atsižvelgdamas į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį, laikantis KSPĮ 40 straipsnio reikalavimų, perkantysis subjektas priėmė sprendimą dėl pirkimo objekto skaidymo į penkias atskiras dalis kurių kiekvienai numatoma sudaryti sutartis su tiekėjais dėl kiekvienos pirkimo dalies atskirai kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję tą pirkimo dalį (jei dėl kelių ar visų pirkimo dalių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas, sudaroma viena sutartis dėl visų tokių pirkimo dalių kuriose toks tikėjas nustatytas laimėtoju) apibrėžiant šių Pirkimo dalių apimtį ir dalyką:

  - I Pirkimo dalis – „Nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g., Aušros g., Paukštyno g., Rožių g., Šviesos g. ir Trumpojoje g., Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. I statybos darbų etapo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“ kurie turi būti atlikti pagal pridedamo techninio projekto „Nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g., Aušros g., Paukštyno g., Rožių g., Šviesos g. ir Trumpojoje g., Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/2-XX-TP I statybos etapo ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus;

  - II Pirkimo dalis – „Nuotekų šalinimo tinklų Ilgojoje g., Trumpojoje g. ir Žiedo g., Pakertų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., I statybos darbų etapo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“ kurie turi būti atlikti pagal pridedamo techninio projekto „Nuotekų šalinimo tinklų Ilgojoje g., Trumpojoje g. ir Žiedo g., Pakertų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. Sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/4-XX-TP I statybos etapo ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus;

  - III Pirkimo dalis – „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., I statybos darbų etapo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“ kurie turi būti atlikti pagal pridedamo techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/4-XX-TP I statybos etapo ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus;

  - IV Pirkimo dalis – „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kruonio mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., I statybos darbų etapo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“ kurie turi būti atlikti pagal pridedamo techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kruonio mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/3-XX-TP I statybos etapo ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus;

  - V Pirkimo dalis – „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Palomenės k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., I statybos darbų etapo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“ kurie turi būti atlikti pagal pridedamo techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Palomenės k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/5-XX-TP I statybos etapo ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus.

- Projektiniai sprendiniai nuotekų siurblinių įrengimui:

  - Elektrotechnika

    - Elektros įvadas

Objekto elektros įrenginių prijungimas prie AB ESO tinklų vykdomas pagal išduotas prijungimo technines sąlygas.

Nuo komercinės elektros energijos apskaitos spintos (KAS) iki siurblinės valdymo skydo (SVS) projektuojamos požeminės įvadinės kabelinės linijos.

SVS skyde projektuojamas kištukinis lizdas rezervinės kilnojamos elektros stoties (dyzelinio generatoriaus) prijungimui. Rezervinis elektros energijos šaltinis prijungiamas rankiniu būdu.

Įrenginių aptarnavimo bei remonto reikmėms SVS numatyti 230V ir 400V AC kištukiniai lizdai.

    - Teritorijos apšvietimas

Nuotekų rezervuaro apšvietimui SVS skyde numatyti galimybę prijungti kilnojamą šviestuvą su 12V lempa (numatytas pažeminantis transformatorius ir spec. kištukinis lizdas).

    - Įžeminimas bei žaibosauga

Visos Objekto metalinės konstrukcijos bei vamzdynai, valdymo skydas bei kiti įrengimai galintys patekti po įtampa, pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti įžeminti arba įnulinti.

Apsaugai nuo žaibo padarinių elektros tiekimo grandinėje projektuojami viršįtampių ribotuvai.

  - Procesų valdymas ir automatizacija

    - Siurblių valdymo skydas

Nuotekų perpumpavimui Projekte numatytos siurblinės su dviem panardinamais siurbliais (1 siurblys darbinis, 1 atsarginis prireikus galintis veikti kartu su darbiniu).

Siurblinių inžinerinių sistemų valdymui bei kontrolei projektuojamas siurblių valdymo skydas (toliau – SVS). SVS bus montuojamas lauke, 1,0-3,0 m atstumu nuo siurblinės, todėl papildomai jo apsaugai projektuojamas apsauginė išorinė spinta skirta lauko pastatymui, su padidintu atsparumu korozijai.

SVS realizuojamas programuojamo loginio valdiklio (toliau – PLV) pagrindu. Siekiant užtikrinti pilną suderinamumą su šiuo metu Užsakovo naudojama SCADA sistema bei minimizuoti eksploatacines išlaidas turi būti naudojami S7-1200 (Siemens) serijos programuojami loginiai valdikliai.

Vietinei duomenų peržiūrai bei įrenginių valdymui skyde turi būti numatyta operatoriaus panelė.

Projektuojamas valdymo įrangos elektros maitinimo rezervavimas. Tam tikslui turi būti numatyti rezervinio maitinimo įrenginiai, kurie dingus maitinimui užtikrintų siurblinės valdymo įrangos darbą ne trumpiau nei 60 min.

Skydų viduje turi būti užtikrintas reikiamas mikroklimatas, temp. nuo +5°C iki +40°C. Palankiam mikroklimatui skydo viduje palaikyti numatyti elektrinis šildytuvas (šildymui) ir oro šalinimo ventiliatorius (vėsinimui) valdomi termostatu. Nukritus oro temperatūrai skydo viduje žemiau +5°C bus įjungiamas šildytuvas, o pakilus oro temperatūrai daugiau nei +40°C bus įjungimas oro šalinimo ventiliatorius.

Projektuojamas skydo vidinis apšvietimas.

Įrenginių aptarnavimo bei remonto reikmėms SVS numatyti 230V ir 400V AC kištukiniai lizdai bei 12VAC kištukinis lizdas kilnojamo šviestuvo prijungimui.

Skydo viduje projektuojamas dėklas dokumentams, kuriame turi būti įdėtas išpildomosios dokumentacijos komplektas su skydo vidinių ir išorinių sujungimų schemomis, specifikacijomis, įrenginių išdėstymu ir vartotojo instrukcija.

Siurblių valdymas bei apsauga

Iki 5,0kW galios siurblių valdymui projektuojamas kontaktoriai, o didesnės galios siurbliams - minkšto paleidimo įrenginiai.

Projektuojami siurblių darbo laiko skaitikliai. Taip pat siurblių darbo laiką turi skaičiuoti ir PLV, kuris turi būti atvaizduojamas SCADA sistemoje.

Siurblių apsaugai projektuojami variklio apsauginiai automatiniai jungikliai su integruota apsauga nuo perkrovų, trumpo jungimo, fazės dingimo bei neteisingos jų sekos.

Užsakovo reikalavimu apsaugai nuo perkaitimo visuose siurbliuose turi būti įrengta temperatūrinė apsauga bei apsaugos davikliai suveikiantys vandeniui prasisunkus į variklio statoriaus korpusą.

Todėl pasirinkto gamintojo siurbliai turi būti komplektuojami su specializuotomis apsaugos relėmis (MiniCAS II-Xylem, NIV-Wilo ir pan.), kurių signalai turi būti prijungti prie siurblių valdymo sistemos.

Nuotekų lygio kontrolė

Nuotekų lygio siurblinėje matavimui numatytas hidrostatinis nuotekų lygio matuoklis.

Valdymo sistemos rezervavimui gedimo atveju (sugedus PLV arba lygio matuokliui) numatytos dvi signalinės nuotekų lygio plūdės minimalaus (sausos eigos) bei avarinio lygio kontrolei.

Nuotekų debito kontrolė

Visose nuotekų siurblinėse projektuojami elektromagnetiniai debitomačiai nuotekų apskaitai.

Siurblių darbo algoritmas.

Normaliomis sąlygomis siurbliai dirbs automatiniame režime, pilnai autonomiškai, tačiau turės galimybę dirbti ir rankiniame režime. Tam tikslui kiekvienam siurbliui projektuojami valdymo režimo išrinkimo raktai bei valdymo mygtukai.

Taip pat turi būti numatyta dispečerinio valdymo galimybė nuotoliniu būdu iš SCADA sistemos (perjungti į dispečerinio valdymo režimą, įjungti/išjungti siurblius).

Automatiniam siurblių valdymui numatytas sekantis algoritmas:

a) Normalus darbo režimas – siurbliai valdomi pagal hidrostatinio lygio matuoklio signalus:

- pasiekus nustatytą siurblio paleidimo nuotekų lygį PLV įjungia siurblį P1. Jeigu P1 neįsijungia - jungiamas siurblys P2;

- pasiekus nustatytą apatinį lygį PLV stabdo siurblius;

- sekančiame cikle siurbliai sukeičiami vietomis, t.y. įjungiamas P2 siurblys;

- atsiradus nenumatytam nuotekų debitui, vienam siurbliui nespėjant išpumpuoti viso nuotekų kiekio PLV įjungia antrą siurblį ir abu siurbliai dirba kol visas nuotekų kiekis bus išpumpuotas iki apatinio lygio.

b) Avarinis darbo režimas (sugedus PLV arba lygio matuokliui) – siurbliai valdomi pagal lygio signalizavimo plūdžių signalus:

- suveikus viršutinio lygio plūdei (LA2) įjungiamas siurblys P1 – paleidimo komanda paduodama tiesiogiai į siurblių valdymo įrenginį (apeinant PLV).

- suveikus sausos eigos plūdei (LA1) siurblys yra stabdomas – stabdymo komanda paduodama tiesiogiai į siurblių valdymo įrenginį (apeinant PLV).

- sekančiame cikle siurbliai sukeičiami vietomis, t.y. suveikus viršutinio lygio plūdei (LA2) įjungiamas P2 siurblys;

Turi būti numatyta galimybė siurblių paleidimo bei stabdymo lygius nustatyti SCADA sistemoje. Siurblių valdymo algoritmas gali būti tikslinamas darbo projekte, bet privalomai turi būti suderintas su Užsakovu.

    - Fizinė sauga

Kiekvienos siurblinės fizinės saugos užtikrinimui projektuojama signalizacijos sistema, kuri atliks sekančias pagrindines funkcijas:

- signalizuos garsiniu signalu apie nesankcionuotą SVS durų bei nuotekų rezervuaro dangčio atidarymą (įsilaužimą);

- perduos įspėjantį pranešimą apie įsilaužimą į Užsakovo dispečerinį centrą.

Signalizacijos sistemos įjungimo/išjungimo galimybės turi būti sekančios:

- SVS operatoriaus panelės pagalba, suvedant apsaugos kodą iš keturių simbolių (apsaugos kodą galima pakeisti operatoriaus panelėje);

- Iš dispečerinė SCADA sistemos (be apsaugos kodo)

    - Duomenų perdavimas, SCADA darbai

Projektuojamas nuotekų siurblinių darbo parametrų bei avarinių signalų fiksavimas bei perdavimas GSM/GPRS ryšiu į Užsakovo centrinėje dispečerinėje įrengtą SCADA sistemą.

Šiuo metu dispečerinėje yra įdiegta Siemens WinCC flexible 2008 Runtime 2048 kintamųjų SCADA programinės įrangos licencija. Duomenų surinkimui GPRS ryšiu iš nutolusių Objektų šiuo metu yra naudojamas OPC serveris Sinaut Micro SC – 64 objektų licencija. Šiuo metu yra prijungti 58 objektai.

SVS turi būti numatytas GSM/GPRS ryšio modulis pilnai suderinamas su šiuo metu Užsakovo naudojama SCADA sistema.

Rangovas turės atlikti visus esamos SCADA sistemos programavimo, konfigūravimo, paleidimo – derinimo darbus signalų lentelėje nurodytų signalų įvedimui bei atvaizdavimui. Vizualizacijos langas turi būti analogiškas kitiems Objektams.

Turi būti realizuotas avarinių (pavojaus) pranešimų registras. Užfiksavus avarinį pranešimą, jis turi būti išvedamas SVS operatoriaus panelėje, SCADA sistemoje bei užfiksuojamas pranešimų archyve. Dingus pavojaus, gedimo ar aliarmo signalui, SVS panelėje ir SCADA sistemos pranešimų lange signalas turi dingti automatiškai.

Jeigu darbų vykdymo metu SCADA sistemoje trūks laisvų kintamųjų arba OPC serverio laisvų prijungimų - turi būti numatytos išplėtimo licencijos.

  - Kontroliuojamų parametrų sąrašas (nuotekų siurblinės (2 siurbliai)):

| Eil. Nr. | Signalo pavadinimas | AI | DI | DO | RS-485 | Vietinė indikacija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | LED | OP |
| 1 | Skydo el. maitinimo įvado gedimas (suveikė fazių kontrolės relė) |  | 1 |  |  | HL1 |  |
| 2 | Valdymo sistemos rezervinio maitinimo šaltinio (UPS) gedimas (nėra įtampos už UPS) |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Siurblio P1 aut. darbo režimas įjungtas |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Siurblio P1 dispečerinio valdymo darbo režimas įjungtas |  |  |  |  |  | + |
| 5 | Siurblys P1 dirba |  | 1 |  |  | HL2 |  |
| 6 | Siurblio P1 perkrova |  | 1 |  |  | HL3 | + |
| 7 | Siurblio P1 perkaitimas (suveikė apsauginė relė) |  | 1 |  |  | HL3 | + |
| 8 | Drėgmė siurblio P1 variklio korpuse (suveikė apsauginė relė) |  | 1 |  |  | HL3 | + |
| 9 | Siurblio P1 darbo laikas (išskaičiuojamas) |  |  |  |  |  | + |
| 10 | Siurblio P1 paleidimas/stabdymas |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Siurblio P2 aut. darbo režimas įjungtas |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Siurblio P2 dispečerinio valdymo darbo režimas įjungtas |  |  |  |  |  | + |
| 13 | Siurblys P2 dirba |  | 1 |  |  | HL4 |  |
| 14 | Siurblio P2 perkrova |  | 1 |  |  | HL5 | + |
| 15 | Siurblio P2 perkaitimas (suveikė apsauginė relė) |  | 1 |  |  | HL5 | + |
| 16 | Drėgmė siurblio P2 variklio korpuse (suveikė apsauginė relė) |  | 1 |  |  | HL5 | + |
| 17 | Siurblio P2 darbo laikas (išskaičiuojamas) |  |  |  |  |  | + |
| 18 | Siurblio P2 paleidimas/stabdymas |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Nuotekų lygis siurblinėje | 1 |  |  |  |  | + |
| 20 | Pasiektas sausos eigos nuotekų lygis |  | 1 |  |  | HL6 | + |
| 21 | Pasiektas avarinis aukštas nuotekų lygis |  | 1 |  |  | HL7 | + |
| 22 | Momentinis ir suminis nuotekų debitas |  |  |  | + |  | + |
| 23 | Atidarytos SVS skydo durys |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Atidarytas siurblinės dangtis |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Sirenos valdymas |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 | Apsauginė signalizacija priduota |  |  | 1 |  | HL8 |  |
|  | VISO PLV signalų: | 1 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | VISO PLV signalų su 20% rezervu: | 2 | 20 | 6 |  |  |  |

Patogiam ir saugiam siurblinės aptarnavimui, ne mažiau kaip po 2 metrus į visas puses nuo siurblinės liuko kraštų, turi būti įrengta trinkelių danga. Taip pat turi būti įrengtos aptarnaujančiam personalui prisirišti skirtos karabinų tvirtinimo kilpos.

  - Siurblinės valdymo perdavimas Užsakovui

    - Prieigos ir slaptažodžiai

      - Rangovas privalo perduoti visus su sistema susijusius prisijungimo duomenis;

      - SCADA sistemos administratoriaus paskyros;

      - Inžinerinių stočių (engineering stations) prieigos;

      - PLC (valdiklių) slaptažodžiai ;

      - HMI panelių vartotojų ir administratorių slaptažodžiai;

      - Operacinės sistemos (Windows) administratoriaus teisės;

      - Duomenų bazių (pvz., SQL Server) prisijungimai;

      - Tinklo įrangos (switch, router) prieigos (jei konfigūruota projekto metu);

      - Nei viena sistemos dalis negali likti apsaugota Rangovo nežinomais arba neperduotais slaptažodžiais.

    - Programinių projektų perdavimas

1 SCADA projektas:

• 	Pilnas Siemens WinCC projektas (ne tik runtime versija);

• 	Visi susiję failai, bibliotekos, skriptai;

• 	Archyvavimo ir aliarmų konfigūracija;

• 	Vartotojų valdymo struktūra.

2 PLC projektas:

• 	Pilnas TIA Portal projektas (.apxx);

•	Hardware konfigūracija;

• 	Programos blokai (FB, FC, DB);

• 	Komunikacijos nustatymai.

3 HMI projektai:

• 	Visi operatorinių panelių projektai;

•	 Ekranų logika ir vartotojų teisės.

    - Atsarginės kopijos (backup)

Rangovas privalo pateikti:

• 	Pilną sisteminį backup (SCADA + PLC + HMI);

• 	Atsargines kopijas iš:

o	SCADA serverių;

o	PLC valdiklių;

o	HMI įrenginių.

    - Techninė dokumentacija

1 Signalų ir kintamųjų sąrašai:

• 	Input/Output sąrašas;

• 	SCADA tagų sąrašas;

• 	Aliarmų sąrašas.

2 Sistemos architektūra:

• 	Tinklo schema (IP adresai, VLAN);

• 	Naudojami protokolai (pvz., Profinet, Modbus, OPC).

3 Programinė logika:

• 	PLC programos aprašas;

•	 SCADA ekranų veikimo logika;

•	 Saugos ir interlock logika.

    - Licencijos ir programinė įranga

Rangovas privalo perduoti:

• 	SCADA runtime licencijas;

•	 TIA Portal licencijas (jei numatyta sutartyje);

•	 USB licencinius raktus (jei naudojami);

•	 Trečiųjų šalių programinės įrangos licencijas.

    - Žinių perdavimas (know-how)

Rangovas privalo atlikti:

• 	Sistemos veikimo pristatymą;

•	 Kritinių vietų identifikavimą;

•	 Gedimų diagnostikos paaiškinimą;

•	 Sistemos paleidimo / atstatymo instrukcijas;

Perduodant reikia surengti:

•	 Mokymų sesija;

•	 Video įrašas;

•	 Naudotojo instrukcija.

- Pasiūlymus pirkimui privaloma teikti kiekvienai Pirkimo daliai atskirai. Vienas dalyvis pasiūlymus pagal savo pasirinkimą gali teikti vienai, dviem, trims, keturioms ar visoms penkioms Pirkimo dalim.

- Gauti pasiūlymai bus vertinami kiekvienas atskirai pagal toje Pirkimo dalyje pateikiamų dokumentų visumą.

- Pagal atskirai kiekvienai Pirkimo daliai gautus pasiūlymus, bus nustatomas laimėtojas kiekvienai Pirkimo daliai atskirai.

- Pagal atskirų Pirkimo dalių rezultatus su tos Pirkimo dalies laimėtoju bus pasirašomos penkios atskiros sutartys. Jei dėl kelių ar visų pirkimo dalių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas, sudaroma viena sutartis dėl visų tokių pirkimo dalių.

- Pirkimo dalių sutarčių galiojimo (darbų atlikimo) terminas ne sumuojamas t. y. darbai turės būti pradėtos vykdyti iškarto po sutarties ar sutarčių dėl vienos, kelių ar visų Pirkimo dalių įsigaliojimo ir atlikti vienu metu per terminus kurie skirti tai konkrečiai Pirkimo daliai.

- Pirkimas, visos pirkimo dalys, yra vykdomos kaip „Žaliasis pirkimas“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro aktualios redakcijos 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4. p.; 4.3. p. p. ir 4.4. p. p. 4.4.4.; 4.4.4.1.; 4.4.4.3. bei 4.4.4.4. papunkčio reikalavimais ir specialiųjų Pirkimo sąlygų 1.5. p. nustatytais reikalavimais.

- Tiekėjas atsako už visus toje konkrečioje Pirkimo dalyje numatytus atlikti statybos rangos darbus, reikiamos įrangos pristatymą ir jos montavimą (taip pat ir tą sutarties dalį, kurią vykdo jo tiekėjai, subrangovai, subtiekėjai), Užsakovo darbuotojų apmokymą, patikrinimą vietoje, įrangos išbandymą ir atskirų įrenginių bei visų įrenginių paleidimą.

- Perkantysis subjektas nerengs Pirkimo objektų apžiūros tačiau tiekėjams nedraudžiama ir rekomenduojama atvykti savarankiškai ir apžiūrėti Pirkimo objektus kurių konkrečios vietos (adresai, koordinatės) yra pateikiami pridedamuose dokumentuose.

- Darbų eigoje rangovas negali nukrypti nuo Pirkimo dokumentuose, įskaitant bet neapsiribojant šią techninę specifikaciją, išdėstytų principinių reikalavimų. Tuo atveju jei išskirtinai tik dėl iki Pirkimo pradžios užsakovui ir rangovui nežinomų techninių aplinkybių reiktų keisti techninius, technologinius sprendinius ar kitaip nukrypti nuo išdėstytų principinio pobūdžio reikalavimų, turės būti atliekami pakeitimai vadovaujantis KSPĮ nuostatomis.

- Darbų atlikimas kiekvienoje pirkimo dalyje atskirai ar kartu pilna apimtimi ar dalinai galės arba privalės būti stabdomas sutartyje nustatytomis aplinkybėmis (sutarties projektas specialiųjų sąlygų priedas Nr. 6). Todėl, siekiant užtikrinti sutarties 6.3.1. – 6.3.3. punktuose nurodytų sutarties stabdymo aplinkybių lygiateisiškumo ir aiškumo reikalavimus, tiekėjas pasiūlyme pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike, pagal darbų atlikimo tarpinius terminus turi nurodyti kokiu metu (periodu) į statybviete numato pristatyti kokias darbų atlikimui reikiamas medžiagas, įrenginius pagal pridedamų techninių projektų sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytas medžiagas, įrenginius nurodant konkrečius jų kiekius (metrais, vienetais, komplektais). Siekiant užtikrinti sutarties 6.3.4. punkte nurodytų sutarties stabdymo aplinkybių lygiateisiškumo ir aiškumo reikalavimus, tiekėjas pasiūlyme pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike pagal Darbų atlikimo tarpinius terminus kiekvienos savaitės grafoje turi būti nurodyta koks skaičius darbuotojų vykdys Darbus betarpiškai statybvietė. Siekiant užtikrinti sutarties 6.3.6. punkte nurodytų sutarties stabdymo aplinkybių lygiateisiškumo ir aiškumo reikalavimus, tiekėjas pasiūlyme pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike darbų atlikimo periodiškumas turi būti nustatomas savaičių ir mėnesių tikslumu nurodant mėnesius numeracijos principu – 1 darbų vykdymo mėn.; 2 darbų vykdymo mėn.; 3 ir t. t., nenurodant konkrečių mėnesių pavadinimų.

Žemiau pateikiamos atskiros penkių atskirų pirkimo dalių penkios techninės specifikacijos

I Pirkimo dalis

NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ ANTAKALNIO G., AUŠROS G., PAUKŠTYNO G., ROŽIŲ G., ŠVIESOS G. IR TRUMPOJOJE G., ANTAKALNIO K., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. I STATYBOS DARBŲ ETAPAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  - Perkantysis subjektas I pirkimo dalimi perka „Nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g., Aušros g., Paukštyno g., Rožių g., Šviesos g. ir Trumpojoje g., Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. I statybos darbų etapas“ kurie turi būti atlikti pagal pridedamo techninio projekto „Nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g., Aušros g., Paukštyno g., Rožių g., Šviesos g. ir Trumpojoje g., Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/2-XX-TP (toliau – Techninis projektas) I statybos etapo ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus:

  - Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys (II grupė);

  - Statinio grupė: inžineriniai tinklai;

  - Naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklai;

  - Statybos rūšis – nauja statyba;

  - Numatomi pastatyti nuotekų šalinimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas ir nepatenka į Valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas.

- Šia Pirkimo dalimi perkami Techninio projekto I statybos etapo darbai kurie yra aiškiai apibrėžti Techniniame projekte kaip I statybos etapas ir atskirti nuo Techninio projekto II statybos etapo. Techninio projekto I statybos etapo įgyvendinimo metu numatoma pastatyti apie 1007 m. buitinių nuotekų tinklų su visais Techniniame projekte numatytais priklausiniais. Siekiant užtikrinti Pirkimo I dalies tinkamą tikslų pasiekimą perkami darbai turės būti atliekami ir bus priimami bei apmokami trumpomis atkarpomis: „Antakalnio g. (kelio Nr. 1813) atkarpa nuo Antakalnio g. sankryžos su Petiniškių g. iki Antakalnio g. 50/53 numerių (neįskaitant – neatliekant Techninio projekto II statybos etapo darbų)“; „Paukštyno g. atkarpa nuo Paukštyno g. Nr. 12 iki Paukštyno g. Nr. 16 įskaitytinai (sankryža su Kaspariškių g.)“; „Paukštyno g. atkarpa nuo Paukštyno g. Nr. 16  iki Paukštyno g. 7/28 numerių (sankryžos su Eglių g.)“; „Rožių g. atkarpa (neįskaitant – neatliekant Techninio projekto II statybos etapo darbų)“ ir „Trumposios g. atkarpa; Šviesos g. atkarpa (neįskaitant – neatliekant Techninio projekto II statybos etapo darbų)“.

- Šios Pirkimo dalies sutarties galiojimo galimas ilgiausias terminas ne daugiau kaip 13 mėn. (specialiųjų pirkimo sąlygų 2.3.1. punktas) iš kurių ne daugiau kaip per 5 mėnesius turi būti atlikti visi šioje Pirkimo dalyje numatyti atlikti darbai po ko ne trumpiau kaip savaitę turi būti vykdomi pastatytų inžinerinių tinklų hidrauliniai bandymai kuriuos sėkmingai atlikus atliekamas tinklų praplovimas, TV diagnostika, parengiamos kadastrinės bylos ir galutinės geodezinės nuotraukos po ko atliekamos statybvietės perdavimo procedūroms. Sutarties ir/ar darbų atlikimo tarpinių ir galutinių terminų pratęsimas nenumatomas, tačiau sutarties ir darbų vykdymas pagal sutartį galės arba privalės būti sustabdytas sutartyje nustatytais atvejais. Kol neatliktos visos statybos objekto priėmimo procedūros ir nepasirašytas statybvietės priėmimo – perdavimo aktas, bet kokie statybos darbai objekte yra draudžiami.

- Pasiūlyme pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike tiekėjo nurodytos kainos sudedamosios dalys (komplektų įkainiai) bus naudojamos siekiant apskaičiuoti tarpinių mokėjimų rangovui sumas už pagal pirkimo sutartį tinkamai ir laiku atliktus darbus.

- Reikalavimai statybos darbų atlikimui:

  - tiekėjas (rangovas) už jo pasiūlyme nurodytą bendrą kainą privalės pastatyti nuotekų šalinimo tinklus, juos išbandyti ir priduoti eksploatacijai bei atlikti visus kitus susijusius darbus ir paslaugas iki galo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytais tarpiniais ir galutiniais terminais, esant poreikiui atlikti papildomus tyrinėjimo darbus;

  - pagal techninio projekto reikalavimus ir realiai esamą situaciją tiekėjas (rangovas) turės parengti statomų vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų technologines schemas atitinkančias statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus;

  - visą sutarties vykdymo laiką rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti, kad pasiūlyme nurodytas (pasiūlytas) darbų vadovas eitų šios Pirkimo dalies darbų vadovo pareigas (tuo jei pagal kriterijų „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai) išskyrus galimas specialisto keitimo aplinkybes numatytas specialių pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Sutarties projektas“ 11.3. punkte;

  - jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, tiekėjas (rangovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui ir Perkančiajam subjektui (užsakovui);

  - sutarties vykdymo metu Rangovas privalės tikslinti įvadų ir išdavų vietas prie kiekvieno pajungiamo ar numatomo pajungti sklypo, gauti raštiškus gyventojų (vartotojų) pritarimus ir iki darbų vykdymo pradžios toje konkrečioje vietoje gyventojų (vartotojų) pritarimus pateikti Užsakovui;

  - visos darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti naujos, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai medžiagai, įrangai, jos savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes. Tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo laikytis pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo“ reikalavimų įskaitant bet neapsiribojant su šia deklaracija pateiktuose prieduose prisiimtų įsipareigojimų dėl numatomų naudoti pagrindinių darbų atlikimui naudojamų sudedamųjų dalių (atskirai kiekvienos konkrečios siūlomos medžiagos ar įrangos ir šios konkrečios medžiagos ar įrangos konkretaus gamintojo) tokių kaip buitinių nuotekų inžinerinių tinklų statybai numatomų naudoti vamzdžių PE100 PN10 RC Ø200, PE100 PN10 RC Ø160 ir PVC (SN4) Ø160; plastikinių valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinių PP Ø315 ir Ø425 bei jų dangčių; gelžbetoninių kanalizacijos šulinių Ø1000 ir Ø1500 bei jų dangčių; komunikacijų žymėjimui skirtų cinkuoto metalo stovų; PVC d110x3,4 ir d250x7,3 vamzdžių. Iki darbų pradžios tiekėjas su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti kitas, nei aukščiau nurodytas, kurių dokumentai buvo privalomai pateikiami su pasiūlymu, medžiagas, gaminius, numatomus naudoti objekte. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus. Esant poreikiui, prieš darbų pradžią, gali būti pareikalauta užsakovui pateikti pavyzdžius, už kurių užsakymą ir pristatymą atsakingas rangovas. Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas po sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką užsakovo suderinimą;

  - atlikus darbus rangovas savo sąskaita privalo atlikti statybos užbaigimo procedūras: atlikti baigiamuosius bandymus (jei taikoma); iš statybų aikštelės pašalinti visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius; parengti geodezines nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus – sudaryti kadastrines bylas ir raštu kreiptis į užsakovą su prašymu dėl darbų perdavimo – priėmimo;

  - atlikus statybos užbaigimo procedūras bus atliekamas statybvietės perėmimas po kurio pasirašomas galutinis objekto perdavimo – priėmimo aktas (jei nenustatomi atliktų trūkumai). Baigus darbus ir perduodant statinį užsakovui turi būti pateiktas projektas su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje;

  - baigus darbus – įgyvendinus sutarties objektą ir jį perdavus užsakovui, rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo darbų atlikimą (tuo jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pridedama:

Priedas Nr. 1 Techninis projektas „Nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g., Aušros g., Paukštyno g., Rožių g., Šviesos g. ir Trumpojoje g., Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“, projekto Nr. PP-24-14/2-XX-TP-BD,VN;

Priedas Nr. 2 Nuotekų tinklų Paukštyno ir Trumpoji g., Antakalnio k., Kaišiadorių r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita.

II pirkimo dalis

NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ ILGOJOJE G., TRUMPOJOJE G. IR ŽIEDO G., PAKERTŲ K., ŽIEŽMARIŲ APYLINKĖS SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., I STATYBOS DARBŲ ETAPAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas II pirkimo dalimi perka „Nuotekų šalinimo tinklų Ilgojoje g., Trumpojoje g. ir Žiedo g., Pakertų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., I statybos darbų etapas“ kurie turi būti atlikti pagal pridedamo techninio projekto „Nuotekų šalinimo tinklų Ilgojoje g., Trumpojoje g. ir Žiedo g., Pakertų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. Sav., statybos projektas“ Nr. Nr. PP-24-14/4-XX-TP (toliau – Techninis projektas) I statybos etapo ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus:

  - Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys (II grupė);

  - Statinio grupė: inžineriniai tinklai;

  - Naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklai;

  - Statybos rūšis – nauja statyba;

  - Numatomi pastatyti nuotekų šalinimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas ir nepatenka į Valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas.

- Šia Pirkimo dalimi perkami Techninio projekto I statybos etapo darbai kurie yra aiškiai apibrėžti Techniniame projekte kaip I statybos etapas ir atskirti nuo Techninio projekto II statybos etapo. Techninio projekto I statybos etapo įgyvendinimo metu numatoma pastatyti apie 1048 m. buitinių nuotekų tinklų su visais Techniniame projekte numatytais priklausiniais. Siekiant užtikrinti Pirkimo II dalies tinkamą tikslų pasiekimą perkami darbai turės būti atliekami ir bus priimami bei apmokami trumpomis atkarpomis: „Trumpoji g. Nr. 2 – 8 (visa Trumpoji g.) ir iki Žiedo g. šulinio Nr. F1-8“; „Žiedo g. atkarpa nuo sankryžos su Ilgoji g. (šulinio Nr. F1-40) iki šulinio Nr. F1-8“; „Žiedo g. atkarpa nuo šulinio Nr. F1-8 iki šulinio Nr. F1-2“;

- Šios Pirkimo dalies sutarties galiojimo galimas ilgiausias terminas ne daugiau kaip 13 mėn. (specialiųjų pirkimo sąlygų 2.3.1. punktas) iš kurių ne daugiau kaip per 5 mėnesius turi būti atlikti visi šioje Pirkimo dalyje numatyti atlikti darbai po ko ne trumpiau kaip savaitę turi būti vykdomi pastatytų inžinerinių tinklų hidrauliniai bandymai kuriuos sėkmingai atlikus atliekamas tinklų praplovimas, TV diagnostika, parengiamos kadastrinės bylos ir galutinės geodezinės nuotraukos po ko atliekamos statybvietės perdavimo procedūroms. Sutarties ir/ar darbų atlikimo tarpinių ir galutinių terminų pratęsimas nenumatomas, tačiau sutarties ir darbų vykdymas pagal sutartį galės arba privalės būti sustabdytas sutartyje nustatytais atvejais. Kol neatliktos visos statybos objekto priėmimo procedūros ir nepasirašytas statybvietės priėmimo – perdavimo aktas, bet kokie statybos darbai objekte yra draudžiami.

- Pasiūlyme pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike tiekėjo nurodytos kainos sudedamosios dalys (komplektų įkainiai) bus naudojamos siekiant apskaičiuoti tarpinių mokėjimų rangovui sumas už pagal pirkimo sutartį tinkamai ir laiku atliktus darbus.

- Reikalavimai statybos darbų atlikimui:

  - tiekėjas (rangovas) už jo pasiūlyme nurodytą bendrą kainą privalės pastatyti nuotekų šalinimo tinklus, juos išbandyti ir priduoti eksploatacijai bei atlikti visus kitus susijusius darbus ir paslaugas iki galo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytais tarpiniais ir galutiniais terminais, esant poreikiui atlikti papildomus tyrinėjimo darbus;

  - pagal techninio projekto reikalavimus ir realiai esamą situaciją tiekėjas (rangovas) turės parengti statomų vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų technologines schemas atitinkančias statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus;

  - visą sutarties vykdymo laiką rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti, kad pasiūlyme nurodytas (pasiūlytas) darbų vadovas eitų šios Pirkimo dalies darbų vadovo pareigas (tuo jei pagal kriterijų „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai) išskyrus galimas specialisto keitimo aplinkybes numatytas specialių pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Sutarties projektas“ 11.3. punkte;

  - jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, tiekėjas (rangovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui ir Perkančiajam subjektui (užsakovui);

  - sutarties vykdymo metu Rangovas privalės tikslinti įvadų ir išdavų vietas prie kiekvieno pajungiamo ar numatomo pajungti sklypo, gauti raštiškus gyventojų (vartotojų) pritarimus ir iki darbų vykdymo pradžios toje konkrečioje vietoje gyventojų (vartotojų) pritarimus pateikti Užsakovui;

  - visos darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti naujos, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai medžiagai, įrangai, jos savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes. Tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo laikytis pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo“ reikalavimų įskaitant bet neapsiribojant su šia deklaracija pateiktuose prieduose prisiimtų įsipareigojimų dėl numatomų naudoti pagrindinių darbų atlikimui naudojamų sudedamųjų dalių (atskirai kiekvienos konkrečios siūlomos medžiagos ar įrangos ir šios konkrečios medžiagos ar įrangos konkretaus gamintojo) tokių kaip buitinių nuotekų tinklo PE100 PN10 RC Ø200 mm vamzdžių; buitinių nuotekų tinklo PVC Ø160 mm vamzdžių; valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinių PP Ø315 mm ir PP Ø425 mm bei jų dangčių; gelžbetoninių kanalizacijos Ø1000 mm šulinių ir jų dangčių; PVC d160x4,9 ir d250x7,3 vamzdžių; GSM/GPRS modemo. Iki darbų pradžios tiekėjas su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti kitas, nei aukščiau nurodytas, kurių dokumentai buvo privalomai pateikiami su pasiūlymu, medžiagas, gaminius, numatomus naudoti objekte. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus. Esant poreikiui, prieš darbų pradžią, gali būti pareikalauta užsakovui pateikti pavyzdžius, už kurių užsakymą ir pristatymą atsakingas rangovas. Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas po sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką užsakovo suderinimą;

  - atlikus darbus rangovas savo sąskaita privalo atlikti statybos užbaigimo procedūras: atlikti baigiamuosius bandymus (jei taikoma); iš statybų aikštelės pašalinti visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius; parengti geodezines nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus – sudaryti kadastrines bylas ir raštu kreiptis į užsakovą su prašymu dėl darbų perdavimo – priėmimo;

  - atlikus statybos užbaigimo procedūras bus atliekamas statybvietės perėmimas po kurio pasirašomas galutinis objekto perdavimo – priėmimo aktas (jei nenustatomi atliktų trūkumai). Baigus darbus ir perduodant statinį užsakovui turi būti pateiktas projektas su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje;

  - baigus darbus – įgyvendinus sutarties objektą ir jį perdavus užsakovui, rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo darbų atlikimą (tuo jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pridedama:

Priedas Nr. 3 Techninis projektas „Nuotekų šalinimo tinklų Ilgojoje g., Trumpojoje g. ir Žiedo g., Pakertų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. Sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN;

Priedas Nr. 4 Nuotekų tinklai Žiedo g., Pakertų k., Kaišiadorių r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų I geotechninei kategorijai, ataskaita.

III pirkimo dalis

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ DOVAINONIŲ K., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., I STATYBOS DARBŲ ETAPAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas III pirkimo dalimi perka „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., I statybos darbų etapas“ kurie turi būti atlikti pagal pridedamo techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/4-XX-TP (toliau – Techninis projektas) I statybos etapo ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus:

  - Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys;

  - Statinio grupė: inžineriniai tinklai;

  - Naudojimo paskirtis: vandentiekio tinklai; nuotekų šalinimo tinklai;

  - Statybos rūšis – nauja statyba;

  - Numatomi pastatyti inžineriniai tinklai Ąžuolų, Vytauto gatvėje patenka į Natura2000 BAS Kauno marios, Natura2000 PAS Kauno marios, ir priartėja prie Kauno marių regioninio parko bei Kauno marių kraštovaizdžio draustinio ir Ąžuolų gatvėje patenka į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas. Planuojami inžineriniai tinklai vienoje vietoje patenka į Dovainonių, Kapitoniškių piliakalnio, vizualinės apsaugos pozonį.

- Šia Pirkimo dalimi perkami Techninio projekto I statybos etapo darbai kurie yra aiškiai apibrėžti Techniniame projekte kaip I statybos etapas ir atskirti nuo Techninio projekto II statybos etapo. Techninio projekto I statybos etapo įgyvendinimo metu numatoma pastatyti apie 506 m. vandentiekio tinklų ir apie 3358 m. buitinių nuotekų tinklų su visais Techniniame projekte numatytais priklausiniais. Siekiant užtikrinti Pirkimo III dalies tinkamą tikslų pasiekimą perkami darbai turės būti atliekami ir bus priimami bei apmokami trumpomis atkarpomis: „Alytaus g. atkarpa“; „Vytauto g. trumpa atkarpa nuo sankryžos su Gedimino g. iki sankryžos su Tvenkinių g.“; „Gojaus g. atkarpa“; „Dariaus ir Girėno g. atkarpa“; „Pavasario g. atkarpa“; „J. Aisčio g. atkarpa“; „Šilo g. atkarpa“; „Atkarpa nuo Vytauto g. 13 iki sankryžos su Ažuolų g.“ „Ažuolų g. atkarpa“; „V. Didžioko g. atkarpa“.

- Šios Pirkimo dalies sutarties galiojimo galimas ilgiausias terminas ne daugiau kaip 23 mėn. (specialiųjų pirkimo sąlygų 2.3.2. punktas) iš kurių ne daugiau kaip per 13 mėnesių turi būti atlikti visi šioje Pirkimo dalyje numatyti atlikti darbai po ko ne trumpiau kaip mėnesį turi būti vykdomi pastatytų inžinerinių tinklų hidrauliniai bandymai kuriuos sėkmingai atlikus per sekančias šešias savaites atliekamas tinklų praplovimas, TV diagnostika, parengiamos kadastrinės bylos ir galutinės geodezinės nuotraukos po ko atliekamos statybvietės perdavimo procedūroms. Sutarties ir/ar darbų atlikimo tarpinių ir galutinių terminų pratęsimas nenumatomas, tačiau sutarties ir darbų vykdymas pagal sutartį galės arba privalės būti sustabdytas sutartyje nustatytais atvejais. Kol neatliktos visos statybos objekto priėmimo procedūros ir nepasirašytas statybvietės priėmimo – perdavimo aktas, bet kokie statybos darbai objekte yra draudžiami.

- Pasiūlyme pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike tiekėjo nurodytos kainos sudedamosios dalys (komplektų įkainiai) bus naudojamos siekiant apskaičiuoti tarpinių mokėjimų rangovui sumas už pagal pirkimo sutartį tinkamai ir laiku atliktus darbus.

- Reikalavimai statybos darbų atlikimui:

  - tiekėjas (rangovas) už jo pasiūlyme nurodytą bendrą kainą privalės pastatyti nuotekų šalinimo tinklus, juos išbandyti ir priduoti eksploatacijai bei atlikti visus kitus susijusius darbus ir paslaugas iki galo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytais tarpiniais ir galutiniais terminais, esant poreikiui atlikti papildomus tyrinėjimo darbus;

  - pagal techninio projekto reikalavimus ir realiai esamą situaciją tiekėjas (rangovas) turės parengti statomų vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų technologines schemas atitinkančias statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus;

  - visą sutarties vykdymo laiką rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti, kad pasiūlyme nurodytas (pasiūlytas) darbų vadovas eitų šios Pirkimo dalies darbų vadovo pareigas (tuo jei pagal kriterijų „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai) išskyrus galimas specialisto keitimo aplinkybes numatytas specialių pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Sutarties projektas“ 11.3. punkte;

  - jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, tiekėjas (rangovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui ir Perkančiajam subjektui (užsakovui);

  - sutarties vykdymo metu Rangovas privalės tikslinti įvadų ir išdavų vietas prie kiekvieno pajungiamo ar numatomo pajungti sklypo, gauti raštiškus gyventojų (vartotojų) pritarimus ir iki darbų vykdymo pradžios toje konkrečioje vietoje gyventojų (vartotojų) pritarimus pateikti Užsakovui;

  - visos darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti naujos, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai medžiagai, įrangai, jos savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes. Tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo laikytis pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo“ reikalavimų įskaitant bet neapsiribojant su šia deklaracija pateiktuose prieduose prisiimtų įsipareigojimų dėl numatomų naudoti pagrindinių darbų atlikimui naudojamų sudedamųjų dalių (atskirai kiekvienos konkrečios siūlomos medžiagos ar įrangos ir šios konkrečios medžiagos ar įrangos konkretaus gamintojo) tokių kaip buitinių nuotekų tinklo PE100 PN10 RC Ø200 mm ir Ø90 mm vamzdžių; buitinių nuotekų tinklo PVC (SN4) Ø160 mm vamzdžių; vandentiekio tinklo PE100 PN10 RC Ø63 mm,  Ø50 mm ir Ø32 mm vamzdžių; valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinių PP Ø315 mm ir PP Ø425/425 mm bei jų dangčių; gelžbetoninių kanalizacijos Ø1000 mm ir Ø1500 mm šulinių ir jų dangčių; PVC d160x4,9 ir d250x7,3 vamzdžių; komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai; GSM/GPRS modemai. Iki darbų pradžios tiekėjas su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti kitas, nei aukščiau nurodytas, kurių dokumentai buvo privalomai pateikiami su pasiūlymu, medžiagas, gaminius, numatomus naudoti objekte. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus. Esant poreikiui, prieš darbų pradžią, gali būti pareikalauta užsakovui pateikti pavyzdžius, už kurių užsakymą ir pristatymą atsakingas rangovas. Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas po sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką užsakovo suderinimą;

  - atlikus darbus rangovas savo sąskaita privalo atlikti statybos užbaigimo procedūras: atlikti baigiamuosius bandymus (jei taikoma); iš statybų aikštelės pašalinti visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius; parengti geodezines nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus – sudaryti kadastrines bylas ir raštu kreiptis į užsakovą su prašymu dėl darbų perdavimo – priėmimo;

  - atlikus statybos užbaigimo procedūras bus atliekamas statybvietės perėmimas po kurio pasirašomas galutinis objekto perdavimo – priėmimo aktas (jei nenustatomi atliktų trūkumai). Baigus darbus ir perduodant statinį užsakovui turi būti pateiktas projektas su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje;

  - baigus darbus – įgyvendinus sutarties objektą ir jį perdavus užsakovui, rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo darbų atlikimą (tuo jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pridedama:

Priedas Nr. 5 Techninis projektas „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/4-XX-TP.

IV pirkimo dalis

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ KRUONIO MSTL., KRUONIO SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., I STATYBOS DARBŲ ETAPAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas IV pirkimo dalimi perka „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kruonio mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., I statybos darbų etapas“ kurie turi būti atlikti pagal pridedamo techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kruonio mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/3-XX-TP (toliau – Techninis projektas) I statybos etapo ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus:

  - Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys;

  - Statinio grupė: inžineriniai tinklai;

  - Naudojimo paskirtis: vandentiekio tinklai; nuotekų šalinimo tinklai;

  - Statybos rūšis – nauja statyba;

  - Numatomi pastatyti inžineriniai tinklai nepatenka į Natura2000 teritorijas.

  - Numatomi pastatyti inžineriniai tinklai patenka į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas, Kruonio piliavietę, vad. Pilies griuvėsiais (kodas 5002) bei jos vizualinį apsaugos pozonį. Todėl prieš žemės judinimo darbus rangovas privalo atlikti archeologinius tyrimus. Archeologiniai tyrimai vykdomi vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis. Jei žemės judinimo darbų metu bus aptikta vertingų archeologinių struktūrų, Pirkimo sutarties vykdymas bus stabdomas ir projekto sprendiniai turės būti keičiami, užtikrinant kultūros paveldo objektų, kompleksų ir vietovių vertingųjų savybių išsaugojimą. Atlikus statybos darbus kultūros paveldo objektų teritorijose žemės paviršius su esamomis dangomis ir želdiniais turi būti atstatyti į esamą būklę, nepažeidžiant šioje teritorijoje susiklosčiusių principų.

- Šia Pirkimo dalimi perkami Techninio projekto I statybos etapo darbai kurie yra aiškiai apibrėžti Techniniame projekte kaip I statybos etapas ir atskirti nuo Techninio projekto II, III bei IV statybos etapų. Techninio projekto I statybos etapo įgyvendinimo metu numatoma pastatyti apie 1594 m. vandentiekio tinklų ir apie 5554 m. buitinių nuotekų tinklų su visais Techniniame projekte numatytais priklausiniais. Siekiant užtikrinti Pirkimo IV dalies tinkamą tikslų pasiekimą perkami darbai turės būti atliekami ir bus priimami bei apmokami trumpomis atkarpomis: „Liepų g. atkarpa“; „Sodų g. atkarpa“; „Kalvarijų g. atkarpos I etapo darbai“; „Miško g. atkarpa“; „Gegužės 1-osios g. atkarpa“; „Vilniaus g. atkrops I etapo darbai“; „Pievų g. atkarpa nuo Pievų g. 1 iki sankryžos su Kauno g.“; „Pievų g. atkarpa nuo sankryžos su Kauno g. iki šulinio Nr. F1-102“; „Pievų g. atkarpa nuo šulinio Nr. F1-141 iki šulinio Nr. F1-145“; „Pievų g. atkarpa nuo šulinių VS1-9 ir F1-145 iki sankryžos su Vilniaus g. iki“; „Kauno g. atkarpos I etapo darbai nuo sankryžos su Vekonių g. iki sankryžos su Pievų g.“; „Kauno g. atkarpos I etapo darbai nuo sankryžos su Pievų g. iki Kauno g. 17“; „Drasuniškio g. atkarpa nuo šulinių Nr. F1-85 ir VS1-1 (sankryža) iki šulinių Nr. FS1-2 ir V1-5 (sankryža)“; „Drasuniškio g. atkarpa nuo šulinių šulinių Nr. FS1-2 ir V1-5 (sankryža) iki sankryžos su Slavų g.“; „Ramybės g. atkrops I etapo darbai“; „Oginskio g atkarpa nuo sankryžos su Drasuniškio g. iki sankryžos su Ramybės g.“; „Oginskio g atkarpa nuo sankryžos su Ramybės g. iki šulinio Nr. F1-5“; „Slavų g. atkarpa“.

- Šios Pirkimo dalies sutarties galiojimo galimas ilgiausias terminas ne daugiau kaip 23 mėn. (specialiųjų pirkimo sąlygų 2.3.2. punktas). Pirmą mėnesį po statybvietės perėmimo atliekami archeologiniai tyrimai, ne daugiau kaip per 12 mėnesių turi būti atlikti visi šioje Pirkimo dalyje numatyti atlikti darbai po ko ne trumpiau kaip mėnesį turi būti vykdomi pastatytų inžinerinių tinklų hidrauliniai bandymai kuriuos sėkmingai atlikus per sekančias šešias savaites atliekamas tinklų praplovimas, TV diagnostika, parengiamos kadastrinės bylos ir galutinės geodezinės nuotraukos po ko atliekamos statybvietės perdavimo procedūroms. Sutarties ir/ar darbų atlikimo tarpinių ir galutinių terminų pratęsimas nenumatomas, tačiau sutarties ir darbų vykdymas pagal sutartį galės arba privalės būti sustabdytas sutartyje nustatytais atvejais. Kol neatliktos visos statybos objekto priėmimo procedūros ir nepasirašytas statybvietės priėmimo – perdavimo aktas, bet kokie statybos darbai objekte yra draudžiami.

- Pasiūlyme pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike tiekėjo nurodytos kainos sudedamosios dalys (komplektų įkainiai) bus naudojamos siekiant apskaičiuoti tarpinių mokėjimų rangovui sumas už pagal pirkimo sutartį tinkamai ir laiku atliktus darbus.

- Reikalavimai statybos darbų atlikimui:

  - tiekėjas (rangovas) už jo pasiūlyme nurodytą bendrą kainą privalės pastatyti nuotekų šalinimo tinklus, juos išbandyti ir priduoti eksploatacijai bei atlikti visus kitus susijusius darbus ir paslaugas iki galo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytais tarpiniais ir galutiniais terminais, esant poreikiui atlikti papildomus tyrinėjimo darbus;

  - visą sutarties vykdymo laiką rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti, kad pasiūlyme nurodytas (pasiūlytas) darbų vadovas eitų šios Pirkimo dalies darbų vadovo pareigas (tuo jei pagal kriterijų „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai) išskyrus galimas specialisto keitimo aplinkybes numatytas specialių pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Sutarties projektas“ 11.3. punkte;

  - pagal techninio projekto reikalavimus ir realiai esamą situaciją tiekėjas (rangovas) turės parengti statomų vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų technologines schemas atitinkančias statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus;

  - jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, tiekėjas (rangovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui ir Perkančiajam subjektui (užsakovui);

  - sutarties vykdymo metu Rangovas privalės tikslinti įvadų ir išdavų vietas prie kiekvieno pajungiamo ar numatomo pajungti sklypo, gauti raštiškus gyventojų (vartotojų) pritarimus ir iki darbų vykdymo pradžios toje konkrečioje vietoje gyventojų (vartotojų) pritarimus pateikti Užsakovui;

  - visos darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti naujos, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai medžiagai, įrangai, jos savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes. Tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo laikytis pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo“ reikalavimų įskaitant bet neapsiribojant su šia deklaracija pateiktuose prieduose prisiimtų įsipareigojimų dėl numatomų naudoti pagrindinių darbų atlikimui naudojamų sudedamųjų dalių (atskirai kiekvienos konkrečios siūlomos medžiagos ar įrangos ir šios konkrečios medžiagos ar įrangos konkretaus gamintojo) tokių kaip buitinių nuotekų tinklo PE100 PN10 RC Ø200 mm ir Ø160 mm vamzdžių; buitinių nuotekų tinklo PVC (SN4) Ø160 mm vamzdžių; vandentiekio tinklo PE100 PN10 RC Ø110 mm, Ø63 mm ir Ø50 mm vamzdžių; valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinių PP Ø315 mm ir PP Ø400/425 mm bei jų dangčių; gelžbetoninių kanalizacijos Ø1000 mm, Ø1500 mm ir Ø2000 mm šulinių ir jų dangčių; PVC d160x4,9 ir d250x7,3 vamzdžių; komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai; GSM/GPRS modemai. Iki darbų pradžios tiekėjas su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti kitas, nei aukščiau nurodytas, kurių dokumentai buvo privalomai pateikiami su pasiūlymu, medžiagas, gaminius, numatomus naudoti objekte. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus. Esant poreikiui, prieš darbų pradžią, gali būti pareikalauta užsakovui pateikti pavyzdžius, už kurių užsakymą ir pristatymą atsakingas rangovas. Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas po sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką užsakovo suderinimą;

  - atlikus darbus rangovas savo sąskaita privalo atlikti statybos užbaigimo procedūras: atlikti baigiamuosius bandymus (jei taikoma); iš statybų aikštelės pašalinti visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius; parengti geodezines nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus – sudaryti kadastrines bylas ir raštu kreiptis į užsakovą su prašymu dėl darbų perdavimo – priėmimo;

  - atlikus statybos užbaigimo procedūras bus atliekamas statybvietės perėmimas po kurio pasirašomas galutinis objekto perdavimo – priėmimo aktas (jei nenustatomi atliktų trūkumai). Baigus darbus ir perduodant statinį užsakovui turi būti pateiktas projektas su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje;

  - baigus darbus – įgyvendinus sutarties objektą ir jį perdavus užsakovui, rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo darbų atlikimą (tuo jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pridedama:

Priedas Nr. 6 Techninis projektas „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kruonio mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/3-XX-TP.

Priedas Nr. 7 Vandentiekio ir nuotekų tinklai Kauno g., Pievų g., Vilniaus g., Darsūniškio g., Gegužės 1-osios g., Miško g., Kalvių g., Liepų g., Kruonio mstl., Kaišiadorių r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų I geotechninei kategorijai, ataskaita.

V pirkimo dalis

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PALOMENĖS K., PALOMENĖS SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., I STATYBOS DARBŲ ETAPAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas V pirkimo dalimi perka „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Palomenės k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., I statybos darbų etapas“ kurie turi būti atlikti pagal pridedamo techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Palomenės k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/5-XX-TP (toliau – Techninis projektas) I statybos etapo ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus:

  - Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys;

  - Statinio grupė: inžineriniai tinklai;

  - Naudojimo paskirtis: vandentiekio tinklai; nuotekų šalinimo tinklai;

  - Statybos rūšis – nauja statyba;

  - Numatomi pastatyti inžineriniai tinklai nepatenka į Natura2000 teritorijas ir nepatenka į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas.

- Šia Pirkimo dalimi perkami Techninio projekto I statybos etapo darbai kurie yra aiškiai apibrėžti Techniniame projekte kaip I statybos etapas ir atskirti nuo Techninio projekto II bei III statybos etapų. Techninio projekto I statybos etapo įgyvendinimo metu numatoma pastatyti apie 3409 m. vandentiekio tinklų ir apie 4119 m. buitinių nuotekų tinklų su visais Techniniame projekte numatytais priklausiniais. Siekiant užtikrinti Pirkimo V dalies tinkamą tikslų pasiekimą perkami darbai turės būti atliekami ir bus priimami bei apmokami trumpomis atkarpomis: „Betoniškių g. atkarpa“; „Trumposios ir Medinų g. atkarpa“; „Ramybės g. atkarpa“; „Bažnyčio g. atkarpa“; „Lomenos g. atkarpa nuo sankryžos su Ramybės g. iki sankryžos su Šaltinio g.“; „Šaltinio g. atkarpa“; „Bijūnų g. atkarpa“; „Živintos g. atkarpa“; „Lomenos g. atkarpa nuo sankryžos su Šaltinio g. iki Miško g.“; „Lomenos g. atkarpa nuo Miško g. šulinio Nr. VS1-12“.

- Šios Pirkimo dalies sutarties galiojimo galimas ilgiausias terminas ne daugiau kaip 23 mėn. (specialiųjų pirkimo sąlygų 2.3.2. punktas) iš kurių ne daugiau kaip per 13 mėnesių turi būti atlikti visi šioje Pirkimo dalyje numatyti atlikti darbai po ko ne trumpiau kaip mėnesį turi būti vykdomi pastatytų inžinerinių tinklų hidrauliniai bandymai kuriuos sėkmingai atlikus per sekančias šešias savaites atliekamas tinklų praplovimas, TV diagnostika, parengiamos kadastrinės bylos ir galutinės geodezinės nuotraukos po ko atliekamos statybvietės perdavimo procedūroms. Sutarties ir/ar darbų atlikimo tarpinių ir galutinių terminų pratęsimas nenumatomas, tačiau sutarties ir darbų vykdymas pagal sutartį galės arba privalės būti sustabdytas sutartyje nustatytais atvejais. Kol neatliktos visos statybos objekto priėmimo procedūros ir nepasirašytas statybvietės priėmimo – perdavimo aktas, bet kokie statybos darbai objekte yra draudžiami.

- Pasiūlyme pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike tiekėjo nurodytos kainos sudedamosios dalys (komplektų įkainiai) bus naudojamos siekiant apskaičiuoti tarpinių mokėjimų rangovui sumas už pagal pirkimo sutartį tinkamai ir laiku atliktus darbus.

- Reikalavimai statybos darbų atlikimui:

  - tiekėjas (rangovas) už jo pasiūlyme nurodytą bendrą kainą privalės pastatyti nuotekų šalinimo tinklus, juos išbandyti ir priduoti eksploatacijai bei atlikti visus kitus susijusius darbus ir paslaugas iki galo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytais tarpiniais ir galutiniais terminais, esant poreikiui atlikti papildomus tyrinėjimo darbus;

  - pagal techninio projekto reikalavimus ir realiai esamą situaciją tiekėjas (rangovas) turės parengti statomų vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų technologines schemas atitinkančias statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus;

  - visą sutarties vykdymo laiką rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti, kad pasiūlyme nurodytas (pasiūlytas) darbų vadovas eitų šios Pirkimo dalies darbų vadovo pareigas (tuo jei pagal kriterijų „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai) išskyrus galimas specialisto keitimo aplinkybes numatytas specialių pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Sutarties projektas“ 11.3. punkte;

  - jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, tiekėjas (rangovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui ir Perkančiajam subjektui (užsakovui);

  - sutarties vykdymo metu Rangovas privalės tikslinti įvadų ir išdavų vietas prie kiekvieno pajungiamo ar numatomo pajungti sklypo, gauti raštiškus gyventojų (vartotojų) pritarimus ir iki darbų vykdymo pradžios toje konkrečioje vietoje gyventojų (vartotojų) pritarimus pateikti Užsakovui;

  - visos darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti naujos, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai medžiagai, įrangai, jos savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes. Tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo laikytis pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo“ reikalavimų įskaitant bet neapsiribojant su šia deklaracija pateiktuose prieduose prisiimtų įsipareigojimų dėl numatomų naudoti pagrindinių darbų atlikimui naudojamų sudedamųjų dalių (atskirai kiekvienos konkrečios siūlomos medžiagos ar įrangos ir šios konkrečios medžiagos ar įrangos konkretaus gamintojo) tokių kaip buitinių nuotekų tinklo PE100 PN10 RC Ø63, Ø90 ir Ø200 mm vamzdžių; buitinių nuotekų tinklo PVC (SN4) Ø160 mm vamzdžių; vandentiekio tinklo PE100 PN10 RC Ø110 mm, Ø63 mm ir Ø50 mm vamzdžių; valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinių PP Ø315 mm ir PP Ø425 mm bei jų dangčių; gelžbetoninių kanalizacijos Ø1000 mm, Ø1500 mm ir Ø2000 mm šulinių ir jų dangčių; PVC d160x4,9 ir d250x7,3 vamzdžių; komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai; GSM/GPRS modemai. Iki darbų pradžios tiekėjas su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti kitas, nei aukščiau nurodytas, kurių dokumentai buvo privalomai pateikiami su pasiūlymu, medžiagas, gaminius, numatomus naudoti objekte. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus. Esant poreikiui, prieš darbų pradžią, gali būti pareikalauta užsakovui pateikti pavyzdžius, už kurių užsakymą ir pristatymą atsakingas rangovas. Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas po sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką užsakovo suderinimą;

  - atlikus darbus rangovas savo sąskaita privalo atlikti statybos užbaigimo procedūras: atlikti baigiamuosius bandymus (jei taikoma); iš statybų aikštelės pašalinti visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius; parengti geodezines nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus – sudaryti kadastrines bylas ir raštu kreiptis į užsakovą su prašymu dėl darbų perdavimo – priėmimo;

  - atlikus statybos užbaigimo procedūras bus atliekamas statybvietės perėmimas po kurio pasirašomas galutinis objekto perdavimo – priėmimo aktas (jei nenustatomi atliktų trūkumai). Baigus darbus ir perduodant statinį užsakovui turi būti pateiktas projektas su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje;

  - baigus darbus – įgyvendinus sutarties objektą ir jį perdavus užsakovui, rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo darbų atlikimą (tuo jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pridedama:

Priedas Nr. 8 Techninis projektas „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Palomenės k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/5-XX-TP.