|  | Statinio paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraščio priedas Nr. 3 |
| --- | --- |

ADM PASTATO 8B3/P (VAIDOTO G. 209, KAUNAS) III A. VIDAUS PATALPŲ REMONTAS, PRITAIKANT FIZINĖS SAUGOS REIKALAVIMAMS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. Bendrieji reikalavimai.

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal STR 1.01.04:2015 („Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“).

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka techninę specifikaciją. Visi darbai turi būti atliekami pagal techninėje specifikacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas, bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį. Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos  pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

2. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti ,,CE” ženklu. Apdailos medžiagų spalva ir faktūra turi būti suderinta su Užsakovu.

3.Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

Paslėpti darbai:

Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

Statybos remonto darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų  ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų,  taisyklių) reikalavimus.

4. Garantija.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos, bet ne trumpesnį kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; paslėptų statinio elementų – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų  - 20 metų.

Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

5. Remonto darbų techniniai reikalavimai:

| Žymuo |  |  | Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-1 |  |  | Ardymo darbai |
| Vykdant remonto darbus reikia demontuoti: - Šviestuvus; - Parketo grindis ir grindjuostes; - Jungiklius, rozetes; - Duris; - Laidus/kabelius; - Apsaugines žaliuzes; - Mūrinę sieną; - Evakuacinius šviestuvus. Vykdant ardymo darbus turi būti laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. Ardant turi būti nepažeistos neremontuojamo statinio veikiančios inžinerinės sistemos, kitos konstrukcijos, įranga bei turtas būtini pastatui funkcionuoti. Išardytas medžiagas ir konstrukcijas išnešti iš patalpų. Suderinus su užsakovu išvežti į sąvartyną. Išardytus esamų konstrukcijų paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius – drėkinti. |  |  |  |  |
| TS-2 |  |  | Statybinio laužo išvežimas |
| Visas statybinis laužas kaupiamas aikštelėje (konteineryje) prie remontuojamo pastato suderintoje su užsakovu vietoje. Taip pat išvalomos iš remontuojamų patalpų buitinės šiukšlės ir patalpinamos į konteinerį. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637. Susidariusios atliekos turi būti išrūšiuotos ir laikinai laikomos atskirai iki perdavimo atliekų tvarkytojams: - komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; - inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos; - perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; - pavojingosios atliekos – asbesto turinčios statybinės medžiagos (šiferinė stogo danga, vamzdžiai, izoliacinės medžiagos), tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; - netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Baigus darbus užsakovui turi būti perduoti visų griovimo/remonto darbų vykdymo metu susidariusių atliekų, išskyrus komunalines, lydraščiai (kopijos). Statybos remonto darbų metu, statybinis laužas kaupiamas užsakovo nurodytoje vietoje. Pabaigus darbus, rangovas turi išvežti į sąvartyną visas remonto metu susidariusias šiukšles. Pabaigus darbus rangovas turi pašalinti visas nereikalingas medžiagas. |  |  |  |  |
| TS-3 |  |  | Vėdinimo agregato ir jo priedų montavimas |
| Tiekiamo ir šalinamo oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu. Parametras; Reikalavimas. Tiekiamo oro kiekis; 900 m³/h. Šalinamo oro kiekis; 900 m³/h. Didžiausias įrenginio našumas; ne mažesnis kaip 1 100–1 200 m³/h. Darbinis taškas; 900 m³/h esant ne mažesniam kaip 250–300 Pa išoriniam slėgiui. Ventiliatoriai; EC, reguliuojamo sukimosi greičio. Šilumos atgavimas; priešpriešinių srautų plokštelinis arba rotacinis šilumokaitis. Sausas temperatūrinis efektyvumas; ne mažesnis kaip 80 % projektiniame režime. Specifinė ventiliatorių galia; pageidautina ne didesnė kaip 2,0 kW/(m³/s) projektiniame taške. Tiekiamo oro filtras; ne žemesnės kaip ePM1 50 % klasės. Šalinamo oro filtras; ne žemesnės kaip ePM10 50 % klasės. Ventiliatorių valdymas; pastovaus oro kiekio arba pastovaus slėgio režimas. Vasaros apėjimas; automatinis 100 % „bypass“ arba lygiavertė funkcija. Apsauga nuo užšalimo; automatinė. Kondensato nuvedimas; gamyklinis kondensato padėklas ir sifonas. Korpusas; izoliuotas, tinkamas montuoti palėpėje. Korpuso šiluminės savybės; ne blogesnės kaip gamintojo deklaruota T2 klasė arba lygiavertės. Korpuso šiluminių tiltelių klasė; pageidautina TB2 arba geresnė. Korpuso sandarumas; ne blogesnis kaip L2 arba lygiavertis. Valdymo automatika; gamyklinė, komplekte. Modbus/BACnet sąsaja; pageidautina, jeigu pastate yra BMS. Elektros maitinimas; pagal gamintojo reikalavimus. Eksploatavimo vieta; palėpė, įvertinus žemiausią galimą aplinkos temperatūrą. Įrenginys turi palaikyti ne mažesnį kaip 900 m³/h oro kiekį, kai filtrai yra eksploatacinės būklės ir prijungta visa ortakių sistema, slopintuvai, kolektoriai, akustinės dėžės bei difuzoriai. Vien tik gamintojo nurodytas didžiausias oro kiekis, išmatuotas esant 0 Pa išoriniam slėgiui, nelaikomas pakankamu. ## Oro šildytuvas Parametrai: - elektrinis arba vandeninis; - preliminari elektrinio šildytuvo galia – ne mažesnė kaip 3 kW; - tiksli galia nustatoma pagal pasirinkto įrenginio šilumokaičio efektyvumą ir projektinę lauko temperatūrą; - proporcinis galios valdymas; - apsauga nuo perkaitimo; - blokavimas nesant oro srauto; - tiekiamo oro temperatūros palaikymas. Triukšmo slopintuvai (2 vnt). Parametras; Reikalavimas. Prijungimo dydis; Ø315 mm arba pagal įrenginio jungtį. Preliminarus ilgis; 900–1 200 mm. Projektinis oro kiekis; 900 m³/h. Oro greitis; ne didesnis kaip 3,5–4,0 m/s. Slėgio nuostolis; pageidautina ne didesnis kaip 25–30 Pa. Korpusas; cinkuoto plieno. Užpildas; nedegi garsą sugerianti medžiaga. Užpildo apsauga; atspari oro srautui, neplaušuojanti. Akustiniai duomenys; pateikiami oktavinėse juostose nuo 63 Hz iki 8 000 Hz. Galutiniai slopintuvų ilgiai ir slopinimo rodikliai nustatomi pagal pasirinkto vėdinimo įrenginio garso galios duomenis ir akustinį skaičiavimą. Kondensato nuvedimas.  gamyklinis arba pagal įrenginio slėgį parinktas sifonas;  kondensato vamzdis;  valymo jungtis;  nuolydis ne mažesnis kaip 1–2 %;  apsauga nuo užšalimo nešildomoje palėpėje;  šildymo kabelis su termostatu, jeigu kondensato trasa gali užšalti;  prijungimas prie lietaus nuotekų sistemos. CO2 jutikliai (2 vnt). Parametrai: - matavimo diapazonas ne mažesnis kaip 0–2 000 ppm; - tikslumas ne blogesnis kaip ±50 ppm ir ±3 % rodmens; - NDIR matavimo principas; - analoginis 0–10 V arba skaitmeninis ryšys; - montuojami reprezentatyviose darbo zonose; - nemontuojami tiesiai po difuzoriais arba prie durų. Sistema valdoma pagal didesnį iš dviejų CO₂ jutiklių rodmenį. Rekomenduojami valdymo taškai: - sumažintas režimas – apie 400–500 m³/h; - nominalus režimas – iki 900 m³/h; - oro kiekis moduliuojamas pagal CO₂ koncentraciją; - maksimalus projektinis darbo režimas aktyvuojamas esant pilnam patalpos užimtumui. ## Vibracijos izoliatoriai Parametrai: - spyruokliniai arba elastomeriniai; - parinkti pagal faktinę įrenginio masę ir svorio pasiskirstymą; - ne mažesnis kaip 90 % vibracijos izoliavimo efektyvumas projektiniame ventiliatorių režime; - turi būti užtikrintas įrenginio horizontalumas. ## Atraminis rėmas Parametrai: - cinkuoto arba dažyto plieno; - apskaičiuotas įrenginio, filtrų, šildytuvo ir techninio aptarnavimo apkrovoms; - įrengiamas ant laikančiųjų konstrukcijų; - vėdinimo įrenginys negali būti remiamas vien į lengvas lubų konstrukcijas. Baigus montavimo darbus turi būti atlikta: - Ortakių vizualinė patikra. - Ortakių sandarumo patikra. - Filtrų patikra. - Vėdinimo įrenginio darbo taško nustatymas. - Visų 16 difuzorių oro kiekių matavimas. - Tiekiamo oro sistemos balansavimas. - Šalinamo oro sistemos balansavimas. - Bendro tiekiamo ir šalinamo oro kiekio patikrinimas. - CO₂ valdymo funkcijos bandymas. - Šildytuvo ir apsaugų bandymas. - Kondensato nuvedimo bandymas. - Faktinio triukšmo lygio patalpoje matavimas. Leistinos oro kiekių ribos po balansavimo: - vienas difuzorius – 112,5 m³/h ±10 %; - bendras tiekiamas oro kiekis – 900 m³/h ±10 %; - bendras šalinamas oro kiekis – 900 m³/h ±10 %; - tiekiamo ir šalinamo oro disbalansas – ne didesnis kaip 5–10 %. Akustinis matavimas atliekamas: - įrenginiui veikiant 900 m³/h režimu; - įjungus visas vėdinimo sistemos dalis; - matavimo taškuose darbo zonoje; - nurodant matavimo prietaisą, matavimo trukmę ir foninį triukšmą; - pateikiant A svertinį ekvivalentinį garso slėgio lygį LAeq. Priėmimo sąlyga: - vėdinimo sistemos keliamas triukšmas darbo zonoje negali viršyti 63 dB(A); - rekomenduojamas projektinis rezultatas – ne daugiau kaip 40 dB(A). |
| TS-4 |  |  | Ortakių ir jų dalių montavimas |
| Labai svarbu užtikrinti tinkamą nepralaidumą orui ir triukšmui. Lanksčios jungtys turi būti pritvirtintos žiedais arba įspaustos tarp flanšų. Ortakių sandūros turi būti bent 50mm ilgio. Jos turi būti sutvirtintos savisriegiais kas 50 mm. Ortakiai D125 ir fasoninės dalys: Parametras; Reikalavimas. Tipas; standūs spiraliniai apvalūs ortakiai. Skersmuo; Ø125 mm. Medžiaga; karštai cinkuotas plienas. Sandarumo klasė; ne žemesnė kaip C. Jungtys; su gamyklinėmis sandarinimo tarpinėmis. Didžiausias projektinis oro kiekis vienoje atšakoje; 115 m³/h. Oro greitis; apie 2,6 m/s. Tvirtinimas; metalinės apkabos su elastomeriniu intarpu. Valymo galimybė; numatyti prieinamas atkarpas ir nuimamas jungtis. Lanksčių ortakių naudojimas; tik trumposioms galinėms jungtims, jeigu būtina. Lankstus gofruotas ortakis negali būti naudojamas kaip pagrindinė visos atšakos medžiaga. Leidžiama naudoti ne ilgesnę kaip 0,5–1,0 m lanksčią akustinę jungtį prie difuzoriaus dėžės, jeigu jos vidinis paviršius yra lygus arba mažo pasipriešinimo, o gamintojas pateikia slėgio nuostolių duomenis. Ortakiai D315 ir fasoninės dalys: Parametras Reikalavimas Tipas standūs spiraliniai apvalūs ortakiai Medžiaga karštai cinkuotas plienas Skersmuo Ø315 mm Sandarumo klasė ne žemesnė kaip C Oro kiekis 900 m³/h Oro greitis apie 3,2 m/s Jungtys su sandarinimo tarpinėmis Tvirtinimas apkabos Oro paskirstymo kolektoriai Kiekvienas kolektorius turi būti skirtas 900 m³/h oro srautui. Parametras; Reikalavimas. Pagrindinė jungtis; 1 × Ø315 mm. Atšakų skaičius; 8 × Ø125 mm. Projektinis bendras oro kiekis; 900 m³/h. Vienos atšakos oro kiekis; apie 112,5 m³/h. Korpuso medžiaga; cinkuotas plienas. Skardos storis; ne mažesnis kaip 0,7 mm arba pagal standumo skaičiavimą. Minimalus vidinis skerspjūvio plotas; apie 0,10–0,125 m². Oro greitis kameroje; pageidautina ne didesnis kaip 2,0–2,5 m/s. Preliminarus korpuso dydis; ne mažesnis kaip 1 000 × 400 × 300 mm arba lygiavertis. Revizija; nuimamas aptarnavimo dangtis. Sandarumo klasė; ne žemesnė kaip C. Akustinis išklojimas; rekomenduojamas 25 mm, apsaugotas nuo plaušų patekimo į orą. Atšakų ženklinimas; privalomas. Atšakos kolektoriuje išdėstomos taip, kad nebūtų tiesioginio pagrindinio oro srauto smūgio į vieną ar dvi artimiausias atšakas. Kolektoriaus viduje gali būti numatyta perforuota oro išlyginimo plokštė, jeigu jos slėgio nuostoliai įvertinti aerodinaminiu skaičiavimu. Ortakių izoliacija. Izoliuojami visi tiekiamo ir šalinamo oro ortakiai. Parametrai: - mineralinės vatos arba lygiavertė nedegi izoliacija; - storis – ne mažesnis kaip 50 mm; - šilumos laidumo koeficientas λ ne didesnis kaip 0,040 W/(m·K); - išorinis armuotos aliuminio folijos garo izoliacijos sluoksnis; - visos siūlės sandarinamos aliuminio juosta; - izoliacija turi būti apsaugota nuo mechaninio pažeidimo. |
| TS-5 |  |  | Difuzoriai ir akustinės dėžės |
| Lubiniai oro difuzoriai. Parametras; Reikalavimas. Vieno difuzoriaus oro kiekis; 110–115 m³/h. Prijungimo skersmuo; Ø125 mm. Oro srauto pobūdis; horizontalus radialinis, sūkurinis arba daugiakryptis. Slėgio nuostolis; ne didesnis kaip 25–30 Pa projektiniu režimu. Difuzoriaus ir dėžės garso galios lygis; ne didesnis kaip 25 dB(A) esant 110–115 m³/h. Spalva; balta, RAL 9010. Paviršius; lygus, valomas. Montavimas; pakabinamose. Reguliavimas; per akustinės dėžės reguliavimo įtaisą. Akustinės difuzorių dėžės. Parametras Reikalavimas Projektinis oro kiekis 110–115 m³/h Ortakio jungtis Ø125 mm Oro įvedimas šoninis Vidinė akustinė izoliacija 25–50 mm Izoliacinė medžiaga nedegi, neplaušuojanti į oro srautą Apsauga virš izoliacijos perforuotas metalas, specialus audinys arba gamyklinė apsauga Oro kiekio reguliavimas integruota reguliavimo sklendė arba perforuotas reguliavimo elementas Oro kiekio matavimas matavimo žarnelės arba integruoti matavimo antgaliai Slėgio nuostolis ne didesnis kaip 20–25 Pa, kai reguliavimo įtaisas nėra stipriai uždarytas Priežiūra galimybė išvalyti dėžę ir pasiekti reguliavimo įtaisą Sandarumas ne blogesnis už prijungto ortakyno sandarumą |
| TS-6 |  |  | Kondicionavimo sistemos įrengimas |
| Kondicionieriai montuojami patalpose 3-06 ir 3-05. Patalpų viduje montuojami po vieną vidinį oro vėsinimo – šildymo įrenginį. Taip pat du išoriniai blokai. Išoriniai įrenginiai montuojamas technologiškai optimalioje ir su užsakovų suderintoje pozicijoje palėpėje. Turi būti užtikrinta garso izoliacija. Montuojami įrenginiai turi palaikyti šias funkcijas: - Tolygus našumo ir elektros sąnaudų valdymas; - Tikslus temperatūros palaikymas; - Ypatingai žemas triukšmo lygis; - Darbo režimai: šaldymas, šildymas, džiovinimas, ventiliatorius; - Turbo režimas; - Naktinis režimas; - Automatinis režimas; Patalpose montuojami vidiniai įrenginiai turi atitikti šiuos reikalavimus: - Nominali galia (kW)- ≥ 3,5 kW; - Darbinės temperatūros ribos (°C) -15 – +43; - Elektros sąnaudos, kW - ≤ 1,8 kW - Energijos klasė – A arba aukštesnė. - Triukšmo lygis (max rėžimu) Išorinio įrenginio ≤ 63 dB; Vidinio įrenginio ≤ 39 dB - Oro filtravimas – min. šešių pakopų. Oro vėsinimo įrenginiai montuojami nurodytose patalpose. Vidiniai su išoriniais įrenginiais sujungiami variniais izoliuotasi vamzdžiais ir maitinimo kabeliu. Kondicionavimo sistemos kondensato nuotekoms nudrenuoti naudojamas plastikinis 16 mm diametro, 2,2 mm sienutės storio vamzdis ir drenažinis siurbliukas. Kondensatas nuvedamas į pastato lietaus sistemą. Vamzdis turi būti sandarus. Variniai vamzdeliai, plastikiniai vamzdeliai kondensato išbėgimui ir elektros laidai vedžiojami plastikiniuose kanaluose, pritvirtintuose prie sienų paviršių. Reikiamose vietose sienose gręžiamos reikiamo diametro skylės varinių vamzdelių ir elektros laidų pravedimui. Paklojus vamzdžius ir el. laidus išgręžtos skylės užtaisomos. Klojimo ir išvedimo vietą derinti su užsakovu. Įrenginiai be Wifi ar bluetooth funkcijų. Valdymas rankiniu būdu su pulteliu, kuris kabelio pagalba sujungtas su įrenginiu. Visi kondicionieriai montuojami kartu su laikikliais. Pilnai sujungus vamzdžius, išbandomas sistemos sandarumas, užpildant sistemą azoto dujomis ir pakeliant slėgį iki 35 bar (tai atitinka 150 proc. darbinio slėgio). Sandarumo bandymas atliekamas 30 min. Po to sistema yra vakuumuojama siurbliu 45 min., tokiu būdu iš sistemos yra pašalinamas oras ir drėgmė. Sistemą išvakuumavus, vakuumas yra paliekamas 30 min. Jei nefiksuojama slėgio pokyčių, sistema yra užpildoma šaldymo skysčiu – freonu R410A. palėpėje, parenkant vietą kaip ekonomiškiausią ir artimiausią nuo vidinių įrenginių, tvirtinasi atraminės konstrukcijos (sudarytos iš dviejų atskirų dalių arba vientisos) išoriniams oro kondicionavimo sistemos įrenginiams. Tvirtinamos konstrukcijos turi būti padengtos antikorozine danga. Kiekviena konstrukcija tvirtinama mažiausiai 4 plieniniais ankeriais, kurie turi atlaikyti būsimo įrenginio svorį. Bendras atsparumas ištraukimui – rovimui turi būti pakankamas atlaikyti dviguba, nei planuojamas įrenginio svoris, apkrovą užneštą ant tolimiausio nuo sienos konsolės krašto. Visi elementai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir būti estetiškai tvarkingi. Oro kondicionieriaus vidinis ir išorinis blokai tarpusavyje jungiami variniais vamzdžiais, kurių skersmuo 1/4-3/8 colinėje sistemoje. Jungimas atliekamas dvejomis linijomis (viena linija teka šaldymo skystis, kuris yra dujinės fazės, o kita - skystos fazės). Variniai vamzdžiai turi būti izoliuoti 10 mm storio izoliacija. Vidaus patalpose vamzdžiai patalpinami į baltos spalvos PVC lovelius. |  |  |  |  |
| TS-7 |  |  | LED šviestuvų montavimas |
| Patalpų apšvietimui įrengiami LED šviestuvai (panelės) montuojami į pakabinamas lubas (600x600). Galingumą parinkti, kad būtų užtikrintas higienos normas atitinkantis apšvietimas (ne mažiau 300 lx). |  |  |  |  |
| TS-8 |  |  | Jungiklių ir rozečių montavimas |
| Montavimą atlikti vadovaujantis „Saugos taisyklių eksploatuojant elektrotechninius įrenginius“, „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ kitų galiojančių Lietuvos Respublikoje taisyklių ir normų reikalavimais. Galima naudoti tiktai Lietuvos Respublikoje sertifikuotas medžiagas, aparatus ir kitus gaminius, turinčius tai patvirtinančius sertifikatus. Be to visi gaminiai privalo tenkinti nacionalinių standartų LST bei tarptautinių standartų IEC, EN, ISSO reikalavimus. Visi gaminiai, skirti eksploatuoti normaliomis sąlygomis, privalo tenkinti standartų IEC 947-1 (EN60947-1) reikalavimus. Gaminiai iš sintetinių medžiagų privalo tenkinti IEC 695 reikalavimus liepsnos plitimui. Skirstomieji skydai turi būti skirti mažagabaričių modulinių aparatų, kurių gylis neviršija 70 mm. montavimui. Skydų, įrengiamų elektros skydinėse ar tiktai personalui prieinamoje patalpoje – apsaugos indeksas ne mažesnis IP30. Skydų, įrengiamų kitose patalpose – IP41. Instaliaciniai gaminiai turi atitikti aplinkos, kur bus įrengiami, sąlygas, komutuojamų elektros grandinių sroves bei elektros tinklo įtampą ir tenkinti estetinius reikalavimus. Instaliacinių gaminių apsaugos indeksas IP(IEC 529/EN 60529) turi būti ne mažesnis IP20. Jungikliai turi atitikti standarto IEC 669 reikalavimus. Atstumas tarp atviroje padėtyje esančių kontaktų turi būti ne mažesnis nei 3 mm. Kištukiniai lizdai turi atitikti standartą IEC 884 bei IEC 309/EN 60309. Dedikuotų imtuvų prijungimui skirti kištukiniai lizdai turi turėti lauką užrašui arba blokuojantį įtaisą. Visi apšvietimo prietaisai neturi generuoti radijo trukdžių (turi atitikti Europos bendrijos tarybos nurodymų 76/9-890 EWG ir 82/500 EWG reikalavimus). Elektros instaliacijai patalpose gali būti naudojami tiktai laidininkai su izoliacija ir apsauginiais apvalkalais iš PVC plastiko arba iš kitų sunkiai degių izoliacinių medžiagų. Papildomai visi laidininkai privalo atitikti standartų IEC 227, IEC 228, IEC 502, IEC 332 ir harmonizuojančių dokumentų HD 21, HD 405, HD 602 reikalavimus, bei tikti eksploatacijai temperatūrų diapazone – 300 C – +700 C. Atlikus elektros instaliacijos remonto darbus, pateikiamas instaliacijos įrenginių varžų matavimo aktas. |  |  |  |  |
| TS-9 |  |  | Horizontalių skylių gręžimas |
| Kabelių su apsauginiais PVC vamzdžiais pravedimui į patalpas reikiamose vietose sienose gręžiamos arba iškalamos skylės. Horizontalios skylės gręžiamos arba iškalamos pagal pravedamo vamzdžio diametrą. Pravedus vamzdžius ir laidus skylės užtaisomos. PVC vamzdis gali būti naudojamas vidaus kanalizacijos pritaikant esamai situacijai. Pravedus visus kabelius turi likti 1/3 ertmės neužpildyta. Skylės gręžiamos užsakovo atstovo nurodytoje vietoje. |  |  |  |  |
| TS-10 |  |  | Kabelių tiesimas |
| Montavimą atlikti vadovaujantis „Saugos taisyklių eksploatuojant elektrotechninius įrenginius“, „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ kitų galiojančių Lietuvos Respublikoje taisyklių ir normų reikalavimais. Laidai apšvietimo instaliacijai ne mažesnio, kaip 1,5 mm2 skerspjūvio ploto, jėgos grandinių instaliacijai 3x2,5 mm2 skerspjūvio ploto, variniai, su PVC izoliacija. Laidų techniniai duomenys: Laidininko elektrinė varža, prie +20°C; pagal LST EN 60228+AC. Laido darbinė temperatūra, max; +70°C (normaliomis sąlygomis)+160°C (trumpo jungimo atveju). Vardinė įtampa U/U0; 300/500 V. Bandymas aukšta įtampa, kV; 2 kV. Eksploatavimo temperatūros; Montuojant -5°C - +40°C Eksploatuojant -30°C - +70°C. Įvadinis kabelis 5x10 mm2, varinis, su PVC izoliacija. |
| TS-11 |  |  | Plastikinių kanalų montavimas |
| Horizontali ir vertikali instaliacija patalpose klojama PVC tipo baltos spalvos loveliuose. Rozečių montavimo vietoje lovelio dydis ne mažesnis nei 100×60. Turi turėti tvirta DLP-S sistemos užsegimo 45 mm pločio dangtį. Paklojus reikalingus kabelius turi likti 30% kabelių pralaidumo rezervas. Lovelyje turi būti pertvara signalinių ir elektros kabelių atskyrimui. Montavimo aukštis parenkamas montavimo metu suderinus su Užsakovu. Visi loviai ir jų dalys turi būti vieno gamintojo. Sujungimams naudojami 90 laipsnių kampai. Loviai turi turėti atskirus skyrius maitinimo ir ryšių kabeliams, tvirtinami ant sienos. Juose turi būti galima montuoti jėgos ir silpnų srovių lizdus. Kanalai turi turėti galimybę pakeisti kabelius, kanalų nenuimant nuo sienos. Instaliaciniai kanalai turi būti pakloti taip, kad nesikauptų ir nesikondensuotų drėgmė. Turi būti galimybė naudoti 45 mm aukščio Mosaic sistemos varinių ar šviesolaidinių kabelių užbaigimo darbo vietoje adapterius ir priedus. |  |  |  |  |
| TS-12 |  |  | Modulinio skydelio montavimas |
| Ant sienos, nailoninių kaiščių pagalba montuojamas elektros paskirstymo skydas. Skydas montuojamas pastato viduje, vietą nurodys Užsakovas. Elektros paskirstymo skyde sumontuojami šie valdymo vienetai: B16 1F automatas – 15 vnt. B25 1F automatas – 4 vnt. B50 3F automatas – 1 vnt. Visi valdymo vienetai derinami su užsakovu. Elektros instaliacijos darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 124478472.300.30.01:2016 „Žemos įtampos elektros įrenginių montavimo darbai“. Paskirstymo skydelyje turi būti sumontuoti automatiniai jungikliai linijų įjungimui ir atjungimui bei jų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo. Pastato įvadinėje spintoje montuojamas automatinis jungiklis tripoliam išvadui, kurio nominali srovė 63 A, paskirstymo dėžutėje montuojamas automatinis jungiklis tripoliam išvadui, kurio nominali srovė 50 A. Visi elektros instaliacijos darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 124478472.300.30.01:2016 „Žemos įtampos elektros įrenginių montavimo darbai“. |  |  |  |  |
| TS-13 |  |  | Įžeminimo įrengimas |
| Patalpoje 3-05 įrengiamas įžeminimo kontūras su šinomis, kuris pajungiamas į pagrindinį skydą. Kontūras montuojamas naudojant varinį 1x16 kabelį. Įrengiamos įžeminimas langų grotoms. Grandys sujungiamos į vieną įžeminimo kontūrą. Prijungiama prie įžeminimo kontūro šynos patalpoje 3-05. Atlikus montavimo dabus, išmatuoti įžeminimo kontūro varžą bei pateikti matavimo dokumentaciją. |  |  |  |  |
| TS-14 |  |  | Sienų, lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus, gruntuojant ir glaistant |
| Dažymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Prieš dažant paruošiami paviršiai nuvalant senus dažus, glaistant, šlifuojant ir gruntuojant. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje. Nuvaloma seni emulsiniais dažais ankščiau dažyti sienų ir lubų paviršiai. Glaistas turi būti vienalytis, be mechaninių priemaišų. Neturi susitraukti. Džiūvant 0,3-0,5 mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkių. Dažai turi būti atsparūs drėgmei, vandeniui, trynimui ir valymo priemonėms. Savybių turi nekeisti 10 metų. Gruntas ir dažai turi būti vieno gamintojo, turėti sertifikatus. Kietų dalelių sukibimas su paviršiumi 1,5-2,0 Mpa. Atsparumas spalvos blukimui pagal LST ISO 4628-3:2006 daugiau kaip 40 ciklų be pokyčių. Atsparumas drėgmei turi atitikti pagal LST ISO 6270-2:2005 Atsparumas drėgnam trynimui 4 klasė. Blizgesys – matinis. Dažai turi būti ekologiškai švarūs, „kvėpuojantys“. Dažymo būdas parenkamas pagal darbų vietą. Dažymas atliekamas teptuku arba voleliu. Taip pat galimas ir purškimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengiami. Dažoma du kartus. Paviršiai padengti emulsiniais dažais turi būti vieno tono, be juostų, be dėmių nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Prieš dažant, spalvos suderinamos su Užsakovu. |  |  |  |  |
| TS-15 |  |  | Vėdinimo angų užmūrijimas |
|  mūro storis – 200 mm;  plytos – silikatinės, pilnavidurės, ne žemesnės kaip 15 MPa gniuždomojo stiprio klasės;  mūro skiedinys – gamyklinis cementinis arba cemento ir kalkių, ne žemesnės kaip M5 stiprio klasės;  naujas mūras turi būti patikimai sujungtas su esamu mūru metaliniais nerūdijančio arba cinkuoto plieno ryšiais;  ryšiai montuojami ne rečiau kaip kas 300–500 mm pagal angos perimetrą;  mūro siūlės turi būti visiškai užpildytos skiediniu;  plytos mūrijamos su siūlių perrišimu;  tarpai tarp naujo ir esamo mūro nepaliekami;  užmūrytas paviršius išlyginamas su esamų sienų plokštumomis;  darbų metu turi būti apsaugotos gretimos konstrukcijos ir apdaila. |  |  |  |  |
| TS-16 |  |  | Šildymo vamzdynų, atskirų ruožų keitimas į PVC intarpus |
| Esamoje šildymo sistemoje įrengiami PVC vamzdžių intarpai. Tvirtinimai montuojami ne rečiau nei kas 0,6 m, ties alkūnėmis ir prijungimo mazgais. Tvirtinimo elementai naudojami pagal esamą tvirtinamo vamzdžio diametrą. Vamzdžių diametras parenkamas pagal esamo vamzdyno diametrus. Vamzdžių pravedimo pozicijos ir prijungimo taškai nurodomi užsakovo atstovo išardžius esamus apdailos sluoksnius. Vamzdžiai kerta perdangą. |  |  |  |  |
| TS-17 |  |  | Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas |
| Tinkavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Vidinių paviršių remontui naudojami šios sudėties skiediniai – 1:4:1-2 (cementas: kalkės: smėlis). Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti nuvalytas nuo dulkių ir sudrėkintas. Glotnūs paviršiai išraižomi, kapojami. Turi būti paruošiamasis, du išlyginamieji ir dengiamasis sluoksniai. Bendras tinko sluoksnis turi būti ne storesnis kaip 20 mm. Tinkuojamus storesniu sluoksniu paviršius, reikia aptaisyti metaliniu tinkleliu. Išlyginti sienų paviršiai turi atitikti pagerinto tinko kokybinius reikalavimus. |  |  |  |  |
| TS-18 |  |  | Langų užklijavimas plėvele |
| Esami langų stiklai iš vidinės patalpos pusės padengiami veidrodine apsaugine plėvele, užtikrinančia ribotą matomumą iš lauko į patalpą. Techniniai reikalavimai: - bendras apsauginės plėvelės arba sertifikuotos daugiasluoksnės plėvelių sistemos storis – ne mažesnis kaip 400 μm; - plėvelė – daugiasluoksnė poliesterio arba lygiavertės medžiagos; - išorinėje pusėje turi būti sudaromas veidrodinis arba stipriai šviesą atspindintis paviršius; - esant didesniam apšvietimui lauke negu patalpoje, iš lauko neturi būti matomi patalpoje esantys asmenys, įranga ir kiti objektai; - žiūrint iš patalpos turi būti išlaikomas matomumas į lauką; - išorinės šviesos atspindėjimas – ne mažesnis kaip 50 %; - matomos šviesos pralaidumas iš vidaus į lauką – ne mažesnis kaip 15 %; - plėvelė turi sulaikyti sudužusio stiklo šukes ir neleisti joms nekontroliuojamai išbyrėti; - plėvelė turi būti atspari plyšimui, smūgiams, drėgmei ir ultravioletiniams spinduliams; - plėvelė klijuojama visu stiklo paviršiumi, be pūslių, raukšlių, įtrūkimų ir matomų klijų žymių; - plėvelės kraštai turi būti pritvirtinti prie lango rėmo sertifikuota perimetrine tvirtinimo arba sandarinimo sistema; - plėvelės juostų sujungimai vienoje stiklo plokštumoje neleidžiami; - prieš montavimą stiklo paviršius turi būti nuvalytas, nuriebalintas ir paruoštas pagal gamintojo instrukciją; - plėvelė turi būti suderinama su esamo stiklo tipu ir neturi sukelti stiklo terminio skilimo. |  |  |  |  |
| TS-19 |  |  | Langų šilumos ir garso izoliavimas mineralinės plokščių sluoksniu |
|  pirmasis mineralinės vatos sluoksnis – 100 mm storio;  antrasis mineralinės vatos sluoksnis – 200 mm storio;  mineralinė vata – akmens arba stiklo vata, skirta sienų konstrukcijų šiluminei ir akustinei izoliacijai;  deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas λD – ne didesnis kaip 0,037 W/(m·K);  reakcijos į ugnį klasė – A1;  gaminiai turi būti standūs arba pusiau standūs, stabiliai laikytis konstrukcijoje ir nesusmukti;  vatos sluoksniai montuojami glaudžiai, nepaliekant tarpų, plyšių ir nesuspaudžiant izoliacijos;  atskirų sluoksnių plokščių sandūros turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu;  izoliacija montuojama į medinį arba metalinį atraminį karkasą;  iš patalpos pusės įrengiama ištisinė, sandariai suklijuota garo izoliacija;  iš išorinės arba šaltesnės konstrukcijos pusės įrengiama vėjui nelaidi, tačiau vandens garams laidi membrana;  membranų siūlės, kraštai ir sujungimai su esamomis konstrukcijomis sandarinami sisteminėmis juostomis ir mastikomis;  mineralinė vata turi būti apsaugota nuo drėgmės, atmosferos poveikio ir mechaninių pažeidimų;  angos perimetras ir visi konstrukcijos sujungimai turi būti sandarūs orui. |  |  |  |  |
| TS-20 |  |  | Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius |
| Mineraline vata užpildyta lango anga iš patalpos pusės uždengiama gipso kartono plokšte, tvirtinama prie įrengto metalinio arba medinio karkaso. Techniniai reikalavimai: - gipso kartono plokštės storis – ne mažesnis kaip 12,5 mm; - plokštės tipas – standartinė GKB arba pagal patalpos gaisrinius ir akustinius reikalavimus parinkta lygiavertė plokštė; - plokštė montuojama vienu sluoksniu; - plokštės kraštai turi remtis į karkaso profilius; - tvirtinimas atliekamas korozijai atspariais gipso kartono varžtais; - varžtų žingsnis – ne didesnis kaip 250 mm; - varžtų galvutės įleidžiamos į plokštę nepažeidžiant kartono sluoksnio; - plokštės paviršius montuojamas vienoje plokštumoje su esamos sienos paviršiumi; - plokštės ir esamos sienos sujungimo vietose paliekamas 3–5 mm technologinis tarpas; - gipso kartono plokščių siūlės armuojamos popierine arba stiklo pluošto armavimo juosta ir glaistomos sisteminiu siūlių glaistu; - plokštės ir esamos sienos sandūra armuojama ir glaistoma, naudojant armavimo juostą arba deformacijoms atsparų sujungimo profilį; - vidiniai kampai armuojami popierine armavimo juosta; - išoriniai kampai, jeigu susidaro, sutvirtinami metaliniais arba plastikiniais kampiniais profiliais; - glaistomos plokščių siūlės, sujungimai su esama siena ir varžtų vietos; - viso gipso kartono paviršiaus ištisinis glaistymas, gruntavimas ir dažymas į šių darbų apimtį neįtraukiamas; - išdžiūvęs glaistas nušlifuojamas, kad siūlių ir sujungimų paviršius būtų lygus ir paruoštas tolesnei apdailai. |  |  |  |  |
| TS-21 |  |  | Metalinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas mūras (g/k pertvaroje) |
| Grotos iš skersinių 45 x 6 mm plieninių juostų, tarp kurių didžiausias atstumas ne didesnis nei 200 mm. Į juostas kas 150 mm įdėti ne plonesni kaip 20 mm skersmens plieniniai strypai. Angų grotų tvirtinimo strypai į sieną įtvirtinti ne mažesniu nei 200 mm gyliu. Grotoms įrengiamas įžeminimas. |  |  |  |  |
| TS-22 |  |  | Pertvaros tvirtinant gipsokartono lakštus plien.vienaeil.karkase iš abiejų pusių dviem sl., izoliuojant |
| Sienos, prie kurių bus sumontuotos apsauginės grotos yra aptaisomos gipskartonio plokštėmis ant metalinio karkaso. Įrengiant pertvaras, gipso kartono plokštės (12,5 mm) tvirtinamos prie metalinio karkaso iš lenktų cinkuotų profilių UD ir CD savisriegiais sraigtais - plokštės kraštuose kas 150 mm, viduryje kas 300 mm. Siūlės užglaistomos, užklijuojamos popierine juostele, glaistomos. Sraigtų galvutės turi būti įgilintos ir užglaistytos. Pertvarų iš gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimus. Visi kampai apsaugomi tam skirtais specialias kampuočiais. Gipso kartono plokščių paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų, briaunos be ištrupėjimų, neturi būti riebalinių ir kitokių dėmių, plokščių storis vienodas (plokštės turi būti vieno tiekėjo, vieno gamintojo). Paviršių nuokrypiai baigtiems paviršiams kaip ir tinkuotiems. Prie grindų ir prie lubų tvirtinami specialūs loviniai karkaso profiliai. Pertvaros turi būti daromos pagal konkrečios firmos rekomendacijas ir technologiją. Atitvaros vidus užpildomas 50 mm storio mineraline vata, kurių deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei - 0,035 W/mK (pagal EN 12667; EN 12939). Pertvaroje įrengiamos metalinės nevarstomos grotos su įžeminimu. |  |  |  |  |
| TS-23 |  |  | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose |
| Duryse įrengti ne mažiau kaip du užraktai, kurių vienas su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal 1303 standartą, jos atitinka rakto užtikrinama apsaugą ne žemesnės, kaip 4 saugumo klasės reikalavimus ir cilindro atsparumas išlaužimui, ne žemesnės, kaip C klasės, o kitas užraktas yra plokštelinis. Abiejų užraktų korpusų testavimas atliktas pagal 12209 standartą, atitinka ne žemesnio kaip 4 lygio reikalavimus. Durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal 1627 standartą, jos atitinka ne žemesnius kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus. Silikatinių plytų mūro sienoje stakta tvirtinama ne mažiau kaip šešiuose taškuose ne mažesnio kaip 14 mm skersmens metaliniais strypais arba varžtais, arba ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 150 mm ilgio mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir sienos įdėjus strypus užliejamas cemento skiedinio mišiniu. Vyrių pusėje montuojami ne mažiau kaip trys ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 15 mm ilgio metaliniai kaiščiai. Esant kitokio tipo konstrukcijom, montavimo elementai turi atitikti anksčiau minėto ištraukimui ir įsilaužimui reikalavimo standartą – gali būti keičiami tvirtinimo elementų ilgis ir diametras. Rangovas, prieš montuojant duris, pateikia durų varčios bei staktos eksploatacinių savybių deklaraciją ir atsparumo įsilaužimui bandymo, pagal minėtą standartą, protokolą su priedais. Taip pat spynų korpusų eksploatacinių savybių deklaracijas ir sertifikatus patvirtinančius, kad spynos yra išbandytos pagal minėtus standartus ir cilindrinių užraktų, jeigu tokie yra, eksploatacinių savybių deklaracijas, sertifikatus, kurie patvirtina, kad sumontuotas gaminys atitinka anksčiau nurodytas fizinio saugumo charakteristikas pagal anksčiau minimus standarto reikalavimus. Durys turi atsidaryti į išorę ir turėti durų pritraukimo mechanizmą, atitinkantį durų svorį ir kuriuo būtų galima reguliuoti durų užsidarymo greitį. Elektromagnetinė sklendė: Ne prastesnių parametrų kaip Eff-Eff E7-E4 ar lygiavertė. Veikimo būdas – tiesioginio veikimo (atsipalaiduoja prijungus įtampą), be laisvo įėjimo funkcijos. Atsparumas laužimui ne blogesnis kaip 3500N Elektros maitinimo įtampa 12 VDC. Naudojama srovė ne didesnė kaip 0,3A. Sklendės korpusas tinkamas kairiniam ir dešininiam montavimui. Su reguliuojamu liežuvėliu. Numatyta ilgalaikiam veikimui su įtampa. Komplekte su kairine ir dešinine ilgomis plokščiomis sklendės tvirtinimo geležtėmis. Elektromangnetinės sklendės pvz. |  |  |  |  |
| TS-24 |  |  | Metalinių varstomų grotų montavimas su dviem spynom, kai tvirtinimui pagrindas mūras |
| Grotos iš skersinių 45 x 6 mm plieninių juostų, tarp kurių didžiausias atstumas ne didesnis nei 200 mm. Į juostas kas 150 mm įdėti ne plonesni kaip 20 mm skersmens plieniniai strypai. Angų grotų tvirtinimo strypai į sieną įtvirtinti ne mažesniu nei 200 mm gyliu. Varstomosios grotos ne mažiau kaip dviejose vietose rakinamos užraktais (užrakinimo mazgas iš ne mažesnės kaip 45 x 6 mm juostos), kurių cilindrinių šerdžių testavimas atliktas pagal 1303 standartą ir jos atitinka rakto užtikrinama apsaugą ne žemesnės, kaip 6 saugumo klasės reikalavimus ir cilindro atsparumas išlaužimui, ne žemesnės, kaip D klasės. Kabamųjų spynų testavimas atliktas pagal 12320 standartą ir atitinka ne žemesnio kaip 6 lygio reikalavimus. Grotoms įrengiamas įžeminimas. Rangovas, prieš montuojant grotas, pateikia spynų eksploatacinių savybių deklaracijas ir sertifikatus patvirtinančius, kad spynos yra išbandytos pagal minėtus standartus ir cilindrinių užraktų, jeigu tokie yra, eksploatacinių savybių deklaracijas, sertifikatus, kurie patvirtina standarto reikalavimus. |  |  |  |  |
| TS-25 |  |  | Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas |
| Pertvara armonikos tipo. Konstrukciniai reikalavimai: - Konstrukcija gaminama iš termiškai stabilių aliuminio profilių. - Profilių spalva – balta (RAL 9016 arba lygiavertė). - Konstrukcija turi būti pritaikyta intensyviam visuomeninės paskirties pastato naudojimui. - Sąvaros turi susilankstyti į vieną pusę. - Numatoma pagrindinė įėjimo sąvara su užrakinimo galimybe. - Konstrukcija turi būti komplektuojama su visa eksploatacijai reikalinga furnitūra. - saugus grūdintas arba laminuotas stiklas; - stiklo paketo šilumos perdavimo koeficientas ne blogesnis kaip Ug = 1,1 W/m²K; - Furnitūra turi būti atspari ne mažiau kaip 50 000 darbo ciklų. - Konstrukcija turi būti atspari eksploatacinėms apkrovoms ir deformacijoms. - Visi judantys elementai turi veikti sklandžiai, be trukdžių Matmenys: Bendras plotis 5940 mm Bendras aukštis 2590 mm Konstrukcijos tipas Sulankstoma (armonikos tipo) Sąvarų skaičius 5 vnt. Praėjimo aukštis ne mažiau kaip 2480 mm Praėjimo plotis ne mažiau kaip 1100 mm Virš sulankstomos pertvaros įrengiama stacionari uždara pertvaros dalis. Matmenys: plotis 5940 mm, aukštis 770 mm Konstrukciniai reikalavimai: - Konstrukcija gaminama iš aliuminio arba PVC profilių. - Spalva – balta (RAL 9016 arba lygiavertė). - Konstrukcija sudaryta iš ne mažiau kaip 5 sekcijų. - Užpildas – daugiasluoksnė termoizoliacinė plokštė arba lygiavertis sprendinys. - Šilumos perdavimo koeficientas ne blogesnis kaip U ≤ 1,0 W/m²K. - Užpildas turi būti atsparus drėgmei. - Reakcijos į ugnį klasė ne žemesnė kaip B-s2,d0. - Konstrukcija turi būti atspari deformacijoms ir eksploatacinėms apkrovoms. Pateikti matmenys preliminarūs, būtina tikslinti vietoje. |  |  |  |  |
| TS-26 |  |  | Akustinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose |  |
| Akustinės vienvėrės plieninės ZK tipo durys montuojamos vidaus patalpos angoje. Tiekiamas visas durų komplektas su varčia, stakta, sandarikliais, slenksčiu, apkaustais ir montavimo elementais. #### Techniniai parametrai - durų tipas – vienvėrės, plieninės, ZK tipo arba lygiavertės; - durų garso izoliavimo rodiklis – Rw ne mažesnis kaip 37 dB; - deklaruojamas akustinis rodiklis turi būti taikomas visam durų komplektui, o ne vien durų varčiai; - durų varčios storis – ne mažesnis kaip 40 mm; - varčia – iš abiejų pusių dengta cinkuoto plieno skarda; - vienos išorinės plieno skardos storis – ne mažesnis kaip 0,6 mm; - varčios užpildas – daugiasluoksnis akustinis, mineralinės vatos arba lygiavertis garsą izoliuojantis užpildas; - paprastas korinis kartono užpildas leidžiamas tik tuo atveju, kai visas durų komplektas dokumentais patvirtintai pasiekia reikalaujamą Rw rodiklį; - stakta – cinkuoto plieno, kampinė, apgaubianti arba blokinė, pritaikyta esamos sienos konstrukcijai; - staktos skardos storis – ne mažesnis kaip 1,5 mm; - varčia turi turėti ne mažiau kaip tris reguliuojamus vyrius; - visu varčios perimetru įrengiami nepertraukiami elastomeriniai akustiniai sandarikliai; - durų apačioje įrengiamas stacionarus slenkstis su sandarikliu arba automatiškai nusileidžiantis akustinis slenkstis; - tarp uždarytos varčios ir slenksčio negali likti neužsandarinto tarpo; - durys komplektuojamos su reguliuojamu durų pritraukikliu, užtikrinančiu visišką varčios prispaudimą prie sandariklių; - durų furnitūra neturi bloginti deklaruojamų akustinių savybių; - paviršius – gamykliškai gruntuotas ir dažytas milteliniu būdu; - spalva – pagal užsakovo pasirinktą RAL spalvą; - matmenys – pagal faktiškai objekte išmatuotą angą; - varstymo kryptis – į patalpos vidų. #### Montavimo reikalavimai - prieš durų gamybą rangovas turi patikrinti faktinius angos matmenis, sienos storį ir konstrukciją; - durų stakta tvirtinama prie laikančiosios sienos pagal gamintojo sertifikuotą montavimo sprendinį; - tvirtinimo elementų tipas, skersmuo, ilgis ir žingsnis parenkami pagal sienos medžiagą ir gamintojo instrukciją; - stakta turi būti sumontuota vertikaliai, horizontaliai ir be deformacijų; - tarpas tarp staktos ir sienos per visą perimetrą užpildomas nedegia mineraline vata arba gamintojo nurodyta akustine užpildymo medžiaga; - montavimo siūlė iš abiejų pusių sandarinama elastingu akustiniu hermetiku; - įprastos montažinės poliuretano putos negali būti vienintelė montavimo siūlės akustinė sandarinimo priemonė; - slenkstis turi būti standžiai pritvirtintas, o jo jungtys su grindimis ir stakta – sandarios; - montavimo metu negali būti pažeisti gamykliniai varčios ir staktos sandarikliai; - sumontuota varčia turi judėti sklandžiai, nesitrinti į staktą ir visu perimetru tolygiai prisispausti prie sandariklių; - pritraukiklis, vyriai, spyna ir automatinis slenkstis turi būti sureguliuoti; - baigus montavimą atliekamas durų užsidarymo, užsirakinimo ir perimetrinio sandarumo patikrinimas. |  |  |  |  |
| TS-27 |  |  | Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas |  |
| Apsauginės susukamos žaliuzės montuojamos langų angoms apsaugoti. Žaliuzės turi būti išbandytos pagal LST EN 1627 ir atitikti ne žemesnę kaip RC3 atsparumo įsilaužimui klasę. #### 1. Techniniai parametrai - atsparumo įsilaužimui klasė – ne žemesnė kaip RC3; - valdymas – rankinis, be elektrinės pavaros; - rankinio valdymo mechanizmas – spyruoklinis, alkūninis arba kitas gamintojo sertifikuotas sprendinys; - rankinio valdymo įtaisas turi būti pasiekiamas tik iš saugomos patalpos pusės; - konstrukciją turi sudaryti apsauginė dėžė, lamelių uždanga, sustiprintos kreipiančiosios, apatinė užrakinimo juosta, rankinio valdymo mechanizmas ir tvirtinimo elementai; - lamelės – sustiprinto ekstruzinio aliuminio arba plieno; - lamelės turi būti apsaugotos nuo išstūmimo, ištraukimo ir iškėlimo iš kreipiančiųjų; - kreipiančiosios – metalinės, sustiprintos, atsparios deformacijai ir išlaužimui; - apatinė juosta – sustiprinta, su mechaniniu užraktu ir apsauga nuo pakėlimo iš išorinės pusės; - visi išoriniai metaliniai elementai turi būti apsaugoti nuo korozijos; - paviršiaus apdaila – gamyklinis dažymas arba lygiavertė apsauginė danga; - spalva – pagal užsakovo pasirinktą RAL spalvą; - žaliuzių matmenys nustatomi pagal faktiškai objekte išmatuotas langų angas; - uždaryta žaliuzė turi visiškai uždengti lango angą ir patikimai užsifiksuoti; - rankinis mechanizmas turi užtikrinti tolygų žaliuzės pakėlimą ir nuleidimą be strigimo; - gaminiams ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. #### 2. Montavimo reikalavimai - prieš gamybą turi būti patikrinti faktiniai langų angų ir montavimo pagrindo matmenys; - žaliuzės montuojamos pagal gamintojo montavimo instrukciją ir RC3 klasės bandymo metu taikytą tvirtinimo sprendinį; - montavimo pagrindas turi būti stabilus, pakankamo stiprumo ir tinkamas apsauginėms žaliuzėms tvirtinti; - dėžė ir kreipiančiosios tvirtinamos prie laikančiųjų sienos arba angokraščio konstrukcijų; - tvirtinimo elementai – plieniniai, atsparūs korozijai, parinkti pagal pagrindo medžiagą; - tvirtinimo elementų skersmuo, ilgis ir žingsnis nustatomi pagal žaliuzių gamintojo reikalavimus; - visi tvirtinimo elementai iš išorinės pusės turi būti nepasiekiami arba apsaugoti nuo atsukimo; - tarp žaliuzių dėžės, kreipiančiųjų ir statybinių konstrukcijų neturi likti įsilaužimui palankių tarpų; - montavimo siūlės ir tarpai turi būti užsandarinti atmosferos poveikiui atspariomis medžiagomis; - sumontuotos kreipiančiosios turi būti vertikalios, lygiagrečios ir vienoje plokštumoje; - žaliuzių dėžė turi būti sumontuota horizontaliai ir stabiliai; - judančios dalys neturi liestis su statybinėmis konstrukcijomis; - sumontavus atliekamas pakėlimo, nuleidimo, užrakinimo ir apsaugos nuo pakėlimo bandymas; - žaliuzės turi veikti sklandžiai, be strigimo, neleistinų deformacijų ir padidinto triukšmo; - baigus darbus turi būti sureguliuotas rankinis mechanizmas ir pašalintos montavimo atliekos. #### 3. Privalomi dokumentai Tiekėjas turi pateikti: - gaminio techninių duomenų lapą; - RC3 klasę patvirtinantį sertifikatą arba bandymų protokolą; - dokumentą, patvirtinantį bandymus pagal LST EN 1627; - gamintojo montavimo instrukciją; - eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukciją; - naudojamų tvirtinimo elementų techninius duomenis; - garantinius dokumentus. |  |  |  |  |
| TS-28 |  |  | Lubų aptaisymas akustinėmis plokštėmis, jas klijuojant (3a ir 2 a lubos) |  |
| Patalpose 3-06 ir 1-21 lubos aptaisomos akustinėmis plokštėmis, klijuojant. Reikalavimai izoliacijai: - Degumo klasė - A1; - Stipris tempiant δmt ≥ 20 kPa; - Stipris gniuždant δ m ≥ 20 kPa; - Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė λD 0,037 W/mK; - Storis 50 - 250 mm su nusklembtomis 45° kampu briaunomis ir gruntuotu išoriniu paviršiumi; - Matmenys: ilgis, plotis, storis 1200x200x 50-250 mm; - Plaušų orientacija - statmena šiltinamų lubų paviršiui; - Atitvaros šilumos izoliacija; - Konstrukcijų apsauga nuo ugnies; - Apsauga nuo triukšmo: αW = 1.00; Lubų plokščių pvz. |  |  |  |  |
| TS-29 |  | Sienų aptaisymas akustinėmis plokštėmis, jas klijuojant |  |  |
| Patalpos 3-06 sienos aptaisomos akustinėmis medienos vilnos plokštėmis, jas klijuojant. Plokščių matmenys 1200x600x25mm. Medžio drožlių tankis 1 – 1,5 mm. Šiluminė varža 0,35 m²·K/W. Plokščių spalvą derinti su užsakovu. Plokščių pvz. |  |  |  |  |
| TS-30 |  | Kiliminių grindų dangų įrengimas , naudojant ritininio kilimo dangą |  |  |
| Kiliminė danga klojama patalpoje 3-06. Matmenys; EN 994; cm x cm; 50 x 50. Bendras storis; ISO 1765; mm; Ne mažiau 8,4. Naudingų šerelių storis; ISO 1766; mm; Ne mažiau 3,1. Bendra masė; ISO 8543; g/m²; Ne mažiau 4400. Naudojimo klasė; EN 1307; 33 Komercinė – intensyviam naudojimui. Komforto klasė; EN 1307; LC 1. Matmenų stabilumas; EN 986; %; ≤ 0,20. Smūgio garso sumažinimas ΔLW; ISO 10140; dB; Ne mažiau 35. Atsparumo blukimui klasė; EN ISO 105-B02; Ne mažiau 7. Degumas; EN 13501-1; Bfl - s1. Patalpose kuriose klojama kiliminė danga, visu patalpų perimetru įrengiamos PVC lanksčios grindjuostės. Grindjuostės su lipnia juosta, prie kurios priklijuojama tinkamai išpjauta juostelė iš kiliminės dangos. Pati grindjuostė prie sienos montuojama varžtais arba klijais. Grindjuosčių aukštis 50 – 60 mm. Spalva derinama su užsakovu. |
| TS-31 |  | Perdenginių apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, dedant 1 sluoksnį iš viršaus |  |  |
| Esama perdanga iš palėpės pusės apšiltinama vienu 60 mm storio mineralinės vatos plokščių sluoksniu. Techniniai reikalavimai: - šiltinimo medžiaga – akmens arba stiklo mineralinės vatos plokštės, skirtos horizontalių perdangų šilumos izoliacijai; - sluoksnių skaičius – 1; - izoliacijos storis – 60 mm; - deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas λD – ne didesnis kaip 0,037 W/(m·K); - reakcijos į ugnį klasė – A1; - plokštės turi būti matmenų stabilios, nesusmunkančios ir tinkamos kloti ant horizontalaus pagrindo; - prieš klojant pagrindas turi būti sausas, švarus, lygus, be statybinių atliekų ir aštrių išsikišimų; - mineralinės vatos plokštės klojamos glaudžiai viena prie kitos, nepaliekant tarpų; - plokštės neturi būti suspaustos, sulankstytos ar kitaip deformuotos; - tarpai ties sienomis, sijomis, vamzdžiais ir kitomis konstrukcijomis turi būti sandariai užpildyti mineralinės vatos atraižomis; - izoliacija negali uždengti elektros įrangos, šviestuvų, ventiliacijos angų, revizinių prieigų ar kitų elementų, kuriems reikalingas vėdinimas arba aptarnavimas; - mineralinė vata turi būti apsaugota nuo sudrėkimo montavimo metu; - pažeista ar sudrėkusi mineralinė vata montavimui nenaudojama. |  |  |  |  |
| TS-32 |  | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcja "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" |  |  |
| Patalpose montuojamos pakabinamos lubos ( mineralinių akustinių plokščių). Pakabinama sistema: laikančios juostelės montuojamos 1200mm žingsniu pagal ašis, patikimai fiksuojant prie perdangos rekomenduojamomis pakabomis, išdėstytomis maksimaliu atstumu nuo ašių, ne didesniu kaip 1200mm. Paskutinė pakaba kiekvienos laikančios juostelės gale turi būti ne didesniu kaip 450mm atstumu nuo prisišliejančios sienos. Skersinės 1200mm juostelės montuojamos viename lygyje tarp laikančių juostelių 600mm žingsniu, sudarant 600x1200 modulius. Skersinės juostelės 600mm ilgio, įtvirtintos viename lygyje tarp 1200mm ilgio juostelių centrų, sudaro 600x600mm modulius. Perimetro apipavidalinimui naudojamas kampuotis arba Armstrong kanalas, fiksuojant prie sienų taškų maksimaliu 450mm žingsniu nuo centro. Montuojant lubas nupjautos plokštės, prisišliejančios prie patalpos sienos, turi būti didesnės arba lygios pusei visos plokštės. Jeigu šviestuvų svoris didesnis kaip 3 kg, šviestuvai turi turėti nepriklausomą atramą, tuomet bus išvengta pakabinamos sistemos perkrovos. Plokščių matmenys 600x600x 19. Paviršius turi būti lygus, su smulkia tekstūrą. Plokštė turi tenkinti šiuos parametrus: Garso sugėrimas (alfa w): iki 1,00. - Garso slopinimas (Dnfw dB): iki 25. - Santykinė drėgmė: 95%. Plokštės turi būti lengvai valomos sausa ar šlapia šluoste. Spalvą derinti su užsakovu. Virš plokščiu visu plotu dengiama 6 cm mineralinė akmens vata. Vatos šilumos laidumo koeficientas: 0,035 W/mK. Vata turi atitikti A1 degumo klasės reikalavimus. Tarp pakabinamų ir lubų įrengiama 6 cm storio mineralinės vatos izoliacija. |  |  |  |  |
| TS-33 |  | Linoleumo danga, klijuojant KN-2 klijais ir įrengiant polivinilchloridines grindjuostes |  |  |
| Medžiagos ir techniniai rodikliai: linoleumo grindų danga turi būti skirta visuomeninės arba administracinės paskirties patalpoms, ne žemesnės kaip 23/32 arba 34 klasės pagal LST EN ISO 10874. Danga turi atitikti reakcijos į ugnį klasę ne žemesnę kaip Cfl-s1, turėti atsparumą dilimui pagal gamintojo deklaruojamas charakteristikas ir būti tinkama klijuoti KN-2 arba lygiaverčiais klijais. PVC grindjuostės turi būti atsparios smūgiams, drėgmei ir buitiniams valikliams. Dangos ir grindjuosčių įrengimo reikalavimai: linoleumo danga klijuojama ant sauso, tvirto, lygaus ir tinkamai paruošto pagrindo naudojant KN-2 klijus pagal gamintojo technologinius reikalavimus. Dangos siūlės turi būti glaudžiai sujungtos, o esant projekto reikalavimams – termiškai suvirintos. Polivinilchloridinės grindjuostės montuojamos prie sienų mechaniniu būdu arba klijuojamos, užtikrinant tvirtą prigludimą ir estetišką sujungimą kampuose bei sandūrose. Kokybės ir eksploataciniai reikalavimai: įrengta grindų danga turi būti lygi, be raukšlių, pūslių, atsiklijavimų, matomų deformacijų ar spalvos netolygumų. Grindų paviršiaus slidumo klasė turi būti ne žemesnė kaip R9 arba pagal projekto reikalavimus. Danga turi būti atspari kasdienėms eksploatacinėms apkrovoms ir lengvai valoma. Grindjuostės turi būti sumontuotos tiesiai, be tarpų tarp sienos ir grindų dangos, o visi sujungimai turi būti tvarkingi ir estetiški. |  |  |  |  |
| TS-34 |  | Akustiniai matavimai |  |  |
| Atlikti akustinius patalpos 3-06 matavimus pagal: LST EN ISO 16283-1:2014; LST EN ISO 16283-1:2014/A1:2018 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“. LST EN ISO 717-1:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“. LST EN ISO 16283-2:2015 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 2 dalis. Smūgio garso izoliacija“. LST EN ISO 717-2:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 2 dalis. Smūgio garso izoliavimas“. LST EN ISO 16283-3:2018 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 3 dalis. Fasadų izoliavimas nuo garso“. LST EN ISO 3382-2:2008; LST EN ISO 3382-2:2008/AC:2009 „Akustika. Patalpų akustinių parametrų matavimas. 2 dalis. Įprastinių patalpų aidėjimo trukmė“. LST EN ISO 16032:2004 „Akustika. Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas. Ekspertinis metodas“. Patalpa turi būti taip įrengta, kad atlikus akustinius matavimus, rezultatas būtų nemažesnis, kaip 63 dB. |  |  |  |  |
| TS-35 |  | Priešgaisrinės signalizacijos elementų perkėlimas |  |  |
| Darbai apima esamos priešgaisrinės signalizacijos centralės perkėlimą iš pastato 3 aukšto į 1 aukštą, sirenos perkėlimą tame pačiame aukšte į kitą vietą bei esamų gaisro detektorių demontavimą ir pakartotinį sumontavimą. #### 1. Priešgaisrinės signalizacijos centralės perkėlimas - perkeliama esama priešgaisrinės signalizacijos centralė; - kiekis – 1 vnt.; - centralė demontuojama 3 aukšte ir sumontuojama numatytoje vietoje 1 aukšte; - centralė turi būti perkeliama nekeičiant jos gamyklinės konstrukcijos ir pagrindinių funkcijų; - prieš demontuojant turi būti užfiksuota esama centralės konfigūracija, zonos, adresai, įvykių nustatymai ir prijungtų linijų žymėjimas; - visos prijungiamos linijos turi būti aiškiai sužymėtos; - kabeliai turi būti skirti priešgaisrinės signalizacijos sistemoms, atitikti gaisrinės saugos reikalavimus; - po perkėlimo turi būti atnaujinti centralės užrašai, zonų planas ir sistemos schema; - turi būti patikrintas ryšys su visais sistemos įrenginiais ir kitomis prijungtomis inžinerinėmis sistemomis. #### 2. Priešgaisrinės sirenos perkėlimas - perkeliama esama gaisro pavojaus sirena; - kiekis – 1 vnt.; - sirena demontuojama ir pakartotinai sumontuojama užsakovo nurodytoje vietoje tame pačiame aukšte; - prieš demontuojant turi būti patikrintas sirenos veikimas; - naujoje vietoje sirena turi būti gerai girdima visoje aptarnaujamoje zonoje; - prireikus turi būti pratęsti arba pakeisti kabeliai; - kabelių jungtys turi būti atliekamos tam skirtose dėžutėse arba gamintojo numatytuose gnybtuose; - paslėptos nesertifikuotos kabelių jungtys neleidžiamos; - sumontavus turi būti atliktas sirenos veikimo ir garsinio signalo patikrinimas. #### 3. Gaisro detektorių demontavimas ir pakartotinis montavimas - esami gaisro detektoriai demontuojami prieš atliekant statybos darbus; - prieš demontuojant kiekvienas detektorius ir jo montavimo vieta turi būti pažymėti; - adresinės sistemos detektorių adresai ir vietos turi būti išsaugoti; - detektoriai demontuojami nepažeidžiant jų korpusų, bazių ir kontaktų; - demontuoti detektoriai turi būti apsaugoti nuo dulkių, drėgmės, smūgių ir užteršimo; - detektoriai negali būti dažomi, glaistomi ar uždengiami apdailos medžiagomis; - pakartotinai detektoriai montuojami į ankstesnes vietas; - pažeisti arba netinkamai veikiantys detektoriai keičiami tik suderinus su užsakovu; - sumontavus turi būti patikrintas kiekvieno detektoriaus ryšys su centrale ir aliarmo signalo perdavimas. #### 4. Kabelių ir montavimo medžiagų reikalavimai - nauji kabeliai turi būti suderinami su esama priešgaisrinės signalizacijos sistema; - kabelių degumo ir atsparumo ugniai savybės turi atitikti objekto projektinius reikalavimus; - kabeliai tiesiami atskirai nuo galios kabelių arba laikantis reikalaujamų atstumų; - visos linijos, kabeliai ir įrenginiai turi būti sužymėti; - tvirtinimo elementai turi būti atsparūs korozijai ir tinkami esamam pagrindui; - neleidžiama palikti laisvų, nepritvirtintų ar neizoliuotų laidų. #### 5. Sistemos paleidimas ir bandymai Baigus darbus turi būti atlikta: - Centralės maitinimo ir rezervinio maitinimo patikra. - Visų zonų ir kilpų vientisumo patikra. - Ryšio su visais detektoriais patikra. - Kiekvieno perkelto arba pakartotinai sumontuoto detektoriaus veikimo bandymas. - Sirenos veikimo bandymas. - Gedimo, trumpojo jungimo ir linijos nutrūkimo signalų patikra. - Centralės įvykių registravimo patikra. - Ryšio su kitomis sistemomis patikra, jeigu toks ryšys įrengtas. - Sistemos grąžinimas į normalų budėjimo režimą. - Sistemos veikimo demonstravimas užsakovo atstovui. |  |  |  |  |
| TS-36 | TEMPEST filtrų skydelyje montavimas |  |  |  |
| Darbų apimtį sudaro: - paskirstymo skydelio sumontavimas; - trijų SCPV TEMPEST 32 A linijinių filtrų sumontavimas skydelyje; - filtrų įėjimo ir išėjimo kabelių prijungimas; - filtrų korpusų, skydelio korpuso ir kitų metalinių dalių įžeminimas; - kabelių ekranų prijungimas; - kabelių tvirtinimas ir žymėjimas; - elektrinių sujungimų patikrinimas ir bandymai. ### Filtrų mechaninis montavimas Skydelyje montuojami trys filtrai. Kiekvienas filtras turi būti: - tvirtinamas prie standžios metalinės montavimo plokštės; - tvirtinamas naudojant visas gamintojo numatytas tvirtinimo vietas; - montuojamas taip, kad jo korpusas turėtų patikimą elektrinį kontaktą su įžeminta montavimo konstrukcija; - apsaugotas nuo vibracijos ir mechaninio poveikio; - sumontuotas taip, kad būtų pasiekiami jo prijungimo kabeliai ir tvirtinimo elementai. Filtrų negalima laikyti arba pakabinti už prijungimo kabelių. Tarp filtrų ir kitų skydelio komponentų turi būti palikti pakankami tarpai kabeliams prijungti, filtrams aušinti ir techninei priežiūrai atlikti. Filtrai turi būti pažymėti: - F1; - F2; - F3. ### Filtruotos ir nefiltruotos pusės atskyrimas Skydelyje turi būti aiškiai atskirtos: - nefiltruota įėjimo pusė; - filtruota išėjimo pusė. Nefiltruoti ir filtruoti kabeliai turi būti vedami atskirai: - skirtinguose kabelių kanaluose; - skirtingose skydelio zonose; - per atskirus kabelių įvadus arba įvadų grupes. Nefiltruoti ir filtruoti kabeliai neturi būti tiesiami lygiagrečiai vienas šalia kito. Kai kabelių susikirtimo išvengti neįmanoma, jie turi susikirsti kuo trumpesniame ruože, pageidautina 90° kampu. Filtruotos ir nefiltruotos pusės kabelių atsargos negali būti suvyniotos į bendras kilpas. Skydelio viduje rekomenduojama įrengti metalinę pertvarą tarp filtruotos ir nefiltruotos zonų. ### Įžeminimas Skydelyje turi būti įrengta PE šyna. Prie PE šynos turi būti prijungti: - skydelio korpusas; - skydelio durys; - montavimo plokštė; - metalinės pertvaros; - kiekvieno filtro apsauginis laidininkas; - filtrų korpusai, kai numatytas atskiras įžeminimo taškas; - metaliniai kabelių įvadai ir ekranų apkabos. Skydelio durys prie korpuso turi būti prijungtos lanksčiu apsauginiu laidininku arba įžeminimo juosta. Įžeminimo jungtys turi būti kuo trumpesnės, mechaniškai patikimos ir apsaugotos nuo savaiminio atsipalaidavimo. Nulinis laidininkas N ir apsauginis laidininkas PE skydelio viduje negali būti tarpusavyje sujungiami. ### Patikros ir bandymai Užbaigus montavimo ir pajungimo darbus turi būti atlikta: - vizuali skydelio ir filtrų montavimo patikra; - tvirtinimo elementų patikra; - prijungimo atitikties elektros schemai patikra; - filtrų įėjimo ir išėjimo krypčių patikra; - filtruotų ir nefiltruotų kabelių atskyrimo patikra; - PE laidininkų ir potencialų suvienodinimo jungčių vientisumo matavimas; - fazinio ir nulinio laidininko poliškumo patikra; - gnybtų užveržimo patikra; - apsaugos aparatų veikimo patikra; - įtampos matavimas filtrų įėjimo ir išėjimo pusėse; - funkcinis kiekvienos grandinės bandymas. Izoliacijos varžos matavimo arba padidintos įtampos bandymo metu filtrai turi būti atjungti, jeigu gamintojo dokumentuose aiškiai nenurodyta, kad konkretų bandymą galima atlikti prijungus filtrus. Po bandymų neturi būti palikta laikinų sujungimų, nepritvirtintų laidininkų arba neuždengtų kabelių įvadų. Filtrų aprašymas: SCPV - TEMPEST Linijinis Filtras Apibūdinimas • TEMPEST EMI SP & N filtras, užtikrinantis SDIP-27 B/C reikalavimus; • 60 dB įnešamas slopinimas nuo 100 kHz iki 1 GHz; • 2 m, 3 gyslų lankstus kabelis įvesties / išvesties prijungimui; • Sukurta pagal IT įrangos saugos standartą EN 60950-1; • Visiškai 360⁰ ekranuotas įvesties kabelis, kad būtų išlaikytas raudonos ir juodos spalvos atskyrimas nuo filtro; • Low Smoke Zero Halogen (LSZH) panaudoti neišskiriantys dūmų behalogeniniai kabeliai; • Savaime atsistatantys metalizuotos plastikinės plėvelės kondensatoriai; • Didelis įnešamas slopinimas įprastame ir diferenciniame režimuose; • Pagerintas veikimas žemo dažnio diapazone; • Milteliniu dažymo būdu dengtas aliuminio korpusas; • Atitinka CE; • Paprasta mechaninė ir elektros instaliacija. |

Sudarė: LK LV ĮAT KĮAC infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinierius

Ignas Šaudys