RK-8 (ATEITIES G. 12, VILNIUS) PASTATŲ IR STATINIŲ GRIOVIMO, ĮRENGINIŲ DEMONTAVIMO DARBAI, ĮSKAITANT ĮRENGINIŲ DEMONTAVIMO PROJEKTO PARENGIMĄ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vilnius

2026

TURINYS

1.	PIRKIMO OBJEKTAS	4

2.	PIRKIMO OBJEKTO ETAPAI	4

3.	PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAS	4

4.	PIRKIMO OBJEKTO ETAPŲ APIMTIS	4

5.	REIKALAVIMAI STATYBINIŲ ALTLIEKŲ TVARKYMUI	11

6.	BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI	11

7.	DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS	12

8.	APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI	13

9.	REIKALAVIMAI PROJEKTINEI IR TECHNINEI DOKUMENTACIJAI	14

10.	PRIEDAI	14

Trumpiniai

| Trumpinys | Trumpinio reikšmė |
| --- | --- |
| RK-8 | Objektas ir jo adresas, kuriame numatoma vykdyti statinių ir įrenginių griovimo (demontavimo) darbus - AB „Miesto gijos“ Ateities g. 12, Vilnius, Lietuva rajoninės katilinės Nr. 8 teritorija. |
| Darbai | 1) Įrenginių (dujinių katilų KVGM-100 ir jų priklausinių) demontavimo projekto parengimas |
|  | 2) Įrenginių (dujinių katilų KVGM-100 ir jų priklausinių) demontavimo darbai |
|  | 3) RK-8 teritorijoje esančių pastatų ir statinių griovimo darbai |
|  | 4) Kiti griovimo, ardymo, žemės darbai RK-8 teritorijoje. |
| Užsakovas | AB „Miesto gijos“ |
| Sutarties vykdytojas | Rangovas, su kuriuo bus sudaryta Pirkimo sutartis. |
| Sklypas | Žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/007917:369, unikalus Nr. 4400-0305-3689), kuriame yra Katilinė RK-8, esantis adresu Ateities g. 12, Vilnius, nuomos teise valdomas Užsakovo |
| LR | Lietuvos Respublika |
| STR | Statybos techninis reglamentas |
| RC | Registrų centras |
| Projektas | Įrenginių demontavimo projektas |
| TS | Techninė specifikacija |
| CŠT | Centralizuotas šilumos tiekimo tinklas |
| VŠK | Vandens šildymo katilas |
| ATM | Asbesto turinčios medžiagos |

PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Pastatų ir statinių griovimo, įrenginių demontavimo darbai, įskaitant įrenginių demontavimo projekto parengimą, atliekami AB „Miesto gijos“ (toliau - Užsakovas) rajoninėje katilinėje Nr. 8 (toliau - RK-8), esančioje Ateities g. 12, Vilniuje (toliau – Darbai).

PIRKIMO OBJEKTO ETAPAI

Darbai perkami atskirais etapais:

- Įrenginių (dujinių katilų KVGM-100 ir jų priklausinių) demontavimo projekto, pagal kurį Rangovas atliks katilų ir jų priklausinių demontavimo darbus, parengimas ir suderinimas su Užsakovu;

- Įrenginių (dujinių katilų KVGM-100 ir jų priklausinių) demontavimo darbai;

- RK-8 teritorijoje esančių pastatų ir statinių griovimo darbai.

- Kiti griovimo, ardymo, žemės darbai RK-8 teritorijoje.

PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAS

- Perkami Darbai yra vykdomo RK-8 rekonstrukcijos projekto sudedamoji dalis. Demontavimo, griovimo ir ardymo darbai yra būtini paruošti teritoriją katilinės rekonstrukcijos darbams atlikti.

- Įgyvendinus RK-8 rekonstrukcijos projektą siekiama: didinti energetinę nepriklausomybę ir sumažinti iškastinio kuro poreikį Vilniaus CŠT, sumažinti ŠESD išmetimą, išlaikyti stabilią šilumos kainą integruotame tinkle.

PIRKIMO OBJEKTO ETAPŲ APIMTIS

  - 1 etapas. Įrenginių (dujinių katilų KVGM-100 ir jų priklausinių) demontavimo projekto parengimas

- Rangovas turi parengti įrenginių (dujinių katilų KVGM-100 ir jų priklausinių) demontavimo projektą (toliau - Projektas), jame numatyti techninius sprendinius užtikrinančius saugų, etapais vykdomą ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį sudėtingų techninių įrenginių demontavimą.

- Projekte turi būti numatytas, neapsiribojant, šių įrenginių demontavimas:

- Dujiniai KVGM-100 katilai Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 (žiūrėti šių Techninių specifikacijų priedą Nr. 2);

- Katilų recirkuliaciniai siurbliai su elektros varikliais;

- Katilų ventiliatoriai ir dūmsiurbliai su elektros varikliais;

- Dujiniai degikliai ir degiklių rampos, dujotiekio vamzdynas iki katilų;

- Katilų ir katilus jungiantys vandens vamzdynai ir armatūra įskaitant ir armatūrą su elektrinėmis pavaromis;

- Katilų aptarnavimo aikštelės;

- Katilų dūmų ir oro plieniniai kanalai, įskaitant ir esančius išorėje;

- Katilų ir katilus jungiantys elektros kabeliai ir kabelinės konstrukcijos (nuo atjungtų įrenginių iki maitinimo ar valdymo spintos);

- Katilų valdymo ir elektros spintos;

- Kiti čia nepaminėti įrenginiai, susiję su dujiniais KVGM-100 katilais Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7.

- Nebenaudojamų dviejų elektros skydinių elektros įrenginius pagal šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 3 pateikiamą elektros įrenginių sąrašą.

- Nebenaudotinus tinklo siurblius, tinklo papildymo, recirkuliacijos siurblius pagal šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 3 pateikiamą įrenginių sąrašą

- Demontuojamų įrenginių ribos detaliau nurodytos Priede Nr.11, kurios rengiant demontavimo projektą turi būti tikslinamos tiek pagal dokumentaciją, tiek faktinę situaciją objekte.

- Demontuojamų įrenginių, vamzdynų, kabelių atjungimo nuo katilinės veikiančių sistemų sprendinius numatyti tokius, kad demontavimas neturėtų įtakos tolesnės galimybės katilinei saugiai ir patikimai veikti. Jei Projekte numatoma demontuoti veikiančius įrenginius, ar įrenginius prijungtus prie veikiančių sistemų, Rangovas turi numatyti sprendinius veikiančių sistemų rekonstrukcijai, laikinam perjungimui ir/ar sprendinius esamų sistemų darbui po demontuojamų įrenginių panaikinimo.

- Rengiant Projektą Rangovas turi remtis pridedamomis preliminariomis dujotiekio ir vamzdynų demontavimo schemomis (šių Techninių specifikacijų priedai Nr. 6, Nr. 7) ir priedu Nr.11 kuriame aprašytos ir grafiškai atvaizduotos demontuojamų įrenginių ribos.

- Projekte Rangovas turi atskirai aprašyti įrenginių numatomų antriniam panaudojimui demontavimą ir tvarkymą, apskaitą. Tokių įrenginių sąrašą pateikia Užsakovas (šių Techninių specifikacijų priedas Nr.3. Demontuojamų ir iš jų antriniam panaudojimui skirtų RK-8 įrenginių sąrašas). Reikalavimai antriniam panaudojimui numatytų įrenginių demontavimui:

- Įrenginių demontavimas turi būti vykdomas taip, kad būtų galimas atgalinis jų surinkimas. Išardytos komplektuojančios dalys turi būti sunumeruojamos, surūšiuojamos ir tvarkingai sandėliuojamos, jei reikia - užkonservuojamos.

- Antriniam panaudojimui skirtos dalys, išskyrus ypatingai didelių gabaritų, turi būti sudėtos ant palečių skirtų transportavimui, pritvirtintos prie jų ir apvyniotos polietileno plėvele.

- Turi būti paruoštas demontuotų ir vėliau panaudotinų įrenginių, elementų, dalių sąrašas. Sąrašo numeracija turi atitikti dalių ir/ar dalių dėžių numeraciją. Projekte turi būti detaliai aprašytas šių įrenginių, jų elementų ar dalių tvarkymas ir apskaita.

- Projekte Rangovas turi aprašyti ir atvaizduoti:

      - Bendruosius duomenis (projekto pavadinimas, objekto adresas, Užsakovas/Statytojas, projekto rengėjas, projekto stadija, norminiai dokumentai (STR, LST, EN, teisės aktai), kurias vadovaujamasi;

      - Demontavimo darbų apimtį (kurie įrenginiai bus demontuojami, kurie mazgai ar konstrukcijos bus ardomos, būsimų darbų ribas);

      - Kamino angos užtaisymo sprendiniai demontavus dūmų kanalus (anga turi būti užmūryta, o mūras nutinkuotas ir nudažytas);

      - Demontavimo technologiją (aprašoma etapais: paruošiamieji darbai, energijos šaltinių atjungimas, darbo zonos aptvėrimas, pavojingų medžiagų pašalinimas, dalinis išardymas, pagrindinis demontavimas, įrenginių iškėlimas / išgabenimas, demontuotų įrenginių sandėliavimas);

      - Naudojamą techniką ir įrangą (auto krano tipas ir keliamoji galia, keltuvai, pjaustymo įranga, tvirtinimo priemonės, laikinos atramos);

      - Darbų saugą ir rizikos vertinimą (pavojingi darbai, rizikos veiksniai, prevencinės priemonės, darbuotojų kvalifikacija, instruktavimas, avarinių situacijų planas);

      - Aplinkosaugą (atliekų rūšiavimas, pavojingų atliekų tvarkymas, triukšmo ir dulkių kontrolė, taršos prevencija);

      - Brėžinius (privalomi: demontavimo schema, įrenginių vieta plane, darbo zonos).

      - Rangovas turi parengti Projektą pakankamos apimties, kad pagal jį galima būtų deramai įsivertinti numatomų darbų apimtis, demontuojamų medžiagų kiekius (metalo kiekiai, pavojingų medžiagų kiekiai ir pan.). Rangovas turi parengti demontavimo (medžiagų) kiekių žiniaraščius;

      - Rangovas įrenginių Projekte turi nurodyti, kad suvirinimo darbai vykdomi pagal šių Techninių specifikacijų priedą Nr. 4. Suvirinimo darbų vykdymo AB „Miesto gijos“ objektuose instrukcija;

      - Rangovas Projekte turi nurodyti, kad vykdant darbus Rangovas privalo laikytis šių Techninių specifikacijų priede Nr. 5. AB „Miesto gijos” vykdomų darbų taisyklių.

      - Rangovas turi parengti visą teisės aktų reikalaujamą techninę dokumentaciją iš dalies demontuotų sistemų tolesnei eksploatacijai vykdyti, įskaitant bet neapsiribojant:

- vidaus dujotiekio pasą ir jo atnaujintas schemas;

- atnaujintas termofikacinio vandens, kitų inžinerinių sistemų vykdomąsias schemas;

- slėginių įrenginių dokumentaciją bei registravimo dokumentų pakeitimus (jeigu taikoma);

- automatikos, blokiruočių, signalizacijos ir apsaugų veikimo schemas bei jų korekcijas;

- elektrotechninės dalies vienlinijines schemas ir valdymo grandinių schemas po pakeitimų;

- gaisrinės saugos dokumentacijos ir evakuacijos schemų korekcijas (jeigu keičiasi sprendiniai ar rizikos zonos);

- sprogimo ir gaisro pavojaus zonų schemų atnaujinimą (jeigu taikoma);

- atliktų bandymų, sandarumo bandymų, praplovimo, derinimo ir paleidimo aktus;

- demontavimo aktus bei išjungtų sistemų atskyrimo / užaklinimo aktus.

  - 2 etapas. Įrenginių (dujinių katilų KVGM-100 ir jų priklausinių) demontavimo darbai

- Rangovas parengiamuosius darbus ir demontavimo darbus turi vykdyti pagal parengtą ir suderintą su Užsakovu Projektą, darbų grafiką ir technologinę darbų vykdymo kortelę.

- Į demontavimo darbų apimtį įeina katilai KVGM-100 ir jų priklausiniai, taip pat šių specifikacijų priede Nr.3 išvardintų įrenginių demontavimas.

- Rangovas vykdydamas Darbus privalo pasirūpinti į darbų zoną patenkančių, bet į Darbų apimtį neįtrauktų, esančių Katilinės RK-8 patalpų ir Katilinės RK-8 veikiančių įrenginių apsaugojimu, uždengimu nuo apgadinimo ir užteršimo.

- Rangovas privalo imtis visų būtinų priemonių dulkių, nešvarumų ir kitų teršalų sklaidai riboti Darbų vykdymo metu.

- Rangovas atsako už bet kokį jo veiklos metu padarytą patalpų ar įrenginių apgadinimą bei privalo savo sąskaita nedelsiant pašalinti atsiradusius pažeidimus.

- Rangovas privalo išvalyti gretimas užterštas patalpas nuo dulkių, purvo ir statybinių likučių (esant poreikiui, atlikti drėgną patalpų valymą).

- Patalpos po Rangovo atliktų Darbų turi būti perduodamos Užsakovui tvarkingos, švarios, be statybinių atliekų, dulkių ir kitų teršalų, tinkamos tolesniems darbams, eksploatavimui ar perdavimui Užsakovo pasirinktam katilinės rekonstrukcijos rangovui.

- Darbai laikomi užbaigtais tik po to, kai Rangovas pilnai sutvarko darbo vietą ir patalpos yra priimamos Užsakovo.

- Pagrindiniai katilų ir jų priklausinių demontavimo darbai bus vykdomi Katilinės RK-8 pastato 5H1b patalpose (šių Techninių specifikacijų priedas Nr. 2), dūmsiurbių zonoje greta pastato ir kamino, elektros skydinėse. Esant poreikiui demontavimo darbų vykdymo zona gali būti išplėsta ir į kitus objekte esančius pastatus, jų patalpas ar lauko zonas, apsiribojant RK-8 Ateities g. 12 teritorija.

- Reikalavimai technologinės įrangos, kuri bus perduodama antriniam panaudojimui, demontavimo sprendiniams:

      - Dalis demontuojamų vandens šildymo katilų KVGM-100 įrenginių, jų elementų (pvz. ventiliatoriai, siurbliai, elektros tiekimo ir valdymo spintos (be jų prijunginių), elektros varikliai, pavaros ir pan.) demontuojami tikslu juos, ar atskiras jų dalis, panaudoti pagal paskirtį kituose energetiniuose objektuose, todėl jų demontavimą vykdyti taip, kad būtų galimas atgalinis jų surinkimas.

      - Išardytos komplektuojančios dalys turi būti sunumeruojamos, surūšiuojamos ir tvarkingai sandėliuojamos, jei reikia - užkonservuojamos.

      - Antriniam panaudojimui skirti įrenginiai, ar jų dalys, turi būti sudėtos ant transportavimui tinkamų palečių, saugiai pritvirtintos prie palečių bei apvyniotos polietileno plėvele taip, kad būtų apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų, aplinkos poveikio ir detalių praradimo transportavimo bei sandėliavimo metu. Supakuota įranga ir jos dalys turi būti paruoštos pakrovimui, perkėlimui ir transportavimui auto krautuvo arba auto krano pagalba.

      - Ypatingai didelių gabaritų elementams, kurių negalima transportuoti ant palečių, turi būti numatyti atskiri tvirtinimo ir apsaugos sprendiniai, užtikrinantys saugų jų transportavimą ir sandėliavimą.

      - Rangovas turi paruošti demontuotų ir vėliau panaudotinų įrenginių elementų bei dalių sąrašą. Sąrašo numeracija turi atitikti dalių ir/ar palečių numeraciją.

- Demontavimo metu susidariusios visos atliekos, įskaitant ir metalo laužą, perduodamos Rangovui. Rangovas savo sąskaita jas privalo išvežti iš RK-8 teritorijos ir teisės aktų nustatyta tvarka utilizuoti (perduoti atliekų tvarkytojams).

- Reikalavimai Rangovui dėl darbų su asbesto turinčiomis medžiagomis katilų demontavimo metu:

      - Bendrieji reikalavimai:

        - Rangovas privalo užtikrinti, kad visi darbai, susiję su asbesto turinčių medžiagų (toliau - ATM) ardymu, surinkimu, transportavimu ir perdavimu atliekų tvarkytojui, būtų vykdomi laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, darbuotojų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

        - Prieš darbų pradžią rangovas privalo:

- identifikuoti visas galimas asbesto turinčias medžiagas;

- parengti darbų technologiją ir darbuotojų saugos planą;

- numatyti dulkių ir asbesto skaidulų sklaidos prevencijos priemones;

- instruktuoti darbuotojus dėl darbo su asbestu rizikos.

        - Darbus su asbestu gali vykdyti tik specialiai apmokyti darbuotojai, turintys teisę dirbti su asbesto turinčiomis medžiagomis.

      - Asbesto turinčių medžiagų identifikavimas:

        - Rangovas privalo prieš demontavimo darbus atlikti:

- vizualinę izoliacijos ir konstrukcijų apžiūrą;

- esant poreikiui – laboratorinius tyrimus dėl asbesto nustatymo.

        - Įtariamos asbesto turinčios medžiagos turi būti laikomos pavojingomis iki bus gauti tyrimų rezultatai.

        - Tipinės galimos ATM katilinėse:

- vamzdynų termoizoliacija;

- katilų izoliacija;

- sandarinimo tarpinės;

- asbestiniai audiniai ir virvės;

- ugniai atsparios plokštės.

      - Darbų organizavimo reikalavimai:

        - Darbų zona turi būti:

- aptverta;

- pažymėta įspėjamaisiais ženklais „Pavojus – asbestas“;

- ribojamas pašalinių asmenų patekimas.

        - Draudžiama:

- laužyti, pjauti ar gręžti ATM sausuoju būdu;

- naudoti suslėgtą orą paviršių valymui;

- naudoti šlavimą sausomis šluotomis.

        - Asbesto turinčios medžiagos turi būti:

- demontuojamos kuo mažiau jas pažeidžiant;

- prieš ardymą sudrėkinamos;

- iš karto surenkamos į sandarias pakuotes.

        - Darbų metu turi būti naudojamos priemonės, mažinančios dulkių sklaidą:

- drėkinimas;

- vietinis dulkių nutraukimas;

- pramoniniai siurbliai su HEPA filtrais.

      - Darbuotojų sauga:

        - Rangovas privalo aprūpinti darbuotojus:

- vienkartiniais apsauginiais kombinezonais;

- apsauginėmis pirštinėmis;

- apsaugine avalyne;

- kvėpavimo apsaugos priemonėmis ne žemesnės kaip FFP3 klasės.

        - Darbo vietoje turi būti numatytos:

- persirengimo vietos;

- užterštų drabužių surinkimo vietos;

- darbuotojų higienos priemonės.

        - Užteršti darbo drabužiai negali būti išnešami iš darbo vietos nevalyti arba neutilizuoti.

      - Asbesto turinčių atliekų tvarkymas:

        - Visos asbesto turinčios atliekos turi būti:

- sandariai supakuotos į dvigubus maišus arba sandarią plėvelę;

- paženklintos įspėjimu „Asbesto atliekos“;

- laikomos atskiroje tam skirtoje vietoje.

        - Rangovas privalo:

- perduoti atliekas licencijuotam pavojingų atliekų tvarkytojui;

- pateikti atliekų perdavimo dokumentus ir atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus.

        - Draudžiama:

- maišyti asbesto atliekas su kitomis statybinėmis atliekomis;

- smulkinti ar presuoti ATM atliekas.

      - Aplinkos apsaugos reikalavimai asbesto turinčių atliekų tvarkymui:

        - Rangovas privalo užtikrinti, kad asbesto dulkės nepatektų:

- į aplinkos orą;

- gretimas patalpas;

- lietaus nuotekų sistemas.

        - Po darbų:

- darbo zona turi būti kruopščiai išvalyta;

- naudojami HEPA filtrų siurbliai ir drėgnas valymas;

- turi būti atlikta vizualinė švaros kontrolė.

        - Užterštos valymo medžiagos laikomos asbesto atliekomis.

      - Asbesto turinčių medžiagų tvarkymo dokumentacija ir atsakomybė:

        - Rangovas atsako už:

- darbuotojų saugą;

- aplinkos apsaugą;

- teisės aktų laikymąsi;

- tinkamą pavojingų atliekų sutvarkymą.

        - Rangovas privalo pateikti:

- darbuotojų instruktavimo dokumentus;

- naudojamų apsaugos priemonių informaciją;

- pavojingų atliekų perdavimo dokumentus;

- darbų atlikimo aktus.

        - Už visus pažeidimus ir galimą taršą atsako rangovas.

- Užsakovas neįsipareigoja užsakyti demontavimo darbų nurodytų skyriuje 4.2. Darbų vykdymas pradedamas tik gavus atskirą raštišką Užsakovo nurodymą (užsakymą).

  - 3 etapas. RK-8 teritorijoje esančių pastatų ir statinių griovimo darbai.

- Užsakovas pagal poreikį numato įsigyti iš Rangovo pastatų ir statinių, dangų ir kitus griovimo darbus RK-8 teritorijoje. Rangovas griovimo darbus turės vykdyti vadovaujantis: Užsakovo pateiktu pastatų ir statinių griovimo projektu (aprašu), griaunamų pastatų planu (Techninių specifikacijų priedas Nr. 1). Konkretūs pastatų ir statinių, dangų ir pan. griovimo darbai atliekami tik gavus Užsakovo raštišką nurodymą (užsakymą) Rangovui, kuriame nurodomas (-i) griaunamas (-i) pastatas (-ai), statinys (-iai), ardomos dangos ar kiti griovimo, demontavimo darbai.

- Atliekant Darbus Rangovas privalo vadovautis technologine darbų vykdymo kortele, Užsakovo įmonės patvirtintomis statybos taisyklėmis (statybos taisyklės pateikiamos Rangovui prieš pradedant statybos darbus), teisės aktų reikalavimais. Jeigu randama neatitikimų ar prieštaravimų tarp griovimo projekto ir Rangovo statybos taisyklių, turi būti vadovaujamasi projektu.

- Numatomi aprašomu etapu griauti statiniai, įrenginiai pateikiami lentelėje Nr.1 žemiau, o griovimo darbų ribos detaliau aprašytos Priede Nr.10.

Lentelė Nr.1. Griaunamų statinių (įrenginių) teritorijoje sąrašas:

| Poz. | STATINIO PAVADINIMAS | ŽYM. PLANE/NTR | UNIKALUS NR. | PASKIRTIS | NUMATOMAS POKYTIS *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pastatas - katilinė | 5H1b | 1096-8023-9050 | Kita | Rekonstruojamas / Dalinai griaunamas |
| 2 | Pastatas - gamybinis | 6P1p | 1096-8023-9061 | Gamybos, pramonės | Griaunamas |
| 3 | Pastatas - buitinės patalpos | 7L2p | 1096-8023-9072 | Paslaugų | Griaunamas |
| 4 | Pastatas - katilinė | 8H1b | 1096-8023-9083 | Kita | Dalinai griaunamas |
| 5 | Pastatas – siurblinė Pastatas – ūkinis | 9H1p 18I1g | 1096-8023-9094 1096-8023-9183 | Kita Pagalbinio ūkio | Griaunami |
| 6 | Pastatas - sandėlis | 11I1p | 1096-8023-9118 | Pagalbinio ūkio | Griaunamas |
| 7 | Pastatas - ūkinis | 12I1p | 1096-8023-9129 | Pagalbinio ūkio | Griaunamas |
| 8 | Pastatas - ūkinis | 14I1p | 1096-8023-9142 | Pagalbinio ūkio | Griaunamas |
| 9 | Pastatas – sandėlis Pastatas – garažas Pastatas – sandėlis KVGM katilų mūrinė dūmų ūla | 15I1p 16G1p 17I1p - | 1096-8023-9150 1096-8023-9161 1096-8023-9172 - | Pagalbinio ūkio Pagalbinio ūkio Pagalbinio ūkio - | Griaunami |
| 10 | Kiemo statiniai: | - | 1096-8023-9318 | Kiti inžineriniai statiniai |  |
| 10.1 | Dūmtraukis 1 (45 m) | [10.1] | - | - | Griaunamas |
| 10.2 | Dumblo aikštelė | [10.2] | - | - | Griaunama |
| 10.3 | Mazuto gaudyklė, 2 vnt. | [10.3] | - | - | Griaunama |
| 10.4 | Aušinimo vandens baseinas | [10.4] | - | - | Griaunamas |
| 10.5 | Neutralizatoriaus bakas | [10.5] | - | - | Demontuojamas |
| 10.6 | Mazuto bakai, 4 vnt. | [10.6] | - | - | Griaunamos |
| 10.7 | Nulinė talpa | [10.7] | - | - | Griaunama |
| 10.8 | Druskos ūkis ir dekarbonizacijos bakas | [10.8] | - | - | Demontuojamas |
| 10.9 | Deaeratoriai ir barboteris | [10.9] | - | - | Demontuojamas |
| 10.10 | KVGM katilų įrenginių pamatai | [10.10] | - | - | Demontuojami |
| 10.11 | Vamzdynų estakada Nr.1 | [10.11] | - | - | Demontuojama |
| 10.12 | Bako konstrukcijos | [10.12] | - | - | Demontuojamos |
| 10.13 | Mazuto išpylimo estakada | [10.13] | - | - | Demontuojama |
| 10.14 | Vamzdynų estakada Nr.2 | [10.14] | - | - | Demontuojama |

- Rangovas turi įsivertinti, kad griovimo darbai vyks pagal atskirą Užsakovo raštišką nurodymą (užsakymą). Gali būti užsakoma kiekviena lentelėje esanti pozicija atskirai arba grupėmis, arba viskas vienu nurodymu (užsakymu).

- Pradėti griovimo darbus Rangovas gali tik turint:

      - Statybos (griovimo) leidimą (jei jis būtinas pagal statybą reglamentuojančius teisės aktus). Leidimą pateikia Užsakovas.

      - Statinių griovimo projektą (jei jis būtinas pagal statybą reglamentuojančius teisės aktus). Statinių griovimo projektą pateikia Užsakovas.

      - Raštišką Užsakovo nurodymą (užsakymą) dėl konkretaus ar konkrečių pastatų, statinių, įrenginių griovimo;

      - Statybvietės perdavimo - priėmimo aktą;

      - Elektroninį statybos darbų žurnalą;

      - Technologinę darbų vykdymo kortelę;

- Užsakovas perima Rangovo įvykdytus pastatų ir statinių griovimo darbus, kai visi griovimo darbai yra užbaigti, pateikti visi reikalingi dokumentai. Atliktų Darbų užbaigimui priimti Užsakovas skiria/sudaro priėmimo komisiją, kuri pasirašo Darbų priėmimo - perdavimo aktą.

- Pabaigus pastatų ir statinių griovimo darbus, Rangovas perduoda Užsakovui vykdomųjų dokumentų komplektą:

      - Pasirašytą Darbų priėmimo - perdavimo aktą;

      - Statinių projekto egzempliorių, pagal kurį buvo vykdomi pastatų griovimo darbai;

      - Panaudotų teritorijos sutvarkymo darbams statybos produktų kokybę patvirtinančių dokumentų kopijas;

      - Perdirbtų statybinių atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaraciją;

      - Dokumentus, įrodančius, kad Rangovas pats arba per atliekų vežėją perdavė statybines atliekas jas apdorojančiai įmonei ir pažymą (arba kitą dokumentą) apie galutinį atliekų apdorojimą;

      - Nugriautų pastatų aikštelės geodeziniai/kadastriniai dokumentai;

      - Techninės priežiūros dokumentai (jei privalomi);

      - Pasirašytą statybvietės perdavimo - priėmimo aktą (Statybvietės grąžinimo po pastatų griovimo darbų atlikimo aktą).

      - Pabaigus pastatų ir statinių griovimo darbus, Rangovas turi:

- atlikti (arba organizuoti ir užtikrinti atlikimą) visus būtinus žemės Sklypo kadastrinius matavimus;

- Pateikti parengtus dokumentus Užsakovo peržiūrai;

- Užtikrinti pakeistų duomenų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir kadastre;

- Pateikti Užsakovui galutinį rezultatą –  atnaujintus žemės Sklypo registro bei atnaujintus kadastro duomenis (elektrinė ir spausdintinė versija).

- Užsakovas neįsipareigoja užsakyti griovimo, demontavimo darbų, nurodytų skyriuje 4.3. Darbų vykdymas pradedamas tik gavus atskirą raštišką Užsakovo nurodymą (užsakymą).

  - 4 etapas. Kiti griovimo, ardymo, žemės darbai RK-8 teritorijoje.

    - Užsakovas pagal poreikį numato įsigyti iš Rangovo kitus griovimo, ardymo, žemės darbus RK-8 teritorijoje. Rangovas darbus turės vykdyti vadovaujantis: Užsakovo pateiktu pastatų ir statinių griovimo projektu (aprašu) ir Užsakovo pateiktu darbų ribų planu. Konkretūs statinių griovimo, dangų ardymo, žemės darbai atliekami tik gavus Užsakovo raštišką nurodymą (užsakymą) Rangovui, kuriame nurodomas (-i) griaunamas (-i) statinys (-ai),  ardomos dangos, teritorijos formavimo žemės darbai ar kiti griovimo, demontavimo darbai.

    - Atliekant Darbus Rangovas privalo vadovautis technologine darbų vykdymo kortele, Užsakovo įmonės patvirtintomis statybos taisyklėmis (statybos taisyklės pateikiamos Rangovui prieš pradedant statybos darbus), teisės aktų reikalavimais. Jeigu randama neatitikimų ar prieštaravimų tarp griovimo projekto ir Rangovo statybos taisyklių, turi būti vadovaujamasi projektu.

    - Rangovas turi įsivertinti, kad griovimo, ardymo, žemės darbai vyks pagal atskirą Užsakovo raštišką nurodymą (užsakymą). Gali būti užsakoma tik dalis griovimo projekte numatytų darbų.

    - Pradėti griovimo, ardymo, žemės darbus Rangovas gali tik turint:

      - Statybos (griovimo) leidimą (jei jis būtinas pagal statybą reglamentuojančius teisės aktus). Leidimą pateikia Užsakovas.

      - Statinių griovimo projektą (jei jis būtinas pagal statybą reglamentuojančius teisės aktus). Statinių griovimo projektą pateikia Užsakovas.

      - Raštišką Užsakovo nurodymą (užsakymą) dėl konkretaus ar konkrečių griovimo, ardymo, žemės ar kitų darbų;

      - Statybvietės perdavimo - priėmimo aktą;

      - Elektroninį statybos darbų žurnalą;

      - Technologinę darbų vykdymo kortelę;

    - Užsakovas perima Rangovo įvykdytus griovimo, ardymo, žemės ar kitus darbus, kai visi darbai yra užbaigti, pateikti visi reikalingi dokumentai. Atliktų Darbų užbaigimui priimti Užsakovas skiria/sudaro priėmimo komisiją, kuri pasirašo Darbų priėmimo - perdavimo aktą.

    - Pabaigus darbus, Rangovas perduoda Užsakovui vykdomųjų dokumentų komplektą:

      - Pasirašytą Darbų priėmimo - perdavimo aktą;

      - Statinių projekto egzempliorių, pagal kurį buvo vykdomi pastatų griovimo darbai;

      - Panaudotų teritorijos sutvarkymo darbams statybos produktų kokybę patvirtinančių dokumentų kopijas;

      - Perdirbtų statybinių atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaraciją;

      - Dokumentus, įrodančius, kad Rangovas pats arba per atliekų vežėją perdavė statybines atliekas jas apdorojančiai įmonei ir pažymą (arba kitą dokumentą) apie galutinį atliekų apdorojimą;

      - Nugriautų pastatų aikštelės geodeziniai/kadastriniai dokumentai;

      - Techninės priežiūros dokumentai (jei privalomi);

      - Pasirašytą statybvietės perdavimo - priėmimo aktą.

      - Pabaigus darbus, Rangovas turi:

- atlikti (arba organizuoti ir užtikrinti atlikimą) visus būtinus žemės Sklypo kadastrinius matavimus;

- Pateikti parengtus dokumentus Užsakovo peržiūrai;

- Užtikrinti pakeistų duomenų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir kadastre;

- Pateikti Užsakovui galutinį rezultatą –  atnaujintus žemės Sklypo registro bei atnaujintus kadastro duomenis (elektrinė ir spausdintinė versija).

    - Užsakovas neįsipareigoja užsakyti griovimo, ardymo, žemės ar kitų darbų aprašytų skyriuje 4.4. ir numatytų statinių griovimo projekte Darbų vykdymas pradedamas tik gavus atskirą raštišką Užsakovo nurodymą (užsakymą).

    - Užsakovo užsakomų darbų kaina nustatoma pagal griovimo projekte esančius kiekius ir Rangovo darbų pirkimo metu pateiktus darbų įkainius.

REIKALAVIMAI STATYBINIŲ ALTLIEKŲ TVARKYMUI

    - Darbų vykdymo metu Rangovas privalo rūšiuoti statybos atliekas, ženklinti, perduoti tvarkymui licencijuotiems atliekų tvarkytojams, vesti statybos atliekų susidarymo apskaitą vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu, LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 (aktualia redakcija) patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ ir kt. LR teisės aktais reglamentuojančiais atliekų tvarkymą.

    - Susidariusias atliekas Rangovas turi kaupti / rūšiuoti savo konteineriuose, o juos pripildžius ir baigus Darbus, organizuoti atliekų išvežimą teisės aktų nustatyta tvarka.

    - Rangovas turi vesti susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaitą vieningoje Gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje (toliau – GPAIS).

    - Atliekas, Rangovui laikinai sandėliuoti leidžiama tik su Užsakovu suderintoje vietoje. Privaloma užtikrinti, kad atliekų saugojimas atitiktų aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

    - Rangovas perdavęs pavojingas atliekas atliekų tvarkytojui per 5 (penkias) darbo dienas Užsakovui turi pateikti įrodančius dokumentus apie Darbų metu susidariusių pavojingų (ir nepavojingų atliekų pridavimą atliekų tvarkytojui, kuriame turi būti nurodyti perduotų atliekų pavadinimai, atliekų kodas (-ai) ir svoris (-iai), atliekų perdavimo data (PVM sąskaitos faktūros, atliekų pridavimo lydraščiai, krovinio važtaraščiai ir pan.).

    - Baigus darbus, Užsakovo atsakingam darbuotojui Rangovas turi priduoti tvarkingą, laikinam atliekų saugojimui išskirtą teritoriją. Iki teritorijos perdavimo Užsakovui, Rangovas privalo sutvarkyti visas atliekas. Iki laikinam atliekų saugojimui išskirtos teritorijos pridavimo Užsakovo atsakingam darbuotojui ir atliekų išvežimo, už atliekų saugojimui išskirtos teritorijos priežiūrą ir Rangovo veikloje susidariusių atliekų tvarkymą, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, atsakingas pats Rangovas.

BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI

    - Rangovas Darbus turi vykdyti vadovaujantis AB „Miesto gijos” vykdomų darbų taisyklėmis (Techninių specifikacijų priedas Nr. 5), galiojančiais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pripažintais (aktualiais) teisės aktais, LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

    - Rangovas turi įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Darbų įgyvendinimui bei jo užbaigimui (būtinos dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, reikalingų ženklų objekte įrengimas, Darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas), bei kitas Rangovui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles.

    - Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant aprašytas Darbų apimtis.

    - Rangovas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti Darbus aukštyje, bei užtikrina Rangovo darbuotojų (tame tarpe ir pasitelktų subrangovų) saugumą. Taip pat Rangovas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt.

    - Už bet kokį Užsakovui priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Rangovo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas pats Rangovas. Užsakovui priklausančio sugadinto turto defektai turi būti nedelsiant ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Rangovo jėgomis sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė. Pažeistus želdinius ir teritorijos aplinką Rangovas atstato savo sąskaita.

    - Rangovas turi Užsakovui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes: įrenginius aprašytus antriniam panaudojimui Projekte, griaunamuose statiniuose esančius kėlimo mechanizmus ar Darbų vykdymo metu Užsakovui nurodžius Rangovui papildomus įrenginius ir apie tai informavus raštu. Visas kitas demontavimo metu susidariusias atliekas Rangovas savo lėšomis ir jėgomis išveža iš RK-8 teritorijos (Ateities g. 12, Vilnius) ir utilizuoja.

    - Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu.

    - Rangovas privalo registruoti bei apskaityti vykdomus Darbus tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog Rangovo vykdomi darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Rangovo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas).

    - Užsakovas įsipareigoja suteikti galimybę Rangovui naudotis elektros energija, vandeniu, Rangovui įsirengus elektros ir vandens apskaitos įrenginius, Rangovui apmokant už faktiškai sunaudotą jų kiekį.

    - Užsakovui perdavus Rangovo darbų vadovui Darbų zoną pagal statybvietės perdavimo- priėmimo aktą bei joje esančių statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą, Rangovas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Rangovui neperdavus Darbų zonos, vykdyti pasirengimo (išskyrus įrangos atsivežimo) darbus draudžiama.

    - Rangovas Sutarties vykdymui turi paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darbų vadovus, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą ir kontrolę. Šiems asmenims taikomi kvalifikacijos reikalavimai aprašyti specialiosiose teikėjų kvalifikacijos reikalavimų sąlygose. Rangovo paskirti specialistai jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visą Sutarties laikotarpį.

    - Esant poreikiui ir technologinėms galimybėms Užsakovas numato suteikti Rangovui teisę naudotis demontuojamų katilų patalpoje esančiu tiltiniu kranu, tačiau Rangovas turi turėti savo kvalifikuotą krano operatorių. Krano panaudai Rangovas turės pasirašyti su Užsakovu atskirą neatlygintinę panaudos sutartį.

    - Rangovas privalo įrengti laikiną pertvarą su rakinamomis durimis į veikiančių katilų salę (žiūrėti Techninių specifikacijų priede Nr. 2). Rangovas privalo užtikrinti, kad zona Nr. 1, kurioje įrengti tinklo siurbliai, būtų palaikoma švari, apsaugota nuo dulkių ir šiukšlių bei fiziškai atitverta nuo katilų griovimo darbų zonos Nr. 2. Rangovas, atlikęs katilų su priklausiniais demontavimo darbus zonoje Nr. 2, privalo išvalyti zoną Nr. 2 ir perduoti ją Užsakovui sutvarkytą – be statybinių atliekų, šiukšlių ir griovimo liekanų.

    - Rangovas, vykdydamas griovimo, demontavimo darbus, privalo užtikrinti, kad darbų metu susidarantis dulkėtumas būtų maksimaliai mažinamas ir neviršytų teisės aktuose nustatytų ribinių verčių. Tuo tikslu būtina įrengti dulkių mažinimo priemones: naudoti vandens purškimo (drėkinimo) sistemas, nuolat drėkinti darbų vykdymo teritoriją, kontroliuoti dulkių sklaidą RK-8 teritorijoje ir už jos ribų.

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

  - Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo pateikia Rangovui preliminarų katilinės rekonstrukcijos darbų grafiką, kurį Rangovas turi įvertinti ir per sekančias 10 (dešimt) darbo dienų turi parengti Darbų vykdymo grafiką (griovimui, ardymui ir kiekvienam pastatui ar statiniui atskirai) ir pateikti derinimui su Užsakovu. Užsakovas Rangovo pateiktam Darbų vykdymo grafikui pateiks pastabas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jo pateikimo derinimui dienos. Jei Užsakovas pateikia pastabas Rangovo pateiktam Darbų vykdymo grafikui, Rangovas privalo į jas atsižvelgti ir pateikti Užsakovui patikslintą Darbų vykdymo grafiką pakartotiniam derinimui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos.

  - Rangovas turi organizuoti pasitarimus su Užsakovu, kurie turėtų būti organizuojami ne rečiau viena kartą per savaitę ar kitu suderintu intensyvumu ir informuoti Užsakovą apie Darbų vykdymo eigą, Darbų vykdymo grafike nustatytų terminų laikymąsi. Pasitarimo metu ar ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas po pasitarimo Rangovas privalo elektroniniu paštu Užsakovui pateikti pasitarimo protokolą suderintu formatu, aprašant vykusiame pasitarime aptartus klausimus.

  - Užsakovas Rangovo parengtą Projektą derina: per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo pilnos apimties Projekto pateikimo; per 2 (dvi) darbo dienas nuo pakartotinio pateikimo. Derinimo trukmė yra įskaičiuota į bendrą Darbų atlikimo terminą pagal Darbų vykdymo grafiką, todėl dėl derinimo procedūrų Darbų atlikimo terminas nepratęsiamas.

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

- Rangovas turi užtikrinti, kad atliekami Darbai atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktus bei šiame skyriuje nustatytus aplinkosauginius reikalavimus.

- Rangovas vykdydamas Darbus turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, bei kitus Rangovo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad Rangovo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

- Rangovo parengti Projekto sprendiniai turi užtikrinti, kad įrenginių demontavimo metu triukšmo ir vibracijos lygiai ties Sklypo riba neviršytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų leidžiamų ribinių dydžių. Rangovas turi užtikrinti, kad jam vykdant Darbus kenksmingos medžiagos (asbestas ir kt.) nepatektų į aplinkines teritorijas. Rangovas vykdydamas Darbus turi imtis visų būtinųjų priemonių (uždengimas, laistymas ir kt.) bet kokio pobūdžio taršai minimizuoti ir ją kontroliuoti.

- Rangovas turi užtikrinti, kad vykdant įrenginių demontavimo darbus būtų laikomasi visų AB „Miesto gijos“ vidinių teisės aktų, pateiktų https://miestogijos.lt/tiekejams-ir-rangovams/, reikalavimų.

- Prieš Darbų pradžią Rangovas turi parengti Atliekų valdymo planą ir suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais. Darbų metu susidariusias atliekas Rangovas privalo tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą (aktualiomis redakcijomis).

- Darbų atlikimo ar demontavimo darbų metu susidariusias statybines ar kitas pavojingas / nepavojingas atliekas Rangovas kaupia savo paženklintuose konteineriuose, pastatytuose su Užsakovu suderintose vietose ir atitinkančiuose atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

- Baigus darbus Rangovas visas susidariusias atliekas perduoda licencijuotoms atliekų tvarkymo įmonėms (registruotoms Atliekų tvarkytojų valstybės registre)  savo transportu arba iškviečia tokią veiklą turinčią teisę atlikti įmonę išsivežti atliekas ir pateikti atliekų sutvarkymo dokumentą. Rangovas, baigęs darbus ir priduodamas juos Užsakovui, el. priemonėmis pateikia atliekų perdavimą atliekų sutvarkymui įrodančius dokumentus (pasirašytas atliekų vežimo lydraščių kopijas arba laisvos formos dokumentus apie perduotas atliekas atliekų tvarkytojams), pasirašytus Rangovo ir atliekų tvarkymo įmonės, priėmusias atliekas, ir pan.

- Statybvietėje susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos, laikomos ir laikinai saugomos taip, kad neturėtų ir nesukeltų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

- Pavojingų atliekų susidarymo, surinkimo, saugojimo, vežimo, rūšiavimo metu negalima šių atliekų skiesti ir maišyti su jokiomis kitomis atliekomis ar medžiagomis.

- Atliekų saugojimo priemonės, įrenginiai ir vietos, atsižvelgiant į juose saugomų atliekų savybes, turi atitikti teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

- Saugomos, laikomos bei transportuojamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

- Planuojamos naudoti cheminės medžiagos bei mišiniai turi būti saugiai laikomi bei saugomi, kad neišsilietų, t. y. laikomos / saugomos ant padėklų, iš kurių išsiliejusi cheminė medžiaga nepatektų į aplinką.

- Pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.

- Pakuočių, konteinerių medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais.

- Pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, saugojimo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų ir neatsidarytų, ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.

- Visi saugomų, laikomų bei vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti, o ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, atspari bet kokiam aplinkos poveikiui.

- Rangovas atliekas turi rūšiuoti ir pagal galimybę pateikti antriniam panaudojimui.

REIKALAVIMAI PROJEKTINEI IR TECHNINEI DOKUMENTACIJAI

  - Visa Rangovo dokumentacija parengta Sutarties vykdymo metu turi būti suderinta su Užsakovu.

  - Rangovo parengtas Projektas ir kita techninė dokumentacija turi būti parengti lietuvių kalba.

  - Galutinė dokumentacijos versija Rangovo turi pateikiama Užsakovui tokiais formatais:

- Popierinė – 1 (vienas) egz. su originaliais parašais;

- Elektroninė su parašais (formatu*.pdf arba*.adoc) – 1 (vienas) egz.;

- Elektroninė nuasmeninta (formatu *.pdf) - 1 (vienas) egz.;

- Elektroninė (redaguojamu formatu *.dwg (ne senesnė kaip AUTOCAD – 2010 versija) arba kt. lygiaverčiais formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. lygiaverčiais formatais. Tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. lygiaverčiais formatais). – 1 (vienas) egz.

  - Visoje skaitmenine forma Rangovo pateiktoje dokumentacijoje turi būti laisvai atliekama teksto, tekstinių (raidės, skaičiai, tekstiniai simboliai) žymėjimų paieška su šią dokumentaciją atidarančią programinę įrangą įvedant teksto ar žymėjimo fragmentą į programos paieškos laukelį.

  - Kiekvienas Rangovo parengtas brėžinys ir schema privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą, pakeitimų, tvirtinimo datas, versiją ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Griaunamų statinių planas.

Priedas Nr. 2. Demontuojamų įrenginių ribų schema pastato viduje.

Priedas Nr. 3. Demontuojamų ir iš jų antriniam panaudojimui skirtų RK-8 įrenginių sąrašas.

Priedas Nr. 4. Suvirinimo darbų vykdymo AB „Miesto gijos“ objektuose instrukcija.

Priedas Nr. 5. AB „Miesto gijos” vykdomų darbų taisyklės.

Priedas Nr. 6. KVGM_100_Dujotiekių demontavimo schema.

Priedas Nr. 7. KVGM_100_Vamzdynų demontavimo schema.

Priedas Nr. 8. Kadastrinė byla.

Priedas Nr. 9. Darbų atlikimo grafikas.

Priedas Nr.10. Griaunamų statinių ribos.

Priedas Nr.11. Demontuojamų įrenginių ribos.

Priedas Nr. 12. Apmokėjimo tvarka.