TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės / RRL įrenginiai – radijo relinių linijų įrenginiai. Kabeliai, antenos, SFP moduliai ir kitos lydinčios dalys suprantamos kaip formuojančios RRL sistemos visumą.

  - I tipo RRL įranga – IDU ir ODU RRL gamintojo įrenginiai. Kabeliai, antenos, SFP moduliai ir kitos lydinčios dalys suprantamos kaip formuojančios RRL sistemos visumą.

  - II tipo RRL įranga – Visa RRL gamintojo įranga, pritaikyta veikimui lauko sąlygoms. Kabeliai, antenos, SFP moduliai ir kitos lydinčios dalys suprantamos kaip formuojančios RRL sistemos visumą.

  - Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

  - Darbai –  sudarius Sutartį, Pirkėjo užsakomi darbai (Techninio – darbo projekto parengimo, RRL įrangos įrengimo, RRL įrangos kabelių demontavimo ir kiti darbai).

  - IT – Informacinės technologijos (angl. informational technologies).

  - OT – procesų valdymo technologijos (angl. Operational technologies).

  - Objektas – Darbų vykdymo vieta.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių/Darbų kiekiai, pristatymo/atlikimo adresai ir terminas.

  - Susijusios išlaidos - tam tikro resurso įsigijimo iš trečiųjų šalių išlaidos, kai tokio poreikio Tiekėjas objektyviai negalėjo numatyti pasiūlymo dėl Sutarties sudarymo teikimo metu ir tokios išlaidos kaip atlygintinos nurodytos Sutartyje.

  - Naudotojas – darbuotojas, kuris jungiasi prie RRL įrenginio (angl. User).

  - Komponentas – RRL įrenginys ir / ar RRL įrenginio dalis.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - RRL įranga ir jos įrengimo Darbai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių ir Darbų preliminarūs kiekiai pateikiami žemiau esančiose Lentelėje Nr. 1 ir Lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 1. Prekių preliminarūs kiekiai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I tipo SFP modulis | vnt. | 2 |
| 2. | II tipo SFP modulis | vnt. | 2 |
| 3. | III tipo SFP modulis | vnt. | 2 |
| 4. | I tipo RRL įranga (ne mažiau kaip 2 vnt. ODU, ne mažiau kaip 2 vnt. IDU) | komplektas | 1 |
| 4.1. | I tipo RRL įranga*** su 0,3 metro diametro antena | komplektas | 1 |
| 4.2. | I tipo RRL įranga*** su 0,6 metro diametro antena | komplektas | 1 |
| 4.3. | I tipo RRL įranga*** su 0,9 ar 1 metro diametro antena | komplektas | 1 |
| 4.4. | I tipo RRL įranga*** su 1,2 metro diametro antena | komplektas | 1 |
| 5. | II tipo RRL įranga (ne mažiau kaip 2 vnt. ODU) | komplektas | 1 |
| 5.1. | II tipo RRL įranga**** su 0,3 metro diametro antena | komplektas | 1 |
| 5.2. | II tipo RRL įranga**** su 0,6 metro diametro antena | komplektas | 1 |
| 5.3. | II tipo RRL įranga**** su 0,9 ar 1 metro diametro antena | komplektas | 1 |
| 5.4. | II tipo RRL įranga**** su 1,2 metro diametro antena | komplektas | 1 |
| 6. | Žaibo iškroviklis | vnt. | 2 |

Lentelė Nr. 2. Darbų preliminarūs kiekiai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninio-darbo projekto parengimas | vnt. | 2 |
| 2. | RRL šuolio įrengimo darbai | vnt. | 2 |
| 3. | RRL šuolio demontavimo darbai | vnt. | 1 |
| 4. | RRL kabelių demontavimo Objekte darbai | vnt. | 1 |
| 5. | RRL ODU įrenginio keitimo ryšių bokšte darbai | vnt. | 1 |
| 6. | RRL kabelių keitimo Objekte darbai | vnt. | 1 |
| 7. | Autobokštelio nuoma | vnt. | 1 |
| 8. | Kiti darbai, kurie nepatenka į Lentelės Nr. 2 punktuose 1 - 7 nurodytus darbus (valandinis įkainis, neįskaičiuojant medžiagų/dalių kainos)** | val. | 1 |

* Nurodytas preliminarus kiekis. Pirkėjas turi teisę koreguoti nurodytus preliminarius kiekius, kurie gali didėti ar mažėti, neviršijant bendros Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio ar bet kokios jo dalies, taip pat Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti Prekių ir/ar Darbų visai Sutarties kainai ar bet kokiai jos daliai.

** Darbų vykdymo metu patirtoms išlaidoms, susijusioms su medžiagomis/dalimis bus taikomas Susijusių išlaidų atlyginimas.

*** I tipo RRL komplektą sudaro: ne mažiau kaip 2 vnt. ODU, ne mažiau kaip 2 vnt. IDU, ne mažiau kaip 2 vnt. antenų.

**** II tipo RRL komplektą sudaro: ne mažiau kaip 2 vnt. ODU, ne mažiau kaip 2 vnt antenų.

3.2. Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti Susijusių prekių, neviršijant 10 (dešimt) procentų pradinės Sutarties vertės. Susijusių prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo, tiekimo sąlygos ir terminai ir t.t.).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos / Darbai atliekami Užsakyme nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

  - Techniniai reikalavimai Prekėms pateikiami Lentelėse Nr. 3; Nr. 4; Nr. 5; Nr. 6; Nr. 7. Skaitmeninės saugos reikalavimai pateikiami Lentelėse Nr. 8 ir Nr. 9.

Lentelė Nr. 3. Bendrieji techniniai reikalavimai Prekėms

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
|  | Pateikiama RRL įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. |
|  | Pateikiama RRL įranga turi atitikti tarptautinius ITU, ETSI standartus EN 301489, EN 300019 Class 3.1E; EN 300019 Class 4.1. arba jiems lygiaverčius standartus. |
|  | Pateikiama RRL įranga turi atitikti Europos Telekomunikacijų Standartų Instituto EMC arba lygiaverčius standartus. |
|  | Visa RRL įranga turi būti vieno gamintojo. |
|  | Rengiant techninį-darbo projektą RRL įrangos sujungimui su Pirkėjo maršrutizatoriais ir/ ar komutatoriais, prioritetas turi būti teikiamas optinei sąsajai. |
|  | Kartu su RRL įranga turi būti pateikti visi reikiami SX/LX/ZX moduliai, kurie turi būti suderinami su pateikiama RRL įranga ir su sujungiama tinklo įranga. |

Lentelė Nr. 4. I tipo RRL įrangai nustatomi techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
|  | RRL įrangos komplekto techniniai reiklavimai |
|  | RRL įrangos komplekto išorinis radijo blokas ir vidinis sąsajų blokas tarpusavyje apjungiami vienaašiu koaksialiniu arba kitos struktūros RRL įrangos gamintojo nurodytu kabeliu, kurio slopinimas prie 450 MHz ne didesnis kaip 8,9 dB/100 m. |
|  | Turi būti įdiegta licencija, užtikrinanti 400 mbps RRL įrangos komplekto spartą. |
|  | Tiekėjas turi pateikti RRL IDU programinės įrangos versijos kopiją. |
|  | Turi būti keičiamas RRL įrangos komplekto duomenų perdavimo greitis, kuomet visos RRL įrangos komplekto duomenų perdavimo greitį galima nustatyti vien tik integruotomis valdymo programinėmis priemonėmis, t. y. nedarant jokių aparatinės įrangos pakeitimų ir nenaudojant jokių papildomų licencijų. |
|  | RRL įrangos komplekto maksimalus duomenų perdavimo greitis per vieną nešlį turi būti 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 Mbps. |
|  | RRL įrangos komplekto įranga turi veikti 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38 GHz diapazonuose. |
|  | RRL įrangos komplekto darbo režimas turi būti 1+0, 1+1, 2+0. |
|  | Tiekiamai RRL įrangos komplekto įrangai turi būti pateikta lokali konfigūravimo ir valdymo licencijuota programinė įranga (NMS), kuri turi būti įdiegiama į Pirkėjo pateiktą serverį be papildomų išlaidų Pirkėjui. |
|  | RRL įrangos komplekto darbinio dažnių kanalo juostos plotis, priklausomai nuo nustatyto duomenų perdavimo greičio, turi būti 14/28/56 Mhz. |
|  | RRL įrangos komplekto dažnio stabilumas turi būti ne mažiau kaip ± 10 ppm. |
|  | RRL įrangos išorinių blokų (ODU) techniniai reikalavimai |
|  | ODU darbinio dažnio diapazonai turi būti 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38 GHz. |
|  | Pateikiami ODU privalo palaikyti dupleksinių kanalų planą pagal CEPT/ERC/REC (12-02) E. |
|  | RRL įranga turi turėti aktyvuotą ACM (angl. Adaptive Coding and Modulation) funkciją. |
|  | RRL įranga turi turėti automatinę siųstuvo galingumo reguliavimo funkciją ATPC (angl. Automatic Transmitter Power Control). |
|  | RRL įranga turi palaikyti ne mažiau kaip 8 (aštuonis) moduliacijų lygius, įskaitant 1024 QAM. |
|  | RRL įranga turi turėti ne mažiau kaip 2 lygių FEC (angl. - Forward Error Correction) funkciją aukščiausiai galimai moduliacijai – 1024 QAM esant 28 MHz pločio kanalui. |
|  | RRL įrangos ODU maksimalus pralaidumas turi būti ne mažiau kaip 400 Mbps. |
|  | Turi palaikyti XPIC (angl. Cross Polarization Interface Canceller). |
|  | RRL įrangos ODU siųstuvo maksimalus galingumas 18 GHz dažnių diapazone turi būti ne mažiau kaip +16 dBm, esant 512 QAM moduliacijai. |
|  | RRL įrangos ODU eksploatavimo temperatūra turi būti ne siauresniame diapazone kaip nuo -33ºC iki +55ºC. |
|  | RRL įrangos ODU eksploatavimo santykinė drėgmė turi būti ne siauresniame diapazone kaip nuo 5% iki 100%. |
|  | RRL įrangos vidinių sąsajų (IDU) techniniai reikalavimai |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas IDU turi turėti ne mažiau kaip 6 (šešis) 1000 Mb/s greitaveiką palaikančius prievadus, iš kurių ne mažiau kaip 2 (du) turi būti 1000 Base-X SFP tipo, skirti duomenų perdavimui. |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas turi užtikrinti maksimalaus duomenų perdavimo greičio keitimą programiniu būdu, nekeičiant ir nepapildant aparatinės, programinės ar licencinės įrangos. |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas turi leisti programiniu būdu nustatyti bent vienai Ethernet sąsajai maksimalią RRL pralaidumo reikšmę. |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas turi turėti sukomplektuotą 48 V DC maitinimo šaltinį. |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas turi turėti sukomplektuotą 48 V DC maitinimo šaltinį. |
|  | RRL IDU turi būti komplektuojami su aukštos kokybės industriniais maitinimo šaltinių blokais, kurie turėtų apsaugas nuo viršįtampių, apsaugas nuo perkrovimo, apsaugas nuo trumpo jungimo ir perkaitimo. |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas turi būti montuojamas į 19 colių telekomunikacinę spintą, turi būti pateiktos visos montavimui būtinos detalės. |
|  | Turi būti šios RRL IDU nuotolinio valdymo priemonės – integruotas ssh serveris, integruotas web serveris, integruotas SNMP agentas, RADIUS arba LDAP serveris. |
|  | RRL IDU turi leisti nuotolinio ir vietinio valdymo priemonėmis nustatyti kilpą (angl. loopback) RRL terminalo testavimui. |
|  | Kiekviena IDU Ethernet sąsaja turi palaikyti ne mažiau kaip 9600 baitų „jumbo“ ethernet paketus. |
|  | Turi būti integruotas ethernet komutatorius. |
|  | Turi palaikyti ne mažiau kaip 8 QoS eiles. |
|  | Turi palaikyti duomenų srautų klasifikavimą pagal DSCP, VLAN ID, VLAN 802.1p, MPLS EXP bitus. |
|  | Turi palaikyti WRED, Tail-drop arba jiems lygiaverčius duomenų srautų spūsčių (angl. congestion management) išvengimo mechanizmus. |
|  | Turi palaikyti konfigūruojamus kiekvienos QoS eilės buferio dydžius. |
|  | Eilių buferio dydis turi būti ne mažiau kaip 8 Mbits. |
|  | Turi būti leidžiama peržiūrėti kiekvienos QoS eilės persiųstų ir išmestų (angl. dropped) duomenų skaitiklius. |
|  | Turi palaikyti duomenų srautų ribojimą per portą ir QoS eilę. |
|  | Turi palaikyti ne mažiau kaip 4093 VLAN. |
|  | Turi palaikyti syslog arba lygiavertį. |
|  | Turi palaikyti QinQ. |
|  | Turi palaikyti SyncE, 1588v2. |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas (IDU) turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną), ne prastesnių parametrų kaip 10/100base-Tx ethernet sąsają įrangos valdymui ir nuotoliniam stebėjimui. |
|  | RRL IDU turi leisti nuotoliniu būdu atsisiųsti ir įdiegti naujas IDU valdymo programinės įrangos versijas. |
|  | Kartu su RRL IDU turi būti pateikta programinė įranga RRL sistemos nustatymų atsarginių kopijų išsaugojimui/užkrovimui vietiniu ir nuotoliniu būdu. |
|  | Pateikiami RRL IDU privalo būti suderinti darbui su bet kokio dažnių diapazono tos pačios produktų linijos ODU. |
|  | RRL vidinio sąsajos bloko darbinė temperatūra turi būti ne siauresnėse ribose kaip nuo +5 ºC iki +45 ºC. |
|  | IDU eksploatavimo santykinė drėgmė turi būti ne siauresnėse ribose kaip nuo 5% iki 95%. |
|  | Reikalavimai RRL įrangos antenoms |
|  | Antenos turi būti skirtos 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 32, 38 GHz dažnių diapazonams. |
|  | Antenos turi būti su numatytais tvirtinimo elementais tiesioginiam išorinio radijo bloko (ODU) prijungimui, t.y. nenaudojant lanksčių bangolaidžių. |
|  | Antenos turi atitikti ETSI EN 302 217 Class 3 arba lygiaverčius standartus. |
|  | Antenos turi leisti nustatyti vertikalią ir horizontalią poliarizacijas. |
|  | Antenų svoris, įskaitant tvirtinimo elementus, ne didesnis kaip: - 0,3 m diametro antenos – 7 kg; - 0,6 m diametro antenos – 11 kg; - 0,9 ar 1,0 m diametro antenos – 27 kg; - 1,2 m diametro antenos – 51 kg. |
|  | Antenos turi būti parabolės tipo, uždengtos. |
|  | Antenų darbinė temperatūra turi būti ne siauresnėse ribose kaip nuo -40ºC iki +55ºC. |
|  | Antenų eksploatavimo santykinė drėgmė turi būti ne siauresnėse ribose kaip nuo 15 % iki 100 %. |
|  | Maksimalus antenų atlaikomas vėjo greitis turi būti ne mažesnis kaip 50 m/s. |
|  | Antenų reguliavimo mechanizmas vertikaliai ir horizontaliai plokštumai turi būti ne mažesnis kaip +/-15o. |
|  | Antenų tvirtinimo mechanizmas su galimybe anteną tvirtinti prie kronšteinų, kuriu diametras ne siauresnio intervalo kaip nuo 50 mm iki 115 mm. |

Lentelė Nr. 5. II tipo RRL įrangai nustatomi techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
|  | RRL įrangos komplekto techniniai reiklavimai |
|  | RRL įrangos komplekto išorinis radijo blokas ir vidinis sąsajų blokas tarpusavyje apjungiami vienaašiu koaksialiniu arba kitos struktūros RRL įrangos gamintojo nurodytu kabeliu, kurio slopinimas prie 450 MHz ne didesnis kaip 8,9 dB/100 m. |
|  | RRL įrangos komplektas turi būti pritaikytas lauko sąlygoms (angl. Full outdoor). |
|  | RRL įrangos komplekto išorinis radijo blokas jungiamas RRL įrangos gamintojo numatytu kabeliu. |
|  | Turi būti įdiegta licencija, užtikrinanti 400 mbps RRL įrangos komplekto spartą. |
|  | Tiekėjas turi pateikti RRL programinės įrangos versijos kopija. |
|  | Turi būti keičiamas RRL įrangos komplekto duomenų perdavimo greitis, kuomet visos RRL įrangos komplekto duomenų perdavimo greitį galima nustatyti vien tik integruotomis valdymo programinėmis priemonėmis, t. y. nedarant jokių aparatinės įrangos pakeitimų ir nenaudojant jokių papildomų licencijų. |
|  | RRL įrangos komplekto maksimalus duomenų perdavimo greitis per vieną nešlį turi būti 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 Mbps. |
|  | RRL įrangos komplekto įranga turi veikti 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38 GHz diapazonuose. |
|  | RRL įrangos komplekto darbo rėžimas turi būti 1+0, 1+1, 2+0. |
|  | RRL įrangos komplekto įdarbinio dažnių kanalo juostos plotis, priklausomai nuo nustatyto duomenų perdavimo greičio, turi būti 14/28/56 MHz. |
|  | RRL įrangos komplekto dažnio stabilumas turi būti ne mažiau kaip ± 10 ppm. |
|  | Tiekiamai RRL įrangos komplekto įrangai turi būti pateikta lokali konfigūravimo ir valdymo licencijuota programinė įranga (NMS), kuri turi būti įdiegiama į Pirkėjo pateiktą serverį be papildomų išlaidų Pirkėjui. |
|  | RRL įrangos išorinių blokų (ODU) techniniai reikalavimai |
|  | ODU darbinio dažnio diapazonai turi būti 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38 GHz. |
|  | Pateikiami ODU privalo palaikyti dupleksinių kanalų planą pagal CEPT/ERC/REC (12-02) E. |
|  | RRL įranga turi turėti aktyvuotą ACM (angl. Adaptive Coding and Modulation) funkciją. |
|  | RRL įranga turi turėti automatinę siųstuvo galingumo reguliavimo funkciją ATPC (angl. Automatic Transmitter Power Control). |
|  | RRL įranga turi palaikyti ne mažiau kaip 8 (aštuonis) moduliacijų lygius, tame tarpe 1024 ir 2048 QAM moduliacijų lygių. |
|  | RRL įranga turi turėti ne mažiau kaip 2 (dviejų) lygių FEC (angl. Forward Error Correction) funkciją 1024 QAM moduliacijai. |
|  | RRL įrangos ODU maksimalus pralaidumas turi būti ne mažiau kaip 400 Mbps. |
|  | Turi palaikyti XPIC (angl. Cross Polarization Interface Canceller). |
|  | RRL įrangos ODU siųstuvo maksimalus galingumas 18 GHz dažnių diapazone turi būti ne mažiau kaip +16 dBm, esant 512 QAM moduliacijai. |
|  | RRL įrangos ODU eksploatavimo temperatūra turi būti ne siauresniame diapazone kaip nuo –33ºC iki +55ºC. |
|  | RRL įrangos ODU eksploatavimo santykinė drėgmė turi būti ne siauresniame diapazone kaip nuo 5% iki 100%. |
|  | RRL įrangos ODU turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) 10/100/1000Base-T (elektrinis SFP) prievadus arba 1 (vieną) 1000Base –X (optinis SFP) ir 1 (vieną) 10/100/1000Base-T (RJ-45) ethernet prievadus. |
|  | RRL įrangos ODU turi užtikrinti maksimalaus duomenų perdavimo greičio keitimą programiniu būdu, nekeičiant ir nepapildant aparatinės, programinės ar licencinės įrangos. |
|  | RRL įrangos ODU turi leisti programiniu būdu nustatyti bent vienai Ethernet sąsajai maksimalią RRL pralaidumo reikšmę. |
|  | RRL įrangos ODU turi turėti atskirą elektros maitinimo prijungimą maitinimui iš 48V nuolatinės srovės šaltinio arba PoE (angl. Power over Ethernet) elektros maitinimo galimybę panaudojant 5e kategorijos FTP/STP kabelį. |
|  | RRL įrangos ODU turi būti komplektuojami su aukštos kokybės industriniais maitinimo šaltinių blokais, kurie turėtų apsaugas nuo viršįtampių, apsaugas nuo perkrovimo, apsaugas nuo trumpo jungimo ir perkaitimo (jeigu naudojami išoriniai maitinimo šaltiniai). |
|  | Turi būti šios RRL įrangos ODU nuotolinio valdymo priemonės – integruotas RADIUS arba LDAP serveris, integruotas web serveris, integruotas SNMP agentas. |
|  | RRL įrangos ODU valdymo (angl. management) prievado kabelis turi būti sumontuotas iki ryšių aparatinės. t. y. kad, nelipant į bokštą, būtų galima prisijungti prie RRL. |
|  | RRL įrangos ODU turi leisti nuotolinio ir vietinio valdymo priemonėmis nustatyti kilpą (angl. loopback) RRL terminalo testavimui. |
|  | Kiekviena Ethernet sąsaja turi palaikyti ne mažiau kaip 9600 baitų „jumbo“ ethernet paketus. |
|  | Turi būti integruotas ethernet komutatorius. |
|  | Turi palaikyti ne mažiau kaip 8 QoS eiles. |
|  | Turi palaikyti duomenų srautų klasifikavimą pagal DSCP, VLAN ID, VLAN 802.1p, MPLS EXP bitus, CoS. |
|  | Turi palaikyti WRED, Tail-drop arba jiems lygiaverčius duomenų srautų spūsčių (angl. congestion management) išvengimo mechanizmus. |
|  | Turi palaikyti kiekvienos QoS eilės buferio dydžius. |
|  | Turi būti galimybė peržiūrėti kiekvienos QoS eilės persiųstų ir išmestų (angl. dropped) duomenų skaitiklius. |
|  | Turi palaikyti duomenų srautų ribojimą per portą ir QoS eilę. |
|  | Turi palaikyti ne mažiau kaip 4093 VLAN. |
|  | Turi palaikyti syslog arba lygiavertį. |
|  | RRL įrangos ODU turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) ne prastesnių parametrų kaip 10/100base-Tx ethernet sąsają, skirtą įrangos valdymui ir nuotoliniam stebėjimui. |
|  | Reikalavimai RRL įrangos antenoms |
|  | Antenos turi būti skirtos 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 32, 38 GHz dažnių diapazonams. |
|  | Antenos turi būti su numatytais tvirtinimo elementais tiesioginiam išorinio radijo bloko (ODU) prijungimui, t. y. nenaudojant lanksčių bangolaidžių. |
|  | Antenos turi atitikti ETSI EN 302 217 Class 3 arba lygiaverčius standartus. |
|  | Antenos turi leisti nustatyti vertikalią ir horizontalią poliarizacijas. |
|  | Antenų svoris, įskaitant tvirtinimo elementus, ne didesnis kaip: - 0,3 m diametro antenos – 7 kg - 0,6 m diametro antenos – 11 kg - 0,9 ar 1,0 m diametro antenos – 27 kg - 1,2 m diametro antenos – 51 kg. |
|  | Antenos turi būti parabolės tipo, uždengtos. |
|  | Antenų darbinė temperatūra turi būti ne siauresnėse ribose kaip nuo -40ºC iki +55ºC. |
|  | Antenų eksploatavimo santykinė drėgmė turi būti ne siauresnėse ribose kaip nuo 15 % iki 100 %. |
|  | Maksimalus antenų atlaikomas vėjo greitis turi būti ne mažesnis kaip 50 m/s. |
|  | Antenų reguliavimo mechanizmas vertikaliai ir horizontaliai plokštumai turi būti ne mažesnis kaip +/-15o. |
|  | Antenų tvirtinimo mechanizmas su galimybe anteną tvirtinti prie kronšteinų, kurių diametras ne siauresnio intervalo kaip nuo 50 mm iki 115 mm. |

Lentelė Nr. 6. SFP moduliams nustatomi techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
|  | Techniniai reikalavimai I tipo SFP moduliui |
|  | Turi būti 1000BaseSX tipo ir turi būti suderinamas su RRL įranga. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos bangos ilgis turi būti 850 nm. |
|  | Turi veikti naudojant daugiamodes skaidulas. |
|  | „Link budget“ ne mažesnis kaip 8.5 dB. |
|  | Techniniai reikalavimai II tipo SFP moduliui |
|  | Turi būti 1000BaseLX tipo ir turi būti suderinamas su RRL įranga. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos bangos ilgis turi būti 1310 nm. |
|  | Turi veikti naudojant vienamodes skaidulas. |
|  | „Link budget“ turi būti ne mažesnis kaip 9 dB. |
|  | Techniniai reikalavimai III tipo SFP moduliui |
|  | Turi būti 1000BaseZX tipo ir turi būti suderinamas su RRL įranga. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos bangos ilgis turi būti 1550 nm. |
|  | Turi veikti naudojant vienamodes skaidulas. |
|  | „Link budget“ turi būti ne mažesnis kaip 20 dB. |

Lentelė Nr. 7. Žaibo iškrovikliams nustatomi techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
|  | Reikalavimai RRL apsaugai nuo žaibo |
|  | RRL įrangos IDU apsaugai turi būti naudojami daugkartinio veikimo žaibo iškrovikliai, kurie visiškai blokuoja RF traktą ir praleidžia 350 ir 450 MHz dažnio signalus į RRL įrangos ODU. |
|  | Žaibo iškroviklio suveikimo greitis ne mažesnis kaip 4 ns esant 2 V/ns. |
|  | Žaibo iškroviklio apsauga iki 20 kA 8/20 μs bangos formai turi būti užtikrinama pagal IEC 61000-4-5 arba jam lygiavertį standartą. Tiekėjas siūlydamas žaibo iškroviklio apsaugą pagal lygiavertį standartą, turės pateikti tokio standarto lygiavertiškumo įrodymus. |
|  | Žaibo iškroviklio darbinė temperatūra turi būti ne siauresnėse ribose kaip nuo -40 ºC iki +55 ºC. |

Lentelė Nr. 8. Skaitmeninės saugos reikalavimai įrangai

| Eil. Nr. | Nustatomi reikalavimai |
| --- | --- |
|  | - Įranga turi turėti galimybę autentifikuoti lokalų administratorių pagal vartotojo vardą / slaptažodį. - Skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato. - Slaptažodis turi būti sudaromas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių. - Slaptažodį turi būti galima sudaryti iš ne mažiau kaip 15 (penkiolikos) simbolių. - Turi būti galima nustatyti didžiausią leistiną naudotojo mėginimų įvesti teisingą slaptažodį skaičių. |
|  | Įranga turi turėti galimybę uždrausti visus nebūtinus valdymo protokolus. |
|  | Belaidis ryšys turi būti šifruojamas mažiausiai AES 128 bitų ilgio raktu. |
|  | Duomenų perdavimui radijo bangomis turi būti naudojami licencijuoti dažniai. |
|  | Įvykių peržiūrai atlikti įranga turi, įskaitant, bet neapsiribojant, registruoti šiuos įvykius: - Įjungimas / išjungimas ar perkrovimas. - Naudotojo prisijungimas (ir nesėkmingi bandymai prisijungti) / atsijungimas. - Naudotojo paskyros pokyčiai (paskyros sukūrimas, ištrynimas, Administratoriaus teisių suteikimas). - Naudotojo veiksmai atliekami prisijungus (pvz.: skaitymas ar atnaujinimas kritinių failų, programinės įrangos įdiegimas). - Pokyčiai arba bandymai pakeisti saugos kontroles ir nustatymus. - Įvykių registravimo funkcijos įjungimas / išjungimas. - Įvykių registro trynimas, kūrimas ar keitimas. - Laiko ir (ar) datos pakeitimai. |
|  | Kiekviename įvykio įraše turi būti registruojama: - Įvykio data ir tikslus laikas. - Įvykio rūšis / pobūdis. - Sistemos Naudotojo ir (arba) Komponento, susijusio su įvykiu, duomenys. - Įvykio rezultatas. |
|  | Įvykių registras turi būti saugomas lokaliai įvykį sukūrusiame Komponente ir perduodamas į centralizuotą įvykių registrą. |
|  | Turi būti palaikomas syslog formatas žurnalinių įrašų perdavimui į SIEM. |
|  | Įvykiai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 90 dienų lokaliame įvykių registre ir / arba perduodami į Kliento SIEM. |
|  | Tiekėjas įsipareigoja neatlygintinai teikti įrangos programinės įrangos palaikymo ir atnaujinimo paslaugas Sutarties galiojimo laikotarpiu. |
|  | Perkama aparatinė įranga privalo būti palaikoma gamintojo ne mažiau 5 (penkerius) metus po Sutarties pasirašymo. Privalo būti teikiami bent programinės įrangos saugumo naujinimai. |

  - Perduodamos Prekės turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:

    - turi turėti CE ženklinimą;

    - turi būti pilnai sukomplektuotos;

    - turi būti įpakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant;

    - turi būti naujos, nenaudotos;

    - negali būti gamykliškai atnaujintos (angl. „renew“ / „refurbished“ /„remarked“);

    - Tiekėjo siūlomos Prekės ir Darbai negali kelti grėsmės nacionaliniam saugumui;

    - Sutarties pasirašymo momentu RRL įrangos gamintojas neturi būti paskelbęs apie Prekių gamybos ir / ar pardavimo pabaigą (angl. end of life / end of support);

    - Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių  nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas;

    - Prekės turi atitikti visus teisės aktuose tokioms Prekėms  keliamus reikalavimus.

    - I tipo ir II tipo RRL įrangos komplekto parametrų visuma turi užtikrinti ne mažiau kaip 99,994% teorinį ryšio linijos metinį patikimumą, skaičiuojant BER 10-6 ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos meteorologines sąlygas.

  - Tiekėjas turės sumontuoti Prekes ir paruošti jas darbui (sukonfigūruoti) pagal Prekių gamintojo reikalavimus.

  - Reikalavimai techninio – darbo projekto parengimui:

    - turi būti parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir pagrindinius normatyvinius dokumentus;

    - Tiekėjas, atlikęs skaičiavimus, techniniame – darbo projekte turi nurodyti Prekių darbinį dažnį ir antenų diametrus, kad ryšio patikimumas užtikrintų šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

    - Jei bus numatytas duomenų perdavimas per optines sąsajas, Tiekėjas techniniame – darbo projekte turi nurodyti tinkamus SFP modulius RRL įrangos veikimui užtikrinti.

  - Reikalavimai Prekių įrengimo ir įdiegimo Darbams (pagal poreikį Darbai gali būti atliekami aukštyje):

    - Prekių įrengimo Darbai privalo būti atlikti pagal gamintojo techninius reikalavimus;

    - Prekių įrengimo Darbai turi būti atlikti pagal su Pirkėju suderinta techninį – darbo projektą;

    - Atlikus Prekių įrengimo Darbus, privalo būti atlikti bandymai ir Pirkėjui perduodamos tik išbandytos ir pilnai veikiančios Prekės, atitinkančios visus šioje Techninėje specifikacijoje  nustatytus reikalavimus;

    - Atlikus Prekių įrengimo Darbus, turi būti pateiktos licencijos, reikalingos Prekių  savybių bei funkcionalumo užtikrinimui;

    - Atlikus Prekių įrengimo Darbus, turi būti pateikta programinės įrangos kopija Prekių savybių bei funkcionalumo užtikrinimui.

    - Prekių įrengimo Darbai turi būti atliekami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir pagrindinius normatyvinius dokumentus, kurie nustato reikalavimus tokioms Prekėms;

    - Jei montuojamos bokšte Įrangos efektyvioji spinduliuotės galia bus didesnė nei 25 W, būtina atlikti sumontuotos Įrangos elektromagnetinės spinduliuotės matavimus ir suderinti su Visuomenės sveikatos centru (Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimą su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie LR sveikatos apsaugos ministerijos).

  - Reikalavimai demontavimo Darbams, kurie pagal poreikį gali būti atliekami aukštyje:

    - Siekiant sumažinti nepageidaujamą (perteklinį) bokšto apkrovimą, turi būti demontuojami nuo ryšių bokšto: antena su ODU, antenos tvirtinimo adapteris, atotampos ir kabeliai;

    - Turi būti demontuoti kabeliai, pakloti nuo ryšių bokšto iki ryšių aparatinės per teritoriją ir patalpose;

    - Turi būti atliktas vidinės įrangos demontavimas;

    - Demontuota Įranga turi būti pristatyta  Pirkėjo Užsakyme nurodytu adresu, Tiekėjo sąskaita.

  - Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Prekių pristatymo vietos tenka Tiekėjui. Prekių pristatymo išlaidas iki Pirkėjo Užsakyme nurodytos vietos Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti įtrauktos į  Prekių kainą.

  - Prekių sugadinimo rizika iškrovimo metu iš Tiekėjo transporto Prekių  pristatymo vietoje tenka Tiekėjui.

  - Tiekėjas turi užtikrinti naudojamų išteklių efektyvumą, turi organizuoti Darbus taip, kad Darbų vykdymo ar atlikimo metu susidariusios šiukšlės būtų išvežamos Tiekėjo lėšomis ir būtų daromas kuo mažesnis poveikis aplinkai.

  - Tiekėjas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų nustatyta tvarka bei apželdina teritoriją (jei Darbų atlikimo metu buvo pažeista veja ar jos dalis). Nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas yra materialiai atsakingas už visų atliekų, susidariusių Darbų vykdymo metu, tinkamą utilizavimą, pateikiant Pirkėjui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tai patvirtinančius dokumentus.

  - Visa atsakomybė, susijusi su netinkamu atliekų tvarkymu, nesilaikant teisės aktų reikalavimų, įskaitant sankcijų pritaikymą iš trečiųjų šalių dėl teisės aktų nesilaikymo ar netinkamo jų nuostatų vykdymo tenka Tiekėjui. Tiekėjas yra visiškai atsakingas už atliekų rinkimą, vežimą ir pateikimą apdorojimui pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų susijusių teisės aktų nuostatas. Tuo atveju, jei Tiekėjas, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, nepateikia Pirkėjui atliekų pateikimą apdorojimui patvirtinančių dokumentų arba Tiekėjas  atliekas tvarko neturėdamas tam įgaliojimų arba perduoda atliekas tvarkyti įmonei, neturinčiai tokios teisės, visos galimos baudos, kitos sankcijos bei nuostoliai yra atlyginami išskirtinai Tiekėjo lėšomis.

  - Jei Darbų vykdymo metu iškilo pavojus, kad gali būti užteršta aplinka, Tiekėjas privalo nedelsiant informuoti Pirkėjo  atstovus ir iki pavojaus pašalinimo nutraukti vykdomus Darbus.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės ir Darbai bus perkami pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes ir atlikti montavimo ir įrengimo Darbus Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais (Užsakyme bus nurodytas  konkretus  adresas) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekių  ir Darbų Užsakymo teikimo tvarka:

6.3.1. Tiekėjui pateiktame Užsakyme Pirkėjas nurodo užsakomą RRL įrangos tipą, jos kiekį, spartą, Prekės įrengimo vietas, užsakomi Darbai ir jų atlikimo vieta.

6.3.2. Tiekėjas pateiktos Prekės įrengimo ir įdiegimo Darbams privalo parengti techninį – darbo projektą ir suderinti su Pirkėju per ne ilgiau kaip 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas, skaičiuojamas nuo Užsakymo pateikimo dienos.

6.3.3. Vadovaujantis  Pirkėjo pateiktu Užsakymu, Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti, parengti ir suderinti techninį – darbo projektą ir atlikti Prekių įrengimo ir įdiegimo Darbus ne vėliau kaip per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo  Pirkėjo Užsakymo pateikimo dienos.

6.3.4. Tuo atveju, jei užsakomos Prekės yra naujos rinkoje ar turi būti papildomai modifikuojamos, Pirkėjas Užsakyme gali nurodyti pristatymo terminą iki 100 (vieno šimto) kalendorinių dienų.

6.3.5. Apie užsakytų Prekių pristatymą Tiekėjas papildomai informuoja Pirkėją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki numatomos Prekių pristatymo dienos ir suderina su Pirkėju konkretų pristatymo laiką.

  - Darbų Užsakymo teikimo tvarka:

6.4.1. Tiekėjui pateiktame Užsakyme Pirkėjas nurodo užsakomų Darbų pavadinimą, atlikimo vietą.

6.4.2. Darbai  turi būti atlikti per 15 (penkiolika)  kalendorinių dienų nuo techninio – darbo projekto suderinimo su Pirkėju dienos, jei techninis – darbo projektas reikalingas. Tiekėjas privalo parengti techninį – darbo projektą ir suderinti su Pirkėju per ne ilgiau kaip 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas, skaičiuojamas nuo Užsakymo pateikimo dienos. Jei techninis – darbo projektas nereikalingas, Darbai turi būti atlikti per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, jei Darbų vykdymui yra netinkamos gamtinės sąlygos ir gavus Pirkėjo sutikimą Sutartyje numatyta tvarka.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms ir jų kokybei bei Darbams ir jų kokybei keliami reikalavimai apibrėžiami Techninėje specifikacijoje, Sutartyje, Prekių ir Prekių kokybės, tiekimo ir palaikymo (jei taikoma), Darbų ir Darbų kokybės, aplinkosaugos ar (ir) saugos standartus nustatančiuose tarptautiniuose, Lietuvos Respublikos bei gamintojo/Tiekėjo standartuose, taip pat teisės aktuose, reglamentuojančiuose tokio pobūdžio Prekių ir Darbų kokybę, Prekių tiekimą ir palaikymą, Darbų atlikimą, saugos ir asmens duomenų, kibernetinės saugos reikalavimus. Jei Pirkimo sąlygose nenumatyti konkretūs Prekių kokybės, tiekimo, Darbų atlikimo, garantinio termino, aplinkosaugos ar saugos reikalavimai, tai tiekiamų Prekių ir atliekamų Darbų kokybė turi atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus bei įprastai tokios rūšies Prekėms ir Darbams keliamus kokybės, techninius ir funkcinius standartus bei kitas sąlygas, atsižvelgiant į technologinę pažangą bei rinkos pasiūlą.

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas), tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 5 (penkerių) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių gedimų šalinimas ir registravimas:

    - Visoms Prekėms (toliau suprantama kaip visose pozicijose siūlomoms Prekėms ir/ar  jų komplektuojamoms sudedamosioms dalims) turi būti suteikiama Tiekėjo arba Prekių gamintojo garantija, nurodyta Techninės specifikacijos 7.2. punkte. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą į gedimo šalinimo vietą.

    - Prekių  gedimo šalinimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 20 (dvidešimt) valandų nuo pranešimo apie gedimą gavimo, t. y. nuo gedimo užregistravimo Tiekėjo darbų užsakymo ir gedimų registravimo tarnyboje momento arba nuo pranešimo gavimo apie gedimą momento el. paštu, nurodytu Sutartyje, tuo atveju, jei Tiekėjas neturi atitinkamos darbų užsakymo ir gedimų registravimo tarnybos.

    - Gedimo šalinimo laikas, pradedamas skaičiuoti nuo gedimo užregistravimo Tiekėjo darbų užsakymo ir gedimų registravimo tarnyboje, veikiančioje 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą 7 (septynias) dienas per savaitę, momento arba nuo pranešimo gavimo apie gedimą momento el. paštu, nurodytu Sutartyje, tuo atveju, jei Tiekėjas neturi atitinkamos darbų užsakymo ir gedimų registravimo tarnybos.

    - Gedimas laikomas pašalintu, kai visiškai atstatomas Prekių  funkcionalumas ir veikimas pilnai tenkina Pirkėjo reikalavimus.

    - Tiekėjas privalo Pirkėją informuoti telefonu arba el. paštu, nurodytu Sutartyje, apie gedimų šalinimo eigą.

  - Prekių, nurodytų Lentelėse Nr. 4 ir Nr. 5 garantijos galiojimo laikotarpiu turi būti:

    - teikiamas nemokamas programinės įrangos klaidų šalinimas. Programinės įrangos klaidų šalinimas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų  nuo Pirkėjo pranešimo Tiekėjui išsiuntimo dienos;

    - Užtikrinama programinės įrangos atnaujinimo galimybė garantiniu laikotarpiu. Programinės įrangos atsisiuntimas iš gamintojo puslapio.

  - RRL įrangos gedimų šalinimas turi būti atliekamas šiais etapais:

    - Gedimo vietos identifikavimas nuotoliniu būdu;

    - Atvykimas į Objektą;

    - Tikslus gedimo nustatymas;

    - Gedimo šalinimas;

    - Pirkėjo informavimas apie gedimo pašalinimą.

  - Atliktiems Darbams Tiekėjas turi suteikti garantijas, kurios negali būti trumpesnės už nurodytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose galiojančiuose teisės aktuose, ir kurių terminas pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių ir/ar Darbų perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes ir/ar nekokybiškus, turinčius trūkumų Darbus dienos. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Prekių demontavimo Darbai turi būti atlikti per terminą, nurodytą Užsakyme, bet ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui pagal Sutartyje nurodytus įkainius už faktiškai pagal Sutartį pristatytas kokybiškas Prekes ir (ar) atliktus Darbus, vadovaujantis Šalių pasirašytu priėmimo – perdavimo aktu, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

  - Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 2, eilutėje Nr. 7 taikomas fiksuotas įkainis, t. y. Pirkėjas sumoka Tiekėjui pagal Sutartyje nurodytą valandinį įkainį (neįskaičiuojant tokiems Darbams atlikti reikalingų medžiagų/dalių kainos) už faktiškai pagal Sutartį atliktus Darbus, vadovaujantis Šalių pasirašytu priėmimo – perdavimo aktu, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Darbų atlikimo metu panaudotoms medžiagoms/dalims taikomas dalinis išlaidų padengimas (Susijusios išlaidos): bus apmokama už faktiškai Darbų atlikimui sunaudotas medžiagas/dalis, pagal Tiekėjo pateiktas sąskaitas. Tiekėjas, tiekdamas medžiagas/dalis, neturi teisės keisti jo perkamų ir Pirkėjui tiekiamų medžiagų/dalių kainos, t. y. medžiagos/dalys turi būti tiekiamos tokiomis pačiomis kainomis, kuriomis Tiekėjas jas įsigijo, į medžiagų/dalių kainą negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas. Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, privalės per Pirkėjo nustatytą terminą pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų dokumentus.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS/ IR/AR ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiami komplektuojamų įrenginių techniniai pasai lietuvių arba anglų kalbomis.

  - Su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiamas skaitmeninis dokumentas su Prekių ir visų komplektuojančių dalių pavadinimais, gamintojo produktų kodais, kiekiais, serijiniais numeriais, antenų montavimo aukščiais ir kabelių ilgiais. Dokumento formatas turi būti toks, kad būtų galima leisti kopijuoti pateiktą tekstą

  - Su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiamas skaitmeninis dokumentas su Prekių ir visų komplektuojančių dalių garantinio aptarnavimo datomis bei programinės įrangos ir licencijų palaikymo datomis.

  - Kartu su Prekėmis Pirkėjui turi būti pateikta visa gamintojo parengta ir Prekėms priklausanti dokumentacija (naudojimosi instrukcijos, kokybės/atitikties sertifikatai ir pan.) lietuvių arba anglų kalbomis.

  - Kartu su Prekėmis turi būti pateiktos gamintojo parengtos įrenginių konfigūravimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalba.

  - Kai atliekami RRL elektromagnetinio lauko matavimai, turi būti pateikiami radijo techninės dalies projekto ir stebėsenos planai, suderinti su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos.