


[bookmark: TS3]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.3. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
1.4. [bookmark: _Hlk34729259]Prekės – generatorius su jėgos kabeliu ir kabelio suvyniojimo rite ant automobilinės priekabos .
1.5. [bookmark: _Hlk35513211][bookmark: _Hlk34739019]Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Generatorius su jėgos kabeliu ir kabelio suvyniojimo rite ant automobilinės priekabos: 
[image: ]

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
3.1. [bookmark: _Hlk34729902]Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	 Kiekis[footnoteRef:1], vnt.* [1:  Kai nurodytas tikslus Prekių kiekis, Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.] 


	1.
	Generatorius su jėgos kabeliu ir kabelio suvyniojimo rite ant automobilinės priekabos
	1



4. [bookmark: _Hlk34730466]SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
4.1. Prekės turės būti pristatomos: Klaipėda, Liepų g. 80.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
5.1. Visos Pirkėjui pristatomos Prekės turi atitikti teisės aktuose nustatytus Europos sąjungoje ir Lietuvoje galiojančius bendrus tokios klasės transporto priemonėms privalomus reikalavimus. Priekabos komplektuojamoji sudėtis turi atitikti kelių eismo taisyklių (toliau – KET) reikalavimus;
5.2. Pirkėjui pristatoma priekaba, generatorius ir visa kita įranga privalo būti pilnai sukomplektuota ir paruošta eksploatacijai;
5.3. Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.1: 
Lentelė Nr.1
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1.
	Naudojimo sąlygos
	Lauke, generatorius su jėgos kabeliu ir kabelio suvyniojimo rite turi būti sumontuotas ant automobilinės priekabos ir pritaikytas pervežimams į prijungimo vietas darbui lauko sąlygomis

	1.1.
	Generatoriaus korpusas, jėgos kabelis ir kabelio suvyniojimo ritė
	Generatorius su uždaru gaubtu (canopy), jėgos kabeliu ir kabelio suvyniojimo rite, atsparūs atmosferiniam poveikiui

	1.2.
	Generatoriaus, jėgos kabelio, kabelio suvyniojimo ritės ir automobilinės priekabos svoris
	Bendras generatoriaus (canopy) su pilnu kuro baku ir kitais skysčiais (alyva, aušinimo skystis ir t.t.), akumuliatoriumi, bei 30 m., pagal generatoriaus galią parinktą kabelio skerspjūvį jėgos kabeliu su suvyniojimo rite, bei pačios priekabos, ant kurios sumontuotas generatorius ir ritė su kabeliu, svoris negali viršyti 3500 kg.

	1.3.
	Generatoriaus, jėgos kabelio, kabelio suvyniojimo ritės eksploatavimo aplinkos temperatūra
	Generatoriaus komplektacija: užvedimo sistema, elektronika, variklis, alternatorius, akumuliatorius, jėgos kabelis su prijungimo gnybtais, kabelio suvyniojimo ritės mechanizmas turi užtikrinti sklandų generatoriaus užkūrimą, pajungimą ir veikimą nuo -15 C iki + 25 C temperatūros ribose

	1.4.
	Jėgos kabelio ir prijungimo gnybtų parametrai
	[image: ]Kabelis trifazis, parinktas pagal siūlomą generatoriaus galią. Kabelio eksploatavimo vardinė įtampa 400 V AC. Kabelis varinis, lankstus (Flexible), gumos izoliacija, atspari alyvai ir UV spinduliams. Prie generatoriaus jungiamo kabelio gale – trifazis/vienfazis, reikiamos galios kištukinis (-ai) lizdas (-ai).  


[image: ]Kitame kabelio gale 1,5 m. atviros izoliuotos kabelio gyslos su kilpiniais gnybtais. Gnybto kiaurymės diametras 12 mm.
 


	1.5.
	Kabelio ritės pavara
	Elektrinė ir mechanine rankena, elektrinės pavaros gedimo atveju.
Elektrinės pavaros kabelio ritės maitinimo įtampa 12 V DC, suderinama su automobilinės priekabos elektros sistemos įtampa. 
Elektrinės pavaros darbo režimai: 
· „laisvas“ -  skirtas kabelio išvyniojimui;  
· kabelio suvyniojimas elektrine pavara ir mechanine rankena, elektrinės pavaros gedimo atveju;
· rankinis sustabdytas – ritės sukimasis užblokuotas;
· automatinis avarinis sustabdymas - ritės sukimasis užblokuotas pasiekus kabelio maksimalų sukimo momentą (vyniojant, kabelis užsikabino už kliūties).
Turi būti funkciją - elektrinės pavaros maksimalaus sukimo momento nustatymas (kabelio apsaugai).

	2.
	Standartai
	Bent vienas iš šių standartų ISO 3046, ISO 8528, IEC 60034 arba kiti lygiaverčiai Europos Sąjungoje galiojantys standartai ir normos, kurie taikomi generatoriams ir galioja EU

	3.
	Nominali galia P.R.P. kW 
	80 kW (100 kVA) ≤ Nominal power P.R.P. ≤ 100 kW (125 kVA)

	4.
	Generatoriaus generuojama įtampa
	Turi būti generuojama 400/230 V AC įtampa, esant bent kuriam iš galimų reguliuojamų dažnių 50 ÷ 52 Hz ribose ir kintamai apkrovai. Tiekėjas turi pateikti generatoriaus gamintojo raštą - garantiją, kad jo siūlomas generatorius generuos 400/230 V AC įtampą, esant bent kuriam iš galimų reguliuojamų dažnių 50 ÷ 52 Hz ribose, esant kintamai generatoriaus apkrovai kW. 

	5.
	Dažnis
	Būtina funkcija - generatoriaus naudotojui keisti/reguliuoti generuojamos įtampos dažnį, mažiausiai nuo 50 Hz iki 52 Hz ribose. Gali būti platesnis reguliavimo/keitimo diapazonas. Reikalinga, kad generatorius bet kuria kintama apkrova, ribose nuo tuščios jėgos iki nominalios gaminamos galios, galėtų neatsijungdamas dirbti su nustatytu dažniu nuo 50 Hz iki 52 Hz ribose. Tiekėjas turi pateikti generatoriaus gamintojo išsamią instrukciją, kaip generatoriaus naudotojui keisti/reguliuoti siūlomo generatoriaus generuojamos įtampos dažnį mažiausiai nuo 50 Hz iki 52 Hz ribose, bei pateikti siūlomo generatoriaus gamintojo raštą - garantiją, kad siūlomas generatorius bet kurios kintamos apkrovos (kW) ribose nuo tuščios jėgos iki nominalios gaminamos galios, galėtų neatsijungdamas dirbti su bet kokiu nustatytu dažniu, nuo 50 Hz iki 52 Hz ribose. Instrukcijoje turi būti pridėta nuotrauka, tos generatoriaus arba jo sudedamosios dalies vietos, kurioje atliekamas generatoriaus gaminamos įtampos dažnio reguliavimas. Nuotraukoje turi būti pažymėta, kokiu valdymo raktu (su kuo) generatoriaus naudotojas gali reguliuoti generatoriaus dažnį. Gamintojas turi nurodyti/pasiūlyti, ar gamintojas gali valdymo raktą, kuriuo generatoriaus naudotojas galės reguliuoti generatoriaus dažnį 50 Hz iki 52 Hz ribose sumontuoti generatoriaus valdymo panelėje, šalia generatoriaus skaitmeninio valdymo bloko. 

	6.
	Galios koeficientas (cos ϕ)
	≥ 0,8

	7.
	Kuras
	Dyzelinas

	8.
	Aušinimas
	Skystis

	9.
	Greičio reguliatorius
	Elektroninis / elektrinis / mechaninis

	10.
	Alternatoriaus tipas
	Sinchroninis. Turi būti nurodyta vieta/puslapis, kur pateikiamojoje techninėje dokumentacijoje nurodyta/parašyta, kad alternatorius sinchroninis

	11.
	Įtampos reguliatorius AVR
	Automatinis, elektroninis

	12.
	Generatoriaus veikimo apsaugos, elektros grandinės apsaugos
	Yra. Generatorius privalo turėti apsaugą nuo atvirkštinės galios: Reverse power protection. Tiekėjas turi pateikti generatoriaus gamintojo raštą - patvirtinimą, kad generatoriaus valdiklyje bus aktyvuota funkcija – apsauga nuo atvirkštinės galios (Reverse power protection).

	13.
	Generatoriaus autonomija prie  75% apkrovimo
	≥ 8 val., pageidautinas kuo ilgesnis autonomijos laikas

	14.
	Generatoriaus skleidžiamas triukšmo lygis (7 m.)
	≤74 db(A)

	15.
	Generatorius komplektuojamas su
	Akumuliatoriumi, automatine akumuliatoriaus pakrovimo sistema veikiant generatoriui, visais skysčiais (išskyrus kurą), pajungimo ir naudojimo instrukcija, generatoriaus aptvėrimo komplektu su keturiomis perspėjimo lentelėmis „STOK! ĮTAMPA“, pagal elektros generatoriaus galią parinktu lanksčiu variniu 30 metrų kabeliu. 

	16.
	Alternatoriaus atsparumas aplinkos veiksniams
	≥ IP23

	17.
	Valdymo blokas
	Skaitmeninis, komplektuojamas kartu su generatoriumi. Turi turėti ekraną generatoriaus parametrų ir avarinių pranešimų atvaizdavimui, vidinę atmintį avarinių pranešimų išsaugojimui, Reverse power protection funkcija.

	18.
	Avariniai signalai
	Aukšta variklio temperatūra, per žema/per aukšta įtampa, per žemas/per aukštas dažnis, perkrova, užvedimo klaida, akumuliatoriaus krovimo gedimas.

	19.
	Reikalavimui generatoriaus priekabai
	- ašių skaičius ne mažiau 2 vnt.;
- kintamo aukščio sukabinimo mechanizmas - grąžulas;
- prikabinimo antgalis – spyna 50mm rutuliui;
- padangų tipas: padangos visiems sezonams (M+S);
- metalinės konstrukcijos karštai cinkuotos;
- atraminis ratukas priekyje;
- galinės atraminės kojos su mechaniniu fiksavimo mechanizmu po vieną vienetą kairėje ir dešinėje pusėse;
- stabdžiai veikiantys nuo sukabinimo mechanizmo;
- stovėjimo stabdis;
- ratų atraminės kaladėlės – 2 vnt.;
- priekabos elektros sistema turi būti 12 V DC,  kištukinis lizdas turi būti EU 13 kontaktų su perėjimu į 7 kontaktų;
- priekaba turi atitikti ES reikalavimus, keliamus transporto priemonėms;
- priekaba turi būti užregistruota O1 arba O2 kodu, 3500 kg bendrosios masės, kaip generatorinė priekaba. 
- turi būti registruojama pagal atitikties liudijimą, kuriame parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė (kg) nurodoma kartu su generatoriaus su pilnu baku kuru ir papildomos įrangos masėmis.

	20.
	LED apšvietimas
	Papildomai sumontuoti ant pačio generatoriaus viršaus 4 vnt. LED žibintus (100 – 130 W, maitinimas nuo priekabos elektros sistemos 12 V DC) apšviesti iš šono ir galo generatoriaus aikštelę, darbo vietą.

	21.
	Generatoriaus, jėgos kabelio, kabelio suvyniojimo ritės ant automobilinės priekabos registravimas
	Generatorius su jėgos kabeliu, kabelio suvyniojimo ritė ant automobilinės priekabos turi būti nustatyta tvarka įregistruotas Regitroje ir jam turi būti išduotas transporto priemonės valstybinis registravimo numeris

	22.
	Trumpa generatoriaus naudojimosi instrukcija lietuvių kalba
	Tiekėjas turi parengti trumpą generatoriaus naudojimosi instrukciją - atmintinė lietuvių kalba, kurioje turi būti parašyta, kaip generatorių įjungti ir išjungti, kaip keisti dažnį. Trumpa instrukcija - atmintinė turi būti paruošta ir laminuota taip, kad ją galima būtų užklijuoti ant generatoriaus korpuso šalia valdymo bloko 

	23.
	Techninis aptarnavimas garantiniu laikotarpiu: pagal gamintojo nurodytą periodiškumą atlikti generatorių su jėgos kabeliu, kabelio suvyniojimo rite aptarnavimą (tepalų, filtrų keitimas ir kt.)
	Visi techniniai aptarnavimai pagal gamintojo nurodytą periodiškumą turi būti įskaičiuoti į pirkimo objekto kainą.

Tiekėjas užtikrina garantinio aptarnavimo metu susidarančių panaudotų tepalų, filtrų ir kitų atliekų surinkimą ir perdavimą teisėtiems atliekų tvarkytojams.




6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI 
6.1. Prekė, turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 7 (septynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
6.2. Tiekėjas turės pristatyti Prekę Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).
6.3. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Tiekėjas.
6.4. Prekės sugadinimo rizika pristatymo metu tenka Tiekėjui.
6.5. Visos Pirkėjui pateikiamos Prekės privalo būti įregistruotos VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu.
6.6. Pirkėjas papildomai neatlygina Tiekėjui išlaidų, susijusių su Prekių Pirkėjo vardu registravimu, nurodytu Techninės specifikacijos 6.1 punkte.
6.7. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Prekių perdavimo Pirkėjui jų pristatymo vietoje tenka Tiekėjui.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS
7.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau ne trumpesnis kaip 2 (dvejų) metų, bet ne daugiau kaip 1000 eksploatavimo valandų. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
7.2. [bookmark: _Ref340669472][bookmark: _Hlk34737751]Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.
7.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
8.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 

9. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI
9.1. Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;
9.2. Prekių priėmimo - perdavimo aktai.

10. [bookmark: _Hlk34738595]KITI REIKALAVIMAI
10.1. Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos išduoti Tiekėjui įgaliojimą, suteikiantį teisę Pirkėjo vardu įregistruoti Prekes VĮ „Regitra“.
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