| APPROVED by | PATVIRTINTA |
| --- | --- |
| AB LITGRID 2015 July 29 ITT and administration department director direction No. 15NU-197 | AB LITGRID 2015 m. Liepos 29 d. ITT ir administravimo departamento direktoriaus nurodymu Nr. 15NU-197 |

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 400-110 KV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ ŽAIBOSAUGOS TROSUI SU ŠVIESOLAIDINIU KABELIU (ŽTŠK) /

STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 400-110 kV VOLTAGE RANGE OVERHEAD LINES OPTICAL GROUND WIRE (OPGW)

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |  | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
|  | 400-110 kV įtampos oro linijų žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) / 400-110 kV voltage range overhead lines optical ground wire (OPGW) |  |  | Tiekiamas kiekis/ Quantity supplied |  |  |
|  |  |  |  | Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking |  |  |
|  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
| 1. | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |  |
|  | ŽTŠK charakteristikos turi atitikti ir bandymai atliekami pagal/ OPGW characteristics shall satisfy and be tested according to | IEC 60794-4a) |  |  |  |  |
|  | Laidininko metalinės apvijos turi atitikti / Conductor‘s metallic wires shall satisfy | IEC 61232, IEC 60104, IEC 50183, IEC 60889a) |  |  |  |  |
|  | Trumpo jungimo srovės I2t (kA2s) dydis vertinamas ir skaičiuojamas/ Short circuit current I2t (kA2s) evaluation and calculations shall be made according to | IEC 60865-1a) |  |  |  |  |
|  | Aliumininio vamzdelis turi atitikti/ Aluminium pipe shall satisfy | ASTM B483a) |  |  |  |  |
|  | Plieninis vamzdelis turi atitikti/ Stainless steel pipe shall satisfy | ASTM A240, ASTM A632a) |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / Manufacturer’s quality management system shall be evaluated by certificate | ISO 9001b) |  |  |  |  |
| 2. | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip1)/ Highest operating ambient temperature shall be not less than1), 0C | +40a) |  |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip1)/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than1), 0C | -40a) |  |  |  |  |
|  | Maksimali instaliavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip1)/ Highest installation ambient temperature shall be not less than1), 0C | +40a) |  |  |  |  |
|  | Minimali instaliavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip1)/ Lowest installation ambient temperature shall be not higher than1), 0C | –10a) |  |  |  |  |
| 3. | Elektromechaninės charakteristikos:/ Electromechanical characteristics: |  |  |  |  |  |
|  | ŽTŠK konstrukcija / OPGW design | Vamzdelis centre arba vamzdelis apsuktas apie ašįa)/ Central tube or stranded tube around axisa) |  |  |  |  |
|  | Metalinio vamzdelio, skirto skaiduloms talpinti, medžiaga/ Material of metal tube for fiber place | Plienas apsaugotas aliuminiu arba aliuminisa)/ Aluminium protected steel or aluminiuma) |  |  |  |  |
|  | Skaidulų apsauga vamzdelyje/ Fiber protection in a tube | Želės užpildasa)/ Gel fillinga) |  |  |  |  |
|  | Laidininko metalinių apvijų tipas/ Conductor‘s metallic wires type | Aliuminio lydinio (AA) arba aliuminiu dengtas plienas (ACS)a)/ Aluminium alloy (AA) or aluminium clad steel (ACS)a) |  |  |  |  |
|  | Oro linijos įtampa/ Overhead line voltage range, kV | 110 | 400-330 |  |  |  |
|  | Vardinė tempimo stiprumo jėgos riba turi būti ne mažesnė kaip/ Rated tensile strength (RTS) shall be not less than, kN | 50a) | 60a) |  |  |  |
|  | Ilgalaikis leistinas įtempimas turi būti ne mažesnis kaip/ Long-term allowable tension shall be not less than, kN | 20a) | 30a) |  |  |  |
|  | Terminis atsparumas trumpojo jungimo srovei ne mažesnis kaip (turi būti skaičiuojama šioms sąlygoms: pradinė temperatūra ne žemesnė kaip +20oC, galutinė temperatūra ne aukštesnė kaip +180oC, trumpojo jungimo srovės poveikio laikas ne mažesnis kaip 1s)1)/ Thermal resistance to short circuit current not less than (must be calculated on the following conditions: initial temperature not less than +20oC, final temperature not higher than +180oC, short circuit current duration not less than 1s)1), kA2s | 30a) | 70a) |  |  |  |
| 4. | Reikalavimai skaiduloms:/ Requirements for fibers: |  |  |  |  |  |
|  | Vienos modos skaidulų parametrai pagal / Single mode fiber parameters according to | ITU-T G.652Da) |  |  |  |  |
|  | Šviesolaidinių skaidulų standartas/ Optical fiber standard | IEC 60793-2a) |  |  |  |  |
|  | Šviesolaidinių skaidulų spalvinio kodavimo metodas pagal/ Optical fiber color coding according to | ANSI/TIA/EIA 598-A, arba analogiškasa)/ ANSI/TIA/EIA 598-A or analoga) |  |  |  |  |
|  | Skaidulų kiekis ŽTŠK, nustatomas projekto rengimo metu/ Number of fibers in OPGW, determined during designing | 12, 24, 36, 48, 72, 96 arba/or 144a) |  |  |  |  |

Pastabos/ Notes: Vienoje oro linijoje turi būti projektuojami ne daugiau kaip 3 (trys) skirtingi ŽTŠK tipai/ In one overheaad line not more than 3 (three) different types of OPGW shall be designed. 1)Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; b) Sertifikato kopija/ Copy of the certificate.