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II Pirkimo daLIS
Duomenų TYRIMŲ įranga
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI:
1. Pirkimą finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.
2. Perkama duomenų tyrimų įranga (toliau – Įranga). Įrangą sudaro Trifaziai energijos ir cos(fi) matuokliai.
3. Įranga  skirta inžinerinių sistemų suvartojamos elektros energijos parametrų, galios koeficiento cos(φ) bei bendros elektros tinklo kokybės (harmonikų) stebėsenai.
4. Įranga turi veikti kaip savarankiška sistema, perduodanti duomenis Ethernet sąsaja.
5.  Įranga ir (arba) jos programinė įranga / debesijos platforma privalo turėti galimybę perduoti matavimų duomenis į trečiųjų šalių sistemas naudojant REST API arba MQTT protokolus, arba leisti šiuos matavimų duomenis eksportuoti atvirais formatais (.csv, arba .xlsx arba .json).
6. Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
7. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota įrangos pristatymas ir funkcionalumo patikrinimas laikantis gamintojo rekomendacijų, taip pat ne mažiau kaip 2 (du) perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymai darbui su įranga (mokymai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu), trunkantys ne trumpiau kaip 4 akad. val.
8. Įrangos pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.
9. Pristatymo terminai (įskaitant įrangos pajungimą ir funkcionalumo patikrinimą) – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
10. Vykdomas žaliasis pirkimas. Įranga turi būti pažymėta CE ženklu. CE ženklu gamintojas nurodo, kad gaminys atitinka gaminius reglamentuojančiomis ES taisyklėmis nustatytus reikalavimus.
Įranga ir/ar jos komplektuojančios dalys turi turėti CE ženklinimą ir tai patvirtinantį CE sertifikatą /-us, išskyrus programinę įrangą, kuriai šis reikalavimas netaikomas. Kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas ir (ar) gamintojo CE atitikties deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai.
11. Vykdomas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D-508 (LR aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (Suvestinė redakcija nuo 2026-05-11) (toliau – Aprašas) 4.4.3 punktu ir 4.4.4 punkte išvardintais aplinkosauginiais principais, taikant bent vieną bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:
11.1. Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.1 ”prekei <...>tiekti <...> sunaudojama mažiau gamtos išteklių<...>“, kadangi sutarties vykdymo metu Tiekėjas Įrangą privalo atvežti perkančiajai organizacijai ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Atitiktį įrodančių dokumentų pateikti nereikia, tačiau sutarties vykdymo metu  už prekių priėmimą atsakingas perkančiosios organizacijos atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis ir turi teisę pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų;
11.2. [bookmark: _Hlk235545387]Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.3 papunkčiu: „prekei pagaminti, naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai”, kadangi perkama Įranga (išskyrus programinę įrangą) turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS) reikalavimus, ribojančius tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE) naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje. Atitiktis turi būti įrodoma kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo deklaraciją arba sertifikatą, patvirtinantį RoHS reikalavimų laikymąsi arba kitus lygiaverčius įrodymus.
11.3. Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.4 papunkčiu „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“ tiekėjas privalo užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos Įrangos originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus  nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija ir (ar) kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys atitiktį šiam reikalavimui.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo pagrindimas – tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
1 lentelė. Reikalavimai II dalies įrangos techniniams parametrams – trifaziai energijos ir cos(fi) matuokliai
	Eil.
Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	Trifaziai energijos ir cos(fi) matuokliai
	Gamintojas (nurodyti): .................
Modelis (nurodyti, jeigu yra): .........
Kodas (nurodyti, jeigu yra)...........

	Įrangai reikalaujamos šios techninės charakteristikos:

	1. 
	Reikalavimai trifaziam energijos ir cos(fi) matuokliui – 8 vnt.
	

	1.1 
	Įrenginys turi būti daugiafunkcis elektros energijos analizatorius, skirtas elektros tinklo parametrų, energijos suvartojimo ir elektros energijos kokybės stebėsenai
	

	1.2 
	Turi turėti LCD ekraną su foniniu apšvietimu vietinei parametrų peržiūrai
	

	1.3 
	Turi būti apsaugotas slaptažodžiu arba kitomis prieigos kontrolės priemonėmis
	

	1.4 
	Įrenginys turi būti montuojamas ant standartinės 35 mm DIN bėgelio.
	

	1.5 
	Turi būti skirtas darbui trifaziuose 4 laidų TN, TT arba IT tinkluose
	

	1.6 
	Nominali matavimo įtampa turi būti ne mažesnė kaip 230 V AC (L-N) ir 400 V AC (L-L).
	

	1.7 
	Maitinimo įtampos diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 80–270 V AC/DC
	

	1.8 
	Turi turėti ne mažiau kaip 4 srovės matavimo kanalus
	

	1.9 
	Turi palaikyti darbą su 1A arba 5A arba 333mV  antriniais srovės transformatoriais
	

	1.10 
	Turi užtikrinti aktyviosios energijos matavimo tikslumo klasę ne blogesnę kaip 0,5S pagal IEC reikalavimus
	

	1.11 
	Įtampos ir srovės matavimo paklaida turi būti ne didesnė kaip ±0,2 %
	

	1.12 
	Turi matuoti aktyviąją, reaktyviąją ir pilnutinę galią, energiją, srovę, įtampą, dažnį, galios koeficientą, cos() 
	

	1.13 
	Turi vykdyti elektros energijos kokybės stebėseną ir harmonikų analizę bent iki 30-os harmonikos
	

	1.14 
	Turi apskaičiuoti bendrąjį harmoninį iškraipymą (THD-U ir THD-I)
	

	1.15 
	Duomenų kaupimui turi būti integruota ne mažesnė kaip 2 MB vidinė atmintis.
	

	1.16 
	Matavimo duomenų ėmimo dažnis turi būti ne mažesnis kaip 8 kHz
	

	1.17 
	Turi turėti Ethernet ryšio sąsają
	

	1.18 
	Matuoklis turi būti komplektuojamas su ardomo tipo srovės matavimo transformatoriais
	

	1.19 
	Srovės transformatoriaus kabelis netrumpesnis nei 4 metrai
	

	1.20 
	Srovės matavimo diapazonas ≤50A
	

	1.21 
	Srovės transformatoriaus išėjimo signalas turi būti suderinamas su siūlomu energijos matuokliu
	

	1.22 
	Laidininko apkabinimo diametras nemažesnis nei 9 mm
	

	1.23 
	Komplektuojamas su magnetiniai antgaliais įtampos matavimo laidų pajungimui prie automatinių išjungėju
	

	2
	Garantija
	

	2.1
	Įrangai (įskaitant visą jos sudėtinių dalių ir komplektuojamųjų elementų visumą) suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. 

	Nurodoma trukmė _____mėnesiais


Pastaba. Prie kiekvieno siūlomos Įrangos komponento privaloma nurodyti tikslų gamintojo pavadinimą ir modelį.
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