PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas– Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Pardavėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

1.6. Važtaraštis - teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.7. Užsakymas - Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

1.8. Reagentai – skirti dumblo tankinimui ir sausinimui.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Flokuliantai dumblo tankinimui ir sausinimui (toliau - Prekės).

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

  - Kiekiai/Apimtys: Perkamas Prekių kiekis yra maksimalus.

  - Numatomas Prekių kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu: tankinimui – 30 t, sausinimui – 26 t; viso: 56 t.

  - Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

  - Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

    - Vilniaus m. nuotekų valyklos (toliau – NV) dumblas:

      - Kiekis dumblo tankinimui – 3840 - 4320 m3/d;

      - Koncentracija prieš dumblo tankinimą – 12 - 18 kgSM/m3;

      - Kiekis dumblo sausinimui – 528 - 600 m3/d;

      - Koncentracija prieš dumblo sausinimą – 55 - 65 kgSM/m3;

  - Pirkimo objekto aprašymas

3.2.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

3.2.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms.

3.2.3. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

    - Reagentuose dumblo apdorojimui turi būti 100 proc. aktyviosios medžiagos be jokių priemaišų, reagentai turi būti nepriskirti pavojingų medžiagų kategorijai, tinkami naudoti Europos Sąjungoje.

    - Pardavėjas, siekdamas nustatyti tinkamą Prekės įkainį, iš anksto prieš pateikiant pasiūlymą konkursui, privalo savo sąskaita atlikti gamybinius bandymus:

      - Gamybiniai bandymai, dalyvaujant Pirkėjo atstovui, atliekami Vilniaus m. NV;

      - Atliekant gamybinius bandymus reagento paruošimui ir padavimui turi būti naudojama esama Pirkėjo įranga;

      - Sutankinto ir nusausinto dumblo drėgnumas nustatomas: Sausųjų medžiagų kiekio skaičiavimas pagal nustatytą sausojo likučio arba vandens kiekį, pagal LST EN 15934. Dumblas, apdorotos bioatliekos, dirvožemis ir atliekos.

      - Bandymų rezultatai surašomi į protokolą, pasirašant Pirkėjo atstovui;

      - Fugatas tiriamas Pirkėjo laboratorijoje (pagal LAND 46 – 2007), mėginį į laboratoriją pristato Pirkėjo atstovas, už atliekamus tyrimus moka Pardavėjas;

      - Reagentų bandymų protokolų kopijas Pardavėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu.

      - Protokolas galioja ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo tyrimų atlikimo dienos.

    - Pardavėjas bandymų metu privalo pasiūlyti tokias Prekes, kurios pasiektų reikalavimus nurodytus 3.2.10.3. ir 3.2.10.4. punktuose.

    - Pirkėjas pagal poreikį organizuos susitikimus su Pardavėjais dėl flokuliantų skirtų dumblo tankinimui ir sausinimui bandymų atlikimo (toliau tekste - Bandymai). Bandymai bus vykdomi dalyvaujant Pirkėjo atstovui. Tokie susitikimai su Pardavėjais bus vykdomi ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pardavėjai, norintys atlikti bandymus, turi pateikti prašymą CVP IS priemonėmis, ne vėliau kaip likus 6 darbo dienoms iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nurodydami pageidaujamą susitikimo laiką. Pirkėjas turi teisę su Pardavėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą, susitikimo laiką.

    - Pardavėjas privalo sudaryti dumblo tankinimo / sausinimo proceso vykdymo rekomendacijas, kurios užtikrintų Pirkėjo techninėje specifikacijoje 3.2.10.3. ir 3.2.10.4. punktuose nurodytus reikalavimus.

    - Pirkėjas pagal sudarytas Pardavėjo rekomendacijas dumblo tankinimo / sausinimo procesams, vykdys dumblo tankinimo / sausinimo įrangos eksploataciją.

    - Reikalavimai Prekės parinkimui:

      - Medžiagos būsena – miltelinis flokuliantas.

      - Fasavimas – nurodyta prekių atitikties lentelėje.

      - Reikalavimai tankintam dumblui:

        - Dumblo sausumas po tankinimo – ne mažiau nei 15 % ir ne daugiau nei 19 %;

        - Sausų medžiagų koncentracija fugate, po tankinimo – ne daugiau nei 750 mg/l.

      - Reikalavimai sausintam dumblui:

        - Dumblo sausumas po sausinimo – ne mažiau nei 30 % ir ne daugiau nei 34 %;

        - Sausų medžiagų koncentracija fugate, po sausinimo – ne daugiau nei 2000 mg/l.

3.2.11. Pardavėjas savo sąskaita ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo pateikimo (jei Pardavėjas ir Pirkėjas raštu nesusitarė kitokio termino), privalo paimti iš TS 4.1 p. nurodytos vietos Prekės tarą/pakuotę, kurioje bus pristatytas flokuliantas, ir ją utilizuoti.

    - Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.1 papunkčiu, t. y. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Prekių pristatymo vieta - Vilniaus m. nuotekų valykla, Titnago g. 74, Vilnius. Prekės pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.).

4.2. Pardavėjas savo sąskaita ir savo transportu Prekes pristato Pirkėjo nurodytu adresu (-ais). Prekės transportavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Prekės kainą.

4.3. Užsakymai Pardavėjui bus teikiami ir tvirtinami el. pašto adresu nurodytu Sutartyje.

4.4. Prekių pristatymo/ Užsakymo įvykdymo terminas: ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Jei paaiškėja, kad Prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip deklaruota (neatitinka aprašo), Pardavėjas turi jas nemokamai pataisyti ar pakeisti naujomis. Gedimai atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų turi būti šalinami nemokamai per  14 kalendorinių dienų, o nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos naujomis per 7 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

6.1.1. Krovinio pristatymo Važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais;

6.1.2. Kokybę patvirtinantys dokumentai – saugos duomenų lapai.

- PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI (papildyti ir (ar) pakoreguoti pagal poreikį)

  - Pirkėjo įsipareigojimai:

    - Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

    - Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

    - Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Užsakymo ir nepasirašyti Važtaraščio ir (ar) Akto.

7.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė