TECHNINIAI DUOMENYS

1. BENDRŲJŲ SISTEMŲ REIKALAVIMAI

Visi sistemos elementai, konstrukcijos, šiltinimo bei išlyginamieji sluoksniai, hidroizoliacinės medžiagos, vėdinimo/rekuperacijos įranga ir vidaus inžineriniai tinklai (vandentiekis, nuotekos, šildymas, elektrotechnika) yra numatyti eksploatuoti išskirtinai agresyvioje baseino patalpos aplinkoje (nuolatinė drėgmė, chloridai, vandens garai).

Visi komponentai privalo užtikrinti maksimalų suderinamumą, mechaninį stabilumą bei atitikti C5 korozijos kategorijos reikalavimus, bei vėdinimo ir inžinerinių sistemų specifikacijas drėgnoms patalpoms.

2. Vėdinimo ir rekuperacijos sistema

| Komponentas / Įranga | Pagrindinės savybės ir reikalavimai | Sistemos pavyzdys / Ekvivalentas arba analogas |
| --- | --- | --- |
| Vėdinimo / Rekuperacijos įrenginys | • Našumas: iki 5 000 m³/h. • Šilumogrąžis (rekuperatorius): Didelio efektyvumo plokštelinis arba korozijai atsparus rotacinis šilumokaitis (privaloma speciali apsauginė danga nuo drėgmės ir chloro poveikio, pvz., epoksiduotas aliuminis). • Ventiliatoriai: Energiją taupantys EC tipo ventiliatoriai, apsaugoti nuo drėgmės (IP54 ar aukštesnė klasė). | (Specializuotas baseino rekuperatorius, pvz., Dantherm, Menerga, Komfovent Verso ar/ analogas) |
| Oro ortakiai ir fasoninės dalys | • Tipas: Apvalūs arba stačiakampiai ortakiai, kurių diametras (d) iki 200 mm. • Medžiaga: 0.5 mm storio cinkuota skarda. • Kritinis C5 reikalavimas baseino salėje: Visi ortakiai baseino patalpos zonoje privalo būti papildomai padengti antikoroziniu apsauginiu sluoksniu (dažyti milteliniu/epoksidiniu būdu iš vidaus ir išorės) arba tiekiami iš plastiko/nerūdijančio plieno (AISI 316), užtikrinant apsaugą nuo korozijos. Sandarinimo klasė ne žemesnė nei C klasė pagal EN 12237. | (Cinkuotos skardos ortakiai su spec. epoksidiniu/milteliniu padengimu, P3 ortakiai ar/ analogas) |
| Oro skirstymo grotelės / Žaliuzės | • Tipas: Įvairių tipų plieninės štampuotos žaliuzinės grotelės. • Plotas šviesoje: iki 0.25 m². • Apsauga nuo korozijos: Grotelės privalo būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba turėti storasluoksnį miltelinį dažymą (atitinkantį C5 antikorozinę klasę), kad tiesioginis drėgno ir chloruoto oro srautas nesukeltų korozijos židinių. Turėti reguliavimo sklendes. | (Plieninės dažytos arba aliumininės/nerūdijančio plieno baseino grotelės, pvz., Trox, Systemair ar / analogas) |

3. Konstruktyvas: Šiltinimas, plėvelės ir armuotas išlyginamasis sluoksnis

| Komponentas | Pagrindinės savybės ir reikalavimai | Sistemos pavyzdys / Ekvivalentas arba analogas |
| --- | --- | --- |
| Apsauginė hidroizoliacinė plėvelė | • Tipas: Stora polietileno (PE) plėvelė, skirta betonavimo darbams ir drėgmės barjerui. • Storis: ne mažiau 200 µm (0.2 mm). | (Statybinė PE plėvelė 200 mikronų ar / analogas) |
| Grindų šiltinimas (EPS) | • Medžiaga: Putų polistireno plokštės su padidintu mechaniniu atsparumu gniuždymui. • Storis: 100 mm. | (EPS 150, Šiloporas ar/ analogas) |
| Išlyginamasis sluoksnis (Betonas) | • Klasifikacija: C30/37 – XC2, XD1 – W8 – F100 – S3 (arba S4). Tinkamas eksploatuoti drėgnoje aplinkoje su galima chloridų koncentracija. | (Gamyklinis betono / skiedinio mišinys grindims ar / analogas) |
| Grindų armavimo tinklas | • Medžiaga: Suvirintas plieninis tinklas, apsaugotas nuo korozijos, arba specialus kompozitinis tinklas. • Parametrai: Vielos storis ≥ 4 mm, akies dydis 100x100 mm. | (Plieninis suvirintas armavimo tinklas, atsparus korozijai ar ekvivalentas / analogas) |

4. Specializuotas baseino sienų ir grindų lyginimas bei hidroizoliacija.

| Komponentas / Procesas | Pagrindinės savybės ir reikalavimai | Sistemos pavyzdys / Ekvivalentas arba analogas |
| --- | --- | --- |
| Gilusis pagrindo gruntas | • Atsparus vandeniui ir šarmams. Užtikrina puikų sukibimą. | (Schomburg ASODUR-G1270 arba ASO-Unigrund ar / analogas) |
| Sienų ir grindų greitasis išlyginimas | • Tipas: Vandeniui atsparus, greitai kietėjantis cementinis remontinis skiedinys. • Sluoksnio storis: nuo 2 iki 30 mm vienu kartu. • Savybės: Minimalus susitraukimas, atsparus nuolatinei drėgmei, formuojantis nuolydžius. | (Schomburg SOLOCRET-15 arba SOLOCRET-50 ar / analogas) |
| Elastinga teptinė hidroizoliacija | • Tipas: Dviejų komponentų, elastingas, polimerais modifiguotas cementinis mišinys. • Savybės: Atlaiko aukštą teigiamą vandens slėgį baseinuose, pasižymi geba perdengti plyšius (≥ 0.75 mm). Atsparus chloruotam ir agresyviam vandeniui (C5 aplinka). | (Schomburg AQUAFIN-2K/M-PLUS ar / analogas) |
| Kampų ir siūlių sandarinimo sistema | • Konstrukcinių, deformacinių siūlių, sienų-grindų sandūrų ir kampų elastingas izoliavimas hidroizoliaciniame sluoksnyje. • Medžiaga: Vandeniui nepralaidi, labai elastinga, chemiškai atspari hidroizoliacinė juosta, dengta flisu abiejose pusėse. | (Schomburg ASO-Joint-Tape-2000 ar / analogas) |

5. Baseino technologinė įranga ir instaliacinės medžiagos

Specifinės baseino technologinės įrangos parametrai ir reikalavimai. Visa automatika,privedima  ir irangos bandymai turi būti įvertinti, jei yra būtini bet nepaminėti.

| Komponentas / Įranga | Pagrindinės savybės ir reikalavimai | Sistemos pavyzdys / Ekvivalentas arba analogas |
| --- | --- | --- |
| Smėlio filtras su užpildu | • Tipas: Stiklo pluošto, smėlinis filtras baseino vandens filtravimui. • Parametrai: Skersmuo Ø900, aukštis H100, našumas 26 m³/h, pajungimas 2". • Filtro įkrova: AFM stiklo užpildas, bendras svoris 925 kg, paskirstytas pagal frakcijas (0.4-0.8 mm – 37 vnt., 0.7-2.0 mm – 19 vnt., 2.0-4.0 mm – 18 vnt.). | Filtras Ø900 H100 su AFM užpildu ar / analogas |
| Automatinė filtro sklendė | • Funkcija: Automatinis filtro praplovimas ir valdymas. • Specifikacija: Matmenys 2", maitinimas 1~230V. | BADU OmniTronic + BADUMAT R 51/3A ar / analogas |
| Filtravimo siurblys | • Tipas: Energiją taupantis, kintamo greičio siurblys. • Galia: 1.8 kW. | iWP 33 - RAPID X20 ar / analogas |
| Elektros valdymo ir apsaugos skydas | • Funkcija: Baseino sistemų maitinimas, valdymas ir apsauga. • Savybės: Su programuojamu valdikliu ir automatine vandens lygio kontrole. | Gamyklinis valdymo ir apsaugos skydelis ar / analogas |
| Šilumokaitis | • Medžiaga: Nerūdijantis plienas. • Parametrai: Galia 293 kW, šilumos mainų paviršius 1.97 m², pajungimai šalto ir karšto kontūro 2". | Nerūdijančio plieno šilumokaitis 293kW ar e / analogas |
| UV sterilizatorius | • Funkcija: Efektyvus chloraminų naikinimas ir papildoma dezinfekcija. • Parametrai: Galia 1x1 kW, našumas iki 40 m³/h, dozė 60 mJ/cm², maitinimas 1~230V, pajungimas DN80. • Savybės: Su automatiniu stikliuko valymo mechanizmu. | UV sterilizatorius 1x1KW ar / analogas |
| Elektrolizės / hidrolizės įrenginys | • Funkcija: Automatinis vandens dezinfekcijos ir kokybės valdymas. • Savybės: Premium klasės įrenginys su integruotais pH ir Chloro elektrodais, temperatūros davikliu bei integruotu WiFi moduliu nuotoliniam stebėjimui. | Oxilife 3 Premium ar / analogas |
| Baseino cheminės medžiagos ir eksploatacinės priemonės | • Vandens parametrų korekcijai ir priežiūrai: skystas pH minusas (27 kg talpos), koaguliantas/flokuliantas (27 kg talpos) bei speciali druska druskos chloratoriui (25 kg maišai). | UNDUO Ph Minus, UNDUO Floc, Druska BROXO 6/15 ar / analogas |
| Baseino apšvietimas (LED) | • Žibinto korpusas: Plastikinis baseino žibintas (be lemputės) su specialiais nerūdijančio plieno sandarikliais ir 2.5 m ilgio 2x6 mm² kabeliu. • Šviesos šaltinis: LED lemputė, galingumas 20W, cokolis, spalva – šaltai balta (1400 Lm). | Plastikinis baseino žibintas + LED 20W lemputė ar / analogas |
| Persipylimo grotelės | • Tipas: Lenktos persipylimo grotelės, skirtos baseino perimetro latakams. • Geometrija: Plotis 195 mm, aukštis H20 mm. | Persipylimo grotelės 195mm, H20mm lenktos ar / analogas |
| Dugno valymo ir priežiūros įranga | • Siurblys: Akumuliatorinis dugno valymo šepetys. • Priedai: Teleskopinis aliuminio kotas, ilgis 1.8 - 3.6 m. | VOLTERA 75 šepetys + teleskopinis kotas ar / analogas |
| Drėgmės surinktuvas | • Tipas: Specializuotas baseino patalpų drėgmės surinktuvas. • Maitinimas: 1~230V. | Dantherm CDP 70 ar / analogas |
| Įlipimo turėklai ir priedai | • Medžiaga: Nerūdijantis plienas AISI 316 (A4). • Elementai: AISI-316 įlipimo turėklas, turėklo vamzdis d43mm (ilgis 3000mm), tarpiniai ir užbaigimo laikikliai, 90° vamzdžio jungtys. | AISI-316 turėklų sistema ar / analogas |
| Neįgaliųjų keltuvas | • Tipas: Mobilus įkėlimo mechanizmas, naudojamas neįgaliųjų įkėlimui į baseinus.(akumuliatorinis, keliamoji galia ne mažiau 130kg) | Mobilus įkėlimo mechanizmas ar / analogas |
| Instaliacinės medžiagos | • Komponentai: Slėginis PVC klijuojamas vamzdynas, fasoninės dalys, specialūs klijai, valiklis, elektros kabeliai bei apsauginiai šarvai inžinerinių tinklų pajungimui. Jungtis išardoma d50 klijuojamas PVC / 1 1/2" išorinis sriegis (bronza). | PVC-U slėginė sistema, bronzinės jungtys ar / analogas |

6.Vidaus vandentiekio, nuotekų, šildymo ir elektrotechnikos tinklų įrengimo skyrius

Turi , užtikrinant medžiagų atsparumą baseinų chemijai ir C5 korozijos kategorijai:

| Sistemos dalis | Darbų ir medžiagų reikalavimai (pagal lokalinės sąmatos žiniaraščius) | Medžiagiškumas / Specifikacija baseino aplinkai |
| --- | --- | --- |
| Vidaus vandentiekis ir nuotekos | • Plastikinių nuotekų (kanalizacijos) vamzdžių tiesimas (skersmenys D 50-100 mm). • Klozetų su prijungtu nuplovimo bakeliu bei praustuvų su maišytuvais montavimas. • Vandens maišytuvų su dušo galvutėmis montavimas. • Trapo montavimas (D 100 mm). • Alsuoklių įrengimas ir revizinių durelių montavimas. • Vamzdžių D 50-100 mm prijungimas prie veikiančių tinklų. • Hidraulinis vamzdynų bandymas (iki skersmens 150 mm) bei praplovimas. | • Slėginiai PVC-U (neplastifikuoto polivinilchlorido) vamzdžiai arba nerūdijantis plienas AISI 316L, pritaikyti PN10/PN16 slėgiui, atsparūs chloruotam vandeniui. • Kranai / Sklendės: Sferiniai rutuliniai ventiliai iš PVC-U su EPDM arba FPM (Viton) sandarikliais. • Nuotekoms naudojami PVC vamzdžiai su guminėmis tarpinėmis (vidinės nuotekos Optima tipo ar / analogas). |
| Šildymo sistema | • Esamos centrinio šildymo sistemos vamzdynų (iki 50 mm skersmens) bei senų radiatorių (iki 50 kg) išardymas/demontavimas ir šiukšlių išvežimas. • Naujų plieninių dvigubų šildymo radiatorių (iki 1600 mm ilgio) montavimas. • Šildymo ir vandentiekio plastikinių vamzdžių (diametras 32 mm) tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų. • Prijungimas prie veikiančių vidinių šildymo sistemų. • Vamzdynų hidraulinis bandymas (iki 65 mm skersmens) bei praplovimas. | • Radiatoriai ir tvirtinimai: Plieniniai radiatoriai baseino patalpose privalo turėti papildomą gamykliną antikorozinį padengimą (atitinkantį C5 klasę) arba naudojami specialūs drėgnų patalpų radiatoriai. • Vamzdynai: Stabilizuoti plastikiniai (PP-R, PE-RT/Al/PE-HD) šildymo vamzdžiai su atitinkamu termoizoliaciniu sluoksniu ar / analogas. |
| Elektrotechnika | •36 modulių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas. • Dviejų-trijų gyslų kabelių tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose (kabeliai 5x6 mm², Cu 3x2,5 mm²). • Instaliacinių viniplastinių vamzdžių (d-16...32 mm) montavimas sienomis su nejudamu tvirtinimu. • Naujų šviestuvų montavimas. • Rozečių bei jungiklių montavimas paslėptai instaliacijai (lizdų gręžimas mūre). • Privalomi matavimai: Kabelio izoliacijos varžos matavimas, apsauginio laidininko pereinamosios varžos bei grandinės "fazė-nulis" tariamosios varžos matavimai. | • Apsaugos klasė: Visi jungikliai, rozetės ir skydeliai baseino drėgnojoje zonoje turi atitikti ne žemesnę kaip IP55/IP65 apsaugos klasę. • Šviestuvai: Specializuoti baseinų šviestuvai su IP65/IP68 apsauga, atsparūs korozijai ir chloro garams ar ekvivalentas / analogas. • Visi tvirtinimo elementai ir skydelių spynos – iš nerūdijančio plieno AISI 316 (A4) ar / analogas. |

7.Konstrukciniai sienų, durų ir apdailos elementai

| Komponentas | Pagrindinės savybės ir reikalavimai | Sistemos pavyzdys / Ekvivalentas arba analogas |
| --- | --- | --- |
| Gipskartonio pertvaros | C5 klasės 100 mm karkasas (plieno storis ≥ 0.6 mm), drėgmei/pelėsiui atspari gipso plokštė (vandens įgėrimas < 5%), 12.5 mm dvisluoksnis montavimas, 100 mm mineralinė vata (A1 klasė), C5 apsaugoti sraigtai. | (Knauf „Drystar“ sistema, „Aquapanel Indoor“ ar / analogas) |
| Surenkamos WC pertvaros | • Anoduoto arba milteliniu būdu dažyto aliuminio profiliai (storis ≥ 60 µm) su 12-13 mm HPL plokštėmis. • Furnitūra: Nerūdijantis plienas AISI 316 (A4). | (HPL sisteminės wc pertvaros drėgnoms patalpoms ar / analogas) |
| PVC durų blokai (2.0-3.0 m2) | • Ne mažiau 5 kamerų PVC profilis su uždaru karštai cinkuotu (Z275) plieno armavimu. Visi profilio galai hermetizuoti. • Furnitūra: Nerūdijantis plienas AISI 316 (A4). Tarpinės: EPDM guma. | (Specializuoti PVC profiliai pramoninėms/drėgnoms aplinkoms ar / analogas) |
| Apdailos plytelės | • Akmens masės arba glaistytos keraminės plytelės, vandens įgeriamumas E ≤ 0.5% (BIa klasė). • Slidumas: grindys ≥ R10 (B klasė), laiptų pakopos (siūlės iki 8 mm) ir dušai ≥ R11 (C klasė). | (Akmens masės baseininės / pramoninės plytelės ar / analogas) |
| Plytelių klijai ir glaistas) | • Klijai: Itin elastingi, cementiniai, deformuojami C2TE S1/S2 klasės klijai, skirti baseinams bei didelėms apkrovoms. • Glaistas: Chemiškai atsparus, vandeniui nelaidus dviejų komponentų epoksidinis plytelių siūlių glaistas (RG klasė), pritaikytas nuolatiniam chloro ir vandens slėgio poveikiui. | Schomburg LIGHTFLEX (arba MONOFLEX-XL), Schomburg ASODUR-EK98-Grout (siūlių glaistymui) ar / analogas |
| Pakabinamos lubos | • „Armstrong“ karkasas su C5 korozijos klasės apsauginiu padengimu. • Plokštės: „Colotex“ tipo, 100% RH atsparumas drėgmei, antibakterinė danga. • Pakabos: Nerūdijantis plienas AISI 316 (A4). | (Armstrong „Prelude 24 Corrosive Resistant“ + „Colotex“ plokštės ar / analogas) |

*. PAPILDOMOS PASTABOS

Sertifikavimas: Visi mišiniai, vėdinimo įrenginiai, ortakiai, elektros komponentai, kabeliai, uždaromoji armatūra, vamzdynai bei paruoštos hidroizoliacinės sistemos privalo turėti galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (CE ženklinimą) ir būti oficialiai sertifikuoti naudoti baseinų / C5 agresyvumo aplinkose.

Analogai: Nuorodos skliausteliuose į konkrečius gamintojus („Schomburg“, „Systemair“, „Komfovent“, „Dantherm“, „Knauf“ ir kt.) pateikiamos kaip kokybės ir sisteminio suderinamumo etalonas. Tiekėjas gali siūlyti ekvivalentus arba analogus, užtikrinančius ne žemesnes technines charakteristikas. Medžiagos gali būti naudojamos analogiškų savybių nei pateikta, prieš tai susiderinus su užsakovu.

Inžinerinių sistemų antikorozinis reikalavimas: Kadangi visos inžinerinės sistemos montuojamos baseino aplinkoje (C5 korozijos kategorija), įprasti standartiniai cinkuoti ortakiai, neapsaugotos elektros instaliacijos ar standartiniai juodojo metalo/plieno vamzdynai be papildomo padengimo yra neleidžiami. Visi ortakiai, plieninės grotelės, vamzdynų tvirtinimai ir elektriniai skydai privalo turėti gamyklinę papildomą apsaugą nuo agresyvios drėgmės ir chloro aplinkos.