Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas  – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – oro tiekimo-šalinimo įrenginys su DX šilumos siurbliu (toliau – Prekės). Į pirkimo objekto kainą turi būti įskaičiuotos Prekių pristatymo, atliekų išvežimo išlaidos bei kitos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, reikalingi tinkamai vykdyti sutartį.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Sporto ir sveikatos centras, Saulėtekio al. 2, LT-10222, Vilnius.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir (ar) apimtis, ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Oro tiekimo-šalinimo įrenginys su DX šilumos siurbliu. Priede Nr. 1 nurodyta Prekių komplektacija. | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 2 mėn. |

2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas Prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 2 (du) mėnesius įsipareigoja pristatyti Prekes. Prekės turi būti pristatytos pagal 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Oro tiekimo-šalinimo įrenginys su DX šilumos siurbliu (komplektas) su integruota gamykline valdymo automatika |  |  |  |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 2. | Šilumos atgavimo sistemos tipas | Turi būti rotacinis |  |
| 3. | Valdymas | Turi būti vienas valdiklis visos vėdinimo sistemos valdymui su WEB serveriu |  |
| 4. | Tiekiamas vardinis srautas (m3/h) | Nuo 1700 iki 2000 (imtinai) |  |
| 5. | Šalinamas vardinis srautas (m3/h) | Nuo 1700 iki 2000 (imtinai) |  |
| 6. | Tiekiamas vardinis išorinis slėgis (Pa) | Ne daugiau kaip 300 |  |
| 7. | Šalinamas vardinis išorinis slėgis (Pa) | Ne daugiau kaip 300 |  |
| 8. | Šilumokaičio šiluminis naudingumas, % | Ne mažiau kaip 73 |  |
| 9. | Pavaros tipas | Turi būti tolydžiojo reguliavimo |  |
| 10. | Korpuso sienelės | Iš dviejų cinkuotų plieno lakštų, užpildytų šilumą ir garsą izoliuojančia nedegia mineraline vata (ne mažiau kaip λ=0,036 W/mK) |  |
| 11. | Korpuso sienelių padengimas | Turi būti dažytos ne žemesne kaip C3 klase arba lygiaverte |  |
| 12. | Korpuso sienelių storis | Ne mažiau kaip 50 mm |  |
| 13. | Šilumos laidumas | Ne mažiau kaip T3 |  |
| 14. | Filtro sekcijos sandarumas | Ne mažiau kaip F9 (M) |  |
| 15. | Oro nuotėkis per korpusą | Ne mažiau kaip L1(R) |  |
| 16. | Triukšmo slopintuvas į patalpas * | Slopinimas ne daugiau kaip iki 40 dB (imtinai) |  |
| 17. | Triukšmo slopintuvas iš patalpų * | Slopinimas ne daugiau kaip iki 40 dB (imtinai) |  |
| 18. | Triukšmo slopintuvas į lauką * | Slopinimas ne daugiau kaip iki 50 dB (imtinai) |  |
| 19. | Uždarymo sklendės su pavara (24V) su grąžinimo spyruokle * | 2 vnt. |  |
| 20. | Elektros įvadų skaičius | 1 |  |
| 21. | Elektros įvadas | ~ 400V / 50Hz / 3 fazių / ne daugiau 17 A |  |
| 22. | Reikalavimas sertifikavimui * | Gamintojo išduota atitikties CE deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. Dokumentai pateikiami kartu su Prekėmis. |  |
| 23. | Reikalavimai sertifikavimui * | EuroVENT arba lygiavertis sertifikatas. Dokumentai pateikiami kartu su Prekėmis. |  |
| 24. | Su įrenginiu pateikiama dokumentacija * | Įrenginio pasas, techninis aprašymas, techninio eksploatavimo (konfigūravimo/valdymo) instrukcija lietuvių ir (arba) anglų kalba. Dokumentai pateikiami kartu su Prekėmis. |  |
| 25. | Įrenginio garantija * | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 26. Kanalinė aušinimo / šildymo sekcija (kW) |  |  |  |
| 26.1. | Aušinimo (kW) | Ne mažiau kaip 9 |  |
| 26.2. | Šildymo (kW) | Ne mažiau kaip 4 |  |
| 27. Kameros ir aušinimo / šildymo įrenginio automatikos valdymo blokas (Programuojamas loginis valdiklis). |  |  |  |
| 27.1. | Paskirtis * | Skirtas inžinierinių sistemų reguliavimo įrangos valdymui |  |
| 27.2. | Duomenų perdavimo protokolas * | Duomenų perdavimo mainų liniją BACnet-IP ir/arba ModBus-IP |  |
| 27.3. | Reikalavimai valdymui * | Naudodamas valdiklio IP adresą (su galimybė keisti Gateway), vartotojas naudojant internetinę naršyklę iš kompiuterinio tinklo turi galimybę prisijungti prie valdymo įrangos (WEB Server). Galimybė realiu laiku valdyti, keisti ir stebėti įrenginio parametrus. |  |
| 28. Skaičiavimo duomenys (temperatūra, °C / drėgmė, %) (tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) |  |  |  |
| 28.1. | Žiema: skaičiuotina lauko oro temperatūra -23 °C / lauko santykinė drėgmė 95% * | Vidaus oro temperatūra ne mažiau kaip 20°C. Vidaus santykinė drėgmė nuo 28 iki 42% |  |
| 28.2. | Vasara: skaičiuotina lauko oro temperatūra 28 °C / lauko santykinė drėgmė 50% * | Vidaus oro temperatūra ne daugiau kaip 25 °C. Vidaus santykinė drėgmė nuo 52 iki 57% |  |
| 29. | Kiti reikalavimai * | Prieš pradėdamas įrangos gamybą Tiekėjas turi suderinti įrangos techninius parametrus su Pirkėju raštiškai. |  |
| 30. | Reikalavimai komplektacijai * | Įrenginio komplektacija ir kiekiai nustatyti techninės specifikacijos priede Nr. 1 (pagal priedą Nr. 1 Pirkėjas patikrins pristatyto įrenginio komplektaciją ir kiekius). |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- PAPILDOMI REIKALAVIMAI

4.1. Montuojama įranga turi turėti CE atitikties ženklinimą arba lygiavertį, kuriuo gamintojas patvirtina, kad gaminys atitinka taikytinus derinamųjų Bendrijos teisės aktų reikalavimus (EB direktyvos Nr.765/2008, 30 str.).

4.2. Sistema privalo būti užpildoma šaltnešio mišiniu, kuris turi būti neardantis ozono sluoksnio, turėti saugos duomenų lapą pagal ES reglamentą Nr.1907/2006 arba lygiavertį.

4.3. Sistema turi būti su oro šildymo ir oro vėsinimo funkcija:

4.3.1. Oro vėsinimo funkcija naudojama, esant lauko oro temperatūrai +40 ... -5 °C arba plačiau;

4.3.2. Oro šildymo funkcija naudojama, esant lauko oro temperatūrai +15 ... -20 °C arba plačiau.

4.4. Sistema turi turėti galimybę būti pajungta į bendrą pastatų valdymo sistemos tinklą naudojant sistemos valdiklį per BACnet-IP ir/arba ModBus-IP duomenų perdavimo liniją.

4.5. Programuojamo valdiklio, daviklių ir valdymo mazgų komplektacija turi užtikrinti visų automatikos elementų suderinamumą.

5. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.1 punktu ir 2 priedo III skyriumi „Biuro įranga ir buitinė technika“.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekė turi atitikti 2014 m. liepos 7 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1253/2014 (su pakeitimais) nustatytus vėdinimo įrenginiams ekologinio projektavimo reikalavimus. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad Prekės atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

6. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Įrenginio komplektacija.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.