SKYSČIO TALPOS IR TIEKIMO SISTEMA
Skirtos lėšos: 174000 € su PVM
Darbų atliko terminas: 3 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Prekės / darbų pavadinimas
Būtini reikalavimai (siūlyti ne blogesnių savybių arba lygiaverčius sprendinius)
	Planuojamas pirkti maksimalus kiekis, mato vnt.
	Pasiūlymo suma, Eur be PVM
	Pasiūlymo suma, Eur su PVM

	
	
	
	
	

	1.
	Skysčio talpos ir tiekimo sistema
	1 kompl.
	
	

	2.
	Projektavimo, statybos, elektros, montavimo, paleidimo, derinimo, bandymo ir pridavimo darbai
	1 kompl.
	
	

	[bookmark: _GoBack]Pasiūlymo suma, € su PVM (žodžiais)
	
	



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujami techniniai parametrai (minimalūs funkciniai reikalavimai)

	1.
	Pirkimo objektas
	Pilnai suprojektuota, suderinta, patiekta, įrengta, išbandyta ir eksploatacijai perduota stacionarios skysčio talpos, priėmimo, laikymo, išdavimo ir pristatymo prie rezervinių elektros generatorių sistema. Rangovas atsako už visą rezultatą „nuo 0 iki 100 %“. Sistemos paskirtis – laikyti ir saugiai perduoti skystą naftos produktą, tinkamą rezervinių elektros generatorių vidaus degimo varikliams.

	1.1.
	Stacionarios talpos tūris
	Nominalus/naudingas tūris > 5 m³.

	1.2.
	Talpos tipas
	Antžeminė, dvisienė, gamykloje pagaminta talpa, kurios gamintojo dokumentuose aiškiai patvirtintas tinkamumas laikyti skystus produktus (vandeniu, naftos produktams  ir t.t.)

	1.3.
	Nuotėkio kontrolė
	Privaloma tarpsienio nuotėkio kontrolė su aiškia vietine indikacija ir, jei techniškai numatyta, aliarmo signalo išvedimu.

	1.4.
	Lygio kontrolė
	Privaloma skysčio lygio indikacija; turi būti užtikrinta perpildymo prevencija ir (ar) signalizacija

	1.5.
	Alsavimas ir jungtys
	Gamintojo ir projektuotojo parinktas saugus alsavimo sprendinys; užrakinamos priėmimo ir išdavimo jungtys; numatyta saugaus ištuštinimo ir techninės priežiūros galimybė.

	1.6.
	Konstrukcija ir apsauga
	Talpa atspari lauko aplinkos poveikiui, korozijai ir mechaniniams poveikiams pagal gamintojo paskirtį; pritvirtinama prie projektuotojo apskaičiuoto pagrindo.

	1.7.
	Atitikties dokumentai
	Pateikiami gamintojo techniniai dokumentai, deklaracijos, sertifikatai ir kiti pagal konkrečios įrangos teisinį režimą privalomi atitikties dokumentai. 

	1.8.
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo galutinio sistemos priėmimo, jei teisės aktai ar gamintojas nenustato ilgesnio termino.





	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujami techniniai parametrai (minimalūs funkciniai reikalavimai)

	2.
	Projektavimas ir vietos patikra
	Prieš įrengimą Rangovas patikrina vietą, faktinius atstumus, sklypo ribas, požemines ir antžemines komunikacijas, privažiavimus, gaisrinės technikos kelius, paviršinių nuotekų surinkimą ir kitus apribojimus. Rangovas parengia visus konkrečiam sprendiniui privalomus projektinius dokumentus ir gauna / organizuoja privalomus suderinimus bei leidimus.

	2.1.
	Teisės aktų taikymas
	Projektuotojas iki darbų pradžios nustato konkrečiai objekto klasifikacijai taikomus statybos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos, elektros, darbuotojų saugos, metrologijos, apskaitos ir pavojingų krovinių vežimo reikalavimus. Sprendiniai turi atitikti darbų atlikimo ir objekto pridavimo metu galiojančias teisės aktų redakcijas.

	2.2.
	Atstumai
	Atstumai iki pastatų, sklypo ribų, komunikacijų, eismo zonų ir kitų objektų nenustatomi vien orientaciniu skaičiumi: juos pagal konkrečią objekto klasifikaciją, laikomo skysčio savybes, talpos konstrukciją ir galiojančius reikalavimus nustato bei projekte pagrindžia kvalifikuotas projektuotojas.

	3.
	Pagrindas ir aikštelė
	Rangovas pašalina augalinį sluoksnį, paruošia ir sutankina pagrindą, suprojektuoja ir įrengia konstrukciškai pakankamą pagrindą talpai bei aptarnavimo zonai. Sprendinys turi neleisti teršalams patekti į gruntą ar paviršinius vandenis.

	3.1.
	Paviršinių nuotekų kontrolė
	Įrengiami projektuotojo parinkti paviršinių nuotekų surinkimo, atskyrimo, uždarymo ar kiti kontrolės sprendiniai pagal konkrečiai vietai ir veiklai taikomus aplinkosaugos reikalavimus.

	3.2.
	Išsiliejimų lokalizavimas
	Objekte turi būti priemonės išsiliejimui lokalizuoti ir surinkti ne mažesne apimtimi, negu reikalauja konkrečiai objekto kategorijai taikomi teisės aktai. Dvisienės talpos sprendinys neatleidžia nuo eksploatacijai privalomų sorbentų ir kitų priemonių.

	4.
	Priėmimo ir išdavimo mazgas
	Numatoma sandari priėmimo jungtis ir žarna. Išdavimui – elektrinis arba lygiavertis siurblys, filtras, apskaitos prietaisas, kai jis privalomas ar reikalingas Užsakovui, žarna, saugi uždarymo jungtis / pistoletas ir avarinis STOP. Įranga apsaugoma nuo atmosferos poveikio ir neįgalioto naudojimo.

	4.1.
	Apskaita
	Jeigu pagal laikomo produkto ir ūkio subjekto veiklos pobūdį privaloma kiekio apskaita, Rangovas įrengia teisės aktų ir metrologijos reikalavimus atitinkančią apskaitą bei perduoda jos dokumentus.


MOBILI SKYSČIO TRANSPORTAVIMO SISTEMA
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujami techniniai parametrai (minimalūs funkciniai reikalavimai)

	5.
	Mobili talpa
	Orientacinis tūris >200 l ir <400 l diapazonas, jeigu Rangovas pagrindžia saugų naudojimą, ergonomiką, papildymo dažnį ir teisėtą transportavimą.

	5.1.
	Paskirtis
	Gamintojo dokumentuose turi būti patvirtintas mobilios talpos tinkamumas tam pačiam skystam produktui, kuris laikomas stacionarioje talpoje.

	5.2.
	Komplektacija
	Saugus užpildymas ir alsavimas, užrakinimas, tvirtinimo taškai, siurblys, žarna, išdavimo įtaisas ir kita gamintojo numatyta saugos įranga.

	5.3.
	Transportavimo priemonė
	Tinkama priekaba arba kita teisėtai naudojama transportavimo priemonė.

	5.4.
	Funkcinis rezultatas
	Sistema turi leisti apmokytam darbuotojų ekipažui saugiai paimti skystį iš stacionarios talpos.





	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujami techniniai parametrai (minimalūs funkciniai reikalavimai)

	6.
	Stogelis
	Virš talpos ir (ar) aptarnavimo zonos, jei tai numatyta projektu, įrengiamas atviras, natūraliai vėdinamas stogelis, netrukdantis priėmimui, išdavimui, avariniam priėjimui ir techninei priežiūrai.

	6.1.
	Tvora
	Aplink zoną įrengiama apie 2 m aukščio užrakinama metalinė segmentinė / tinklinė tvora su varteliais, jeigu projektuotojas nenustato kito lygiaverčio fizinės apsaugos sprendinio.

	6.2.
	Apsauga nuo transporto
	Transporto priemonių smūgio rizikos pusėse įrengiami konstrukciškai pagrįsti apsauginiai stulpeliai ar atitvarai.

	6.3.
	Ženklinimas
	Įrengiamas pagal laikomo produkto savybes ir teisės aktus privalomas saugos, draudimo, avarinio valdymo ir riboto patekimo ženklinimas.

	7.
	Elektros tiekimas
	Rangovas įrengia visą sistemai reikalingą elektros tiekimą nuo Užsakovo nurodyto prijungimo taško: kabelius, trasas, apsaugos aparatus, lauko skydelį, valdymą, įžeminimą ir potencialų suvienodinimą. Kabeliai ir apsaugos parenkami pagal faktines apkrovas, trasos ilgį, klojimo būdą ir aplinkos sąlygas.

	7.1.
	Elektros įranga zonoje
	Elektros įrangos apsaugos laipsnis, konstrukcija ir, jei pagal zonų klasifikavimą būtina, specialus vykdymas parenkami projekte pagal laikomo skysčio fizikines ir chemines savybes bei galiojančius elektros ir gaisrinės saugos reikalavimus.

	7.2.
	Apšvietimas
	Įrengiamas saugiam darbui tamsiu paros metu pakankamas lauko LED arba lygiavertis apšvietimas, parinktas pagal aplinkos sąlygas ir projekto sprendinius.

	7.3.
	Elektros matavimai
	Po montavimo atliekami privalomi elektros įrenginių bandymai ir matavimai, pateikiami protokolai.

	8.
	Vaizdo stebėjimas
	Ne mažiau kaip 2 lauko kameros arba lygiavertis sprendinys, užtikrinantis vartelių, talpos ir išdavimo zonos stebėjimą, naktinį vaizdą ir įrašymą. Integracija į esamą Užsakovo sistemą, jei techniškai suderinama; kitu atveju – savarankiškas įrašymo sprendinys.

	8.1.
	Duomenų apsauga
	Vaizdo stebėjimas įgyvendinamas pagal Užsakovo nustatytus teisėtus tikslus, prieigos, saugojimo terminų, informavimo ir kitus asmens duomenų apsaugos reikalavimus. Konkretaus gamintojo ar kilmės šalies apribojimai nenustatomi, išskyrus atvejus, kai tai teisėtai pagrįsta atskiruose pirkimo dokumentuose.

	8.2.
	Signalizacija
	Numatomi lauko judesio jutikliai, vartelių atidarymo kontrolė ir aliarmo perdavimas į Užsakovo nurodytą vietą arba lygiavertis apsaugos sprendinys.

	9.
	Gaisrinė ir avarinė sauga
	Pagal projekto gaisrinės saugos sprendinius įrengiamos tinkamos pirminės gaisro gesinimo priemonės, absorbentai, sorbuojančios užtvaros ir užterštoms medžiagoms surinkti skirtos priemonės. Parengiama avarinių veiksmų instrukcija išsiliejimo, gaisro, gedimo ir neteisėto patekimo atvejams.




MONTAVIMO, PALEIDIMO IR PRIDAVIMO DARBAI
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujami techniniai parametrai (minimalūs funkciniai reikalavimai)

	10.
	Transportavimas ir iškrovimas
	Visos įrangos transportavimas, iškrovimas, kėlimo technika ir pastatymas įskaičiuoti į Rangovo pasiūlymą.

	10.1.
	Montavimo darbai
	Pilnai Rangovo apimtyje, įskaitant visas pagalbines medžiagas, tvirtinimus, vamzdynus / žarnas, kabelius, apsaugas, ženklinimą ir kitus elementus, reikalingus pilnai veikiančiai sistemai.

	10.2.
	Paleidimas ir derinimas
	Pilnai Rangovo apimtyje. Sistema paleidžiama, sureguliuojama ir išbandoma realiomis arba saugiai imituotomis eksploatacinėmis sąlygomis.

	10.3.
	Bandymų apimtis
	Atliekami talpos ir jungčių sandarumo, tarpsienio kontrolės, lygio ir perpildymo apsaugos, siurblio, apskaitos (jei taikoma), avarinio STOP, elektros, įžeminimo, apšvietimo, vaizdo stebėjimo ir signalizacijos bandymai.

	10.4.
	Kompleksinis praktinis bandymas
	Atliekamas praktinis scenarijus: skysčio paėmimas iš stacionarios talpos į mobilią talpą, saugus transportavimas iki pasirinkto rezervinio elektros generatoriaus ir generatoriaus integruotos talpos papildymas. Bandymas dokumentuojamas aktu / protokolu.

	10.5.
	Techninė dokumentacija
	Naudojimo ir priežiūros instrukcijos, gamintojo dokumentai, atitikties dokumentai, elektros ir technologinės schemos, išpildomoji dokumentacija, bandymų ir matavimų protokolai, mobilios sistemos dokumentai, garantijos ir periodinių patikrų grafikas.

	10.6.
	Mokymai
	Rangovas nemokamai apmoko Užsakovo paskirtus darbuotojus priimti skystį, naudoti stacionarią ir mobilią sistemą, papildyti generatorių integruotas talpas ir veikti avarijos atveju.

	10.7.
	Galutinis rezultatas
	Darbai laikomi užbaigtais tik kai visa sistema pilnai sumontuota, veikia, yra išbandyta, atliktos konkrečiam sprendiniui privalomos registravimo / derinimo procedūros ir Užsakovui perduoti visi privalomi dokumentai. Papildomų Užsakovo investicijų sistemos paleidimui neturi reikėti.


TEISĖS AKTŲ IR ATITIKTIES PRINCIPAI
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujami techniniai parametrai (minimalūs funkciniai reikalavimai)

	11.
	Aplinkos apsauga
	Taikomi LAND 80-2006 reikalavimai arba juos pakeičiantys / papildantys galiojantys teisės aktai tiek, kiek jie taikomi konkrečiai objekto ir talpos klasifikacijai. Rangovas projekto metu patikrina taikytinumą ir pagrindžia sprendinius.

	11.1.
	Naftos produktų laikymas ir apskaita
	Rangovas įvertina galiojančias naftos produktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo, laikymo talpyklose ir apskaitos taisykles bei pagal konkretų produktą ir Užsakovo veiklą įvykdo privalomus techninius, apskaitos, registravimo ir dokumentavimo reikalavimus.

	11.2.
	Gaisrinė sauga
	Taikomos darbų atlikimo ir objekto naudojimo metu galiojančios Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės ir kiti konkrečiam projektiniam sprendiniui taikomi gaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai.

	11.3.
	Elektra
	Elektros dalis projektuojama ir įrengiama pagal galiojančias Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles bei kitus konkrečiam sprendiniui taikomus elektros saugos norminius dokumentus.

	11.4.
	Transportavimas
	Jeigu mobilios talpos ir laikomo produkto transportavimui taikomas ADR ar kitas pavojingų krovinių teisinis režimas, Rangovas užtikrina visų taikomų reikalavimų įvykdymą ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

	11.5.
	Lygiavertiškumas ir konkurencija
	Techniniai reikalavimai suprantami kaip minimalūs funkciniai reikalavimai. Konkretaus gamintojo, prekės ženklo ar modelio nenustatoma. Jei nurodomas standartas, techninis dokumentas, konstrukcinis tipas ar sprendinys, priimamas lygiavertis sprendinys, jeigu tiekėjas tinkamais dokumentais įrodo ne blogesnę saugą, funkcionalumą, patikimumą ir teisės aktų atitiktį.

	11.6.
	Rangovo atsakomybė
	Rangovas atsako už galutinio sprendinio teisėtumą ir visų projektuotojų, statybos, elektros, automatikos, aplinkosaugos, gaisrinės saugos, metrologijos ir transportavimo darbų koordinavimą. Jei projekto metu paaiškėja, kad specifikacijoje nurodytą sprendinį būtina koreguoti dėl imperatyvių teisės aktų reikalavimų, taikomas teisės aktus atitinkantis sprendinys, išlaikant pirkimo funkcinį rezultatą.


Svarbu: Ši techninė specifikacija nustato pirkimo funkcinį rezultatą ir minimalius reikalavimus. Galutinė objekto klasifikacija, saugos atstumai, zonos, registravimo ir leidimų prievolės nustatomos kvalifikuoto projektuotojo pagal faktinę vietą, pasirinktos įrangos dokumentus, laikomo skysčio savybes ir tuo metu galiojančius teisės aktus.
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SKYSČIO TALPOS IR TIEKIMO SISTEMA   Skirtos lėšos:   174000  € su PVM   Darbų atliko terminas: 3 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos   TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

Eil. Nr.  Prekės / darbų pavadinimas   Būtini reikalavimai (siūlyti ne blogesnių savybių arba  lygiaverčius  sprendinius)  Planuojamas  pirkti  maksimalus  kiekis, mato  vnt.  Pasiūlymo suma,  Eur be PVM  Pasiūlymo suma,  Eur su PVM  

     

1.  S kysčio talpos ir tiekimo sistema  1 kompl.    

2.  Projektavimo, statybos, elektros, montavimo, paleidimo,  derinimo, bandymo ir  pridavimo darbai  1 kompl.    

Pasiūlymo suma, € su PVM (žodžiais)    

  TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS  

Eil. Nr.  Pavadinimas  Reikalaujami techniniai parametrai (minimalūs funkciniai reikalavimai)  

1.  Pirkimo objektas  Pilnai suprojektuota, suderinta,  patiekta, įrengta, išbandyta ir eksploatacijai perduota  stacionarios skysčio talpos, priėmimo, laikymo, išdavimo ir pristatymo prie rezervinių elektros  generatorių sistema. Rangovas atsako už visą rezultatą „nuo 0 iki 100 %“. Sistemos paskirtis  –   laikyti i r saugiai perduoti skystą naftos produktą, tinkamą rezervinių elektros generatorių vidaus  degimo varikliams.  

1.1.  Stacionarios talpos tūris  Nominalus/naudingas tūris  >   5 m³.  

1.2.  Talpos tipas  Antžeminė, dvisienė, gamykloje pagaminta talpa, kurios  gamintojo dokumentuose aiškiai  patvirtintas tinkamumas laikyti skystus produktus (vandeniu, naftos produktams  ir t.t.)  

1.3.  Nuotėkio kontrolė  Privaloma tarpsienio nuotėkio kontrolė su aiškia vietine indikacija ir, jei techniškai numatyta,  aliarmo signalo   išvedimu.  

1.4.  Lygio kontrolė  Privaloma skysčio lygio indikacija; turi būti užtikrinta perpildymo p revencija ir (ar) signalizacija  

1.5.  Alsavimas ir jungtys  Gamintojo ir projektuotojo parinktas saugus alsavimo sprendinys; užrakinamos priėmimo ir  išdavimo jungtys; numatyta saugaus ištuštinimo ir techninės priežiūros galimybė.  

1.6.  Konstrukcija ir apsauga  Talpa atspari lauko aplinkos poveikiui, korozijai ir mechaniniams poveikiams pagal gamintojo  paskirtį; pritvirtinama prie projektuotojo apskaičiu oto pagrindo.  

1.7.  Atitikties dokumentai  Pateikiami gamintojo techniniai dokumentai, deklaracijos, sertifikatai ir kiti pagal konkrečios  įrangos teisinį režimą privalomi atitikties dokumentai.   

1.8.  Garantija  Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo galutinio  sistemos priėmimo, jei teisės aktai ar gamintojas  nenustato ilgesnio termino.  

   

