PASIŪLYMAS

DĖL PASLAUGŲ PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Teikėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Teikėjo registracijos adresas |  |
| Teikėjo buveinės adresas |  |
| Įmonės kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė, |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |
| Bankas (banko pavadinimas) |  |
| Banko kodas |  |
| Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė (jeigu sutartį pasirašys ne įmonės direktorius bus reikalingas įgaliojimas) |  |
| Už sutarties vykdymą asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

INFORMACIJA APIE SUBTEIKĖJUS

(pildoma, jei teikėjas pasitelkia subteikėjus)

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) subteikėją (-us)

| subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokiu kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Mes siūlome šias paslaugas ir patvirtiname, kad siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. kartai | 1 (vieno) karto maksimalus įkainis Eur su PVM | 1 (vieno) karto įkainis Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dujų slėgio reguliavimo įtaisų techninės priežiūros darbai. Uždaromųjų įtaisų bei apsaugos išmetimo vožtuvų veikimo ir jų uždarymo sandarumo patikrinamas. Jungčių ir įtaisų sandarumo patikrinamas, nesandarumų pašalinimas. Filtro užterštumo (pagal slėgių skirtumą prieš ir už filtro) patikrinimas, jei būtina, filtro išvalymas arba keitimas. Jeigu būtina, prapučiami manometrų, slėgio reguliatoriaus uždaromojo vožtuvo impulsiniai vamzdeliai. Slėgio reguliatorių ir apsaugos vožtuvų techninės būklės patikrinimas, jų veikimo parametrų suderinimas. Dujų slėgio reguliatoriaus svyravimo patikrinimas | 1 kartą per 3 mėnesius (arba pagal poreikį) | 600,00 |  |
|  | # Antžeminio dujotiekio techninė priežiūra. # Apsauginių vožtuvų (nuo per didelio ir per mažo slėgio) suveikimo patikrinimas Slėgio reguliatoriaus dujų slėgio reguliavimas Korozijos pažeisto vamzdyno nuvalymas, nudažymas (pagal poreikį). | 1 kartą per metus | 500,00 |  |
|  | Patikrinti dujų atkirtos vožtuvo veikimą. Patikrinti dujų atkirtos vožtuvą apsauga nuo per mažo ar per didelio slėgio. | 1 kartas per 6 mėnesius | 100,00 |  |
|  | Dujų pajungimo jungčių hermetiškumas. Dujų išmetimo vamzdyno būklė. | # 1 kartą per metus # (prieš sezoną) | # 150,00 |  |
|  | Dujas deginančių įrenginių ir dujų deginimo įtaisų techninė apžiūra. Uždaromųjų įtaisų bei apsaugos išmetimo vožtuvų veikimo ir jų uždarymo sandarumo patikrinamas. Jungčių ir įtaisų sandarumo patikrinamas, nesandarumų pašalinimas. Katilų degiklių veikimo, būklės patikrinimas. Manometrų parodymų patikrinimas. Temperatūros kontrolės prietaisų parodymų patikrinimas. | 1 kartą per metus | 400,00 |  |
|  | Saugos automatikos veikimo patikrinimas. Apsaugos suveikimas nuo per aukštos temperatūros. Patikrinti apsaugas per žemo ar per didelio vandens slėgio. Sistemų veikimo nustatytais režimais patikrinimas. Dujas deginančių įrenginių ir dujų deginimo įtaisų patikrinimas. Įrenginių saugos, reguliavimo, blokavimo automatikos ir signalizacijos sistemų. Techninis patikrinimas. | 1 kartą per metus | 700,00 |  |
|  | Dujinių šildytuvų patikrinimas: Patikrinti šildytuvų darbą (ar tinkamai veikia). Patikrinti dujų vamzdynų jungčių sandarumą. Patikrinti dujų čiaupų ir kitų uždarymo įtaisų veikimą. Išvalyti degiklį nuo dulkių ir nešvarumų. Patikrinti degiklio liepsnos kokybę. Sureguliuoti degimo parametrus pagal gamintojo reikalavimus. Patikrinti uždegimo sistemą. Patikrinti liepsnos kontrolės daviklius. Patikrinti temperatūros reguliatorių ir termostatų darbą. Patikrinti elektromagnetinių vožtuvų veikimą. Patikrinti dūmų išmetimo vamzdžius. Įvertinti ventiliacijos angų būklę ar nėra užsikimšimų. | # 1 kartą per metus (prieš sezoną) | 750,00 |  |
|  | Degiklių valymas. Oro slėgio rėlės patikrinimas. Degimo produkto analizė. Bendras nuvalymas. Vizualinė apžiūra. Patikrinti tvirtinimus. | # 1 kartą per metus # (prieš sezoną) | 500,00 |  |
|  | Srieginiai sujungimai ir įrenginyje esantys sandarikliai, kuriuos, jeigu reikia, pakeisti naujais. Elektrodų ir deginimo galvutės būklė (jeigu užteršta, išvalyti). Dujų maišytuvo būklė, jeigu reikia, išvalyti jį skudurėliu arba teptuvėliu. Elektros instaliacijos, laidų, gnybtų ir pan. būklė. Ar neužsikimšę išmetamųjų dujų ir oro vamzdžiai. Degimo kameros, šilumokaičio ir papildomo kondensacinio šilumokaičio (jeigu yra) būklė. Ventiliatoriaus diržo skriemulių ir trapecinio diržo įtempimas, o jeigu reikia, išvalyti diržo skriemulius ir sureguliuoti diržo įtempimą. Oro filtrų būklė, išvalyti juos, jei reikalinga, pakeisti naujais. | # 1 kartą per metus | 720,00 |  |
|  | Slėginių indų patikra. Šilto oro stumdytojų patikra. Vartų šiltvėjo užsklandos patikra. Vandens papildymo sistemos patikra. Patikrinti vamzdyno filtrus. | # 1 kartą per metus | 200,00 |  |
|  | Patikrinti dujų slėgį prieš degiklį ir degiklyje (minimalios ir maksimalios tėkmės nustatymas). Atlikti degiklio reguliaciją ir išmetamųjų dujų analizę. | # 1 kartas # (atliekama pagal poreikį) | 200,00 |  |
|  | Atlikti hidraulinius bandymus. | # 1 kartas # Prieš šildymo sezoną | 1500,00 |  |
|  | Šilumokaičių praplovimas (esant reikalui). | # 1 vnt. | 300,00 |  |
|  | Geoterminių šilumos siurblių aptarnavimas: Kompresoriaus veikimas. Tepalo papildymas (pagal poreikį). Cirkuliacinių siurblių veikiamas. Valdymo automatikos ir valdiklio patikra. Elektros jungčių ir apsaugos patikra. Kontūro slėgio patikrinimas. Glikolio (antifrizo) koncentracijos patikra. Nuotėkių kontrolė. | # 1 kartas # Prieš šildymo sezoną | 100,00 |  |
|  | Uždujinimo jutiklio nuėmimas / uždėjimas metrologinei patikrai. | 1 kartą per 6 mėnesius # (patikra apmokama pagal faktą) | 2550,00 |  |
|  | Manometrų patikra. | # 1 kartą per metus | 500,00 |  |
|  | Patikrinti ar veikia signalizacijos linija. Patikrinti ar užsidaro užkirtos vožtuvas. Patikrinti valdymo centralės veikimą. Patikrinti valdymo centralės akumuliatorių būklę (esant reikalui pakeisti). | # 1 kartą per metus | 200,00 |  |
|  | Įvykus gedimui, dėl kurio įrenginiai neveikia arba veikia netinkamai, atvykti į objektą, nustatyti ventiliacijos įrenginių gedimus ir pateikti defektinį aktą. | # (Pagal poreikį) | 100,00 |  |
| Bendra paslaugų įkainių suma EUR su PVM |  |  |  |  |

Pastaba: Su laimėtoju bus sudaryta 3-jų metų sutartis, sutartyje nurodant paslaugos vieneto įkainį.

Jei likus ne mažiau nei vienam mėnesiui iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių raštu nepareiškė noro nutraukti Sutartį, tai Sutartis laikoma patęsta dar 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui tomis pačiomis Sutarties sąlygomis. Sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus.

Bendras Sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai.

1. Stulpelyje Bendra paslaugų įkainių suma EUR su PVM nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

2. Jei PVM nepildomas, nurodomos priežastys pateikiant dokumentą, dėl kurių PVM nemokamas.

3. Pasiūlymas galioja 35 dienos nuo jo pateikimo dienos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims). Pasiūlyme tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu.

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

Pastaba: Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

______________		           _______		           _____________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens 	(Parašas)	        (Vardas ir pavardė) pareigų pavadinimas)