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Pirkimo sąlygų
                                                                                      				    2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NEŠIOJAMOJO 6 kW ELEKTROS GENERATORIAUS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(1-a pirkimo dalis)

1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Nešiojamasis atviro tipo elektros generatorius (toliau – generatorius), skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti lauko sąlygomis. 
1.2. Generatorius turi būti naujas (pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki sutarties pasirašymo), sukomplektuotas, paruoštas eksploatacijai. 
1.3. Generatorius turi turėti kilmės dokumentus, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią knygutę lietuvių arba anglų kalba.
1.4. Generatorius turi būti tiekėjo lėšomis pristatytas, iškrautas ir išbandytas pirkėjo nurodytoje vietovėje Lietuvos teritorijoje. Prekės priėmimo metu tiekėjas turi parūpinti kuro nenutrūkstamam 30 min. generatoriaus veikimui užtikrinti.
1.5. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti išsamų generatoriaus aprašymą (gamintojo brošiūrą) su techninėmis charakteristikomis, atitinkančioms šios techninės specifikacijos sąlygas.

2. Eksploatacinė aplinka
2.1. Generatorius numatomas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai aplinkos temperatūros režimas nuo -30 C iki +40 C temperatūros.
2.2. Generatorius turi išlikti funkcionalus staigaus oro atšalimo metu (konstrukcijoje neturi būti ertmių, kuriose užšalęs vanduo galėtų pažeisti įrangą).

3. Generatoriaus specifikacija
3.1. Generatoriaus konstrukcija turi būti atviro tipo, be ratukų, su patogiomis rankenomis pernešimui keturiems žmonėms.
3.2. Generatoriaus nominalus galingumas –  ne mažesnis kaip 6 kW pagal ISO 8528 arba lygiavertį.
3.3. Generatoriaus gaminama įtampa – 400 V / 230 V, dažnis – 50 Hz, trifazis.
3.4. Generatorius turi turėti ne žemesnę kaip IP-23 apsaugos klasę.
3.5. Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinio starterio pagalba. 
3.6. Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN 590 dyzelinį kurą.
3.7. Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 6 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 1,9 l / val.. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.
3.8. Turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi rozetės 230V 16A ir ne mažiau kaip viena 400 V 32A.
3.9. Generatorius turi turėti apsaugos sistemą nuo perkrovos ir perkaitimo. Turi būti įrengta elektrinė apkrovos apsauga bei variklio apsauga nuo žemo alyvos slėgio ir perkaitimo.
3.10. Generatorius  turi turėti 12V akumuliatorių starterio užvedimui. 
3.11. Generatorius turi turėti darbo valandų apskaitos skaitliuką.
3.12. Generatoriaus svoris (nepapildytas skysčiais) neturi viršyti 130 kg. 
3.13. Generatorius privalo turėti gamintojo išduotą CE atitikties liudijimą.

4. Garantija
4.1. Generatoriui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba 2000 moto valandų) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
4.2. Tiekėjas turi pateikti sutartį arba patvirtintą sertifikatą, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją, atliekant garantinį remontą arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kurie kvalifikuotai gali atlikti visus garantinio remonto darbus. 

5. Aplinkos apsaugos reikalavimas
5.1. Tiekėjas garantuoja, kad siūlomo generatoriaus gamintojas užtikrins originalių arba joms lygiaverčių
atsarginių dalių (įskaitant, bet neapsiribojant: kuro sistemos elementų, filtrų korpusų, starterių ir  generatoriaus apvijų mazgų) prieinamumą ir tiekimą rinkai ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo sutartyje numatyto įrangos garantinio laikotarpio pabaigos.
______________________




















NEŠIOJAMOJO 10 kW ELEKTROS GENERATORIAUS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(2-a pirkimo dalis)



1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Nešiojamasis atviro tipo elektros generatorius (toliau – generatorius), skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti. 
1.2. Generatorius turi būti naujas (pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos), sukomplektuotas, paruoštas eksploatacijai, užpildytas visais reikalingais skysčiais. 
1.3. Generatorius turi turėti kilmės dokumentus, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią knygutę lietuvių arba anglų kalba.
1.4. Generatorius turi būti tiekėjo lėšomis pristatytas, iškrautas ir išbandytas pirkėjo nurodytoje vietovėje Lietuvos teritorijoje. Prekės priėmimo metu tiekėjas turi parūpinti kuro nenutrūkstamam ne mažiau kaip 30 min. generatoriaus veikimui užtikrinti.

2. Eksploatacinė aplinka
2.1. Generatorius numatomas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai aplinkos temperatūros režimas nuo -30º C iki +40º C.
2.2. Generatorius turi išlikti funkcionalus staigaus oro atšalimo metu (konstrukcijoje neturi būti ertmių, kuriose užšalęs vanduo galėtų pažeisti įrangą).

3. Generatoriaus specifikacija
3.1. Generatoriaus konstrukcija turi būti atviro tipo, pritaikyta transportavimui, turėti kėlimo vietas ir transportavimo ratukus.
3.2. Generatoriaus nuolatinė (Prime / PRP pagal ISO 8528-1 arba lygiavertį) galia turi būti ne mažesnė kaip 10 kW.
3.3. Generatoriaus gaminama įtampa – 400 V (±5 %), dažnis – 50 Hz (±2 %), trifazis.
3.4. Generatorius turi turėti ne žemesnę kaip IP-23 apsaugos klasę.
3.5. Generatoriaus variklio užvedimas – elektriniu starteriu. 
3.6. Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį Lietuvos degalinėse parduodamą dyzelino kurą.
3.7. Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 8 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 4,5 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.
3.8. Turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi rozetės 230V 16A ir ne mažiau kaip viena 400 V 32A.
3.9. Generatorius turi turėti apsaugos sistemą nuo perkrovos ir perkaitimo. Turi būti įrengta elektrinė apkrovos apsauga (automatinis jungiklis arba saugiklis) bei variklio apsauga nuo žemo alyvos slėgio ir perkaitimo.
3.10. Generatorius  turi turėti 12V akumuliatorių starterio užvedimui. 
3.11. Generatorius turi turėti darbo valandų apskaitos skaitliuką.
3.12. Triukšmo lygis neturi viršyti 95 dB(A), matuojant 7 m atstumu esant 75 % apkrovai pagal ISO 8528-10 arba lygiavertį standartą.
3.13. Generatorius turi turėti automatinį įtampos reguliatorių.

4. Standartai
4.1. Generatorius turi atitikti Europos Sąjungos direktyvas: 2006/42/EC, 2014/35/EC, 2014/30/EC, 2000/14/EC.
4.2. Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1 arba lygiavertį, ISO 8528-5 arba
lygiavertį, ISO 8528-10 arba lygiavertį, ISO 8528-13 arba lygiavertį.
4.3. Generatorius privalo turėti gamintojo išduotą ES atitikties deklaraciją (CE).

5. Garantija
5.1. Generatoriui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba ne mažesnė kaip 2000 moto valandų) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
5.2. Tiekėjas turi pateikti gamintojo arba licencijuoto prekybos atstovo sertifikatą, kuris įgalioja atlikti visus garantinio remonto darbus Lietuvoje. Tiekėjas privalo savo priemonėmis pasiimti sugedusį generatorių iš bet kurio Lietuvos miesto.  
5.3. Tiekėjas garantuoja, kad generatorius atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus standartus bei technines sąlygas. Tiekėjas atsako už prekės neatitikimą kokybės reikalavimams net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau po prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo. Atsiradusius defektus garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo pašalinti per 15 dienų nuo pranešimo apie defektą pateikimo datos. Tiekėjas privalo pradėti gedimo diagnostiką ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo.

6. Aplinkos apsaugos reikalavimas
6.1. Tiekėjas garantuoja, kad siūlomo generatoriaus gamintojas užtikrins originalių arba joms lygiaverčių
atsarginių dalių (įskaitant, bet neapsiribojant: kuro sistemos elementų, filtrų korpusų, starterių ir generatoriaus apvijų mazgų) prieinamumą ir tiekimą rinkai ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo sutartyje numatyto įrangos garantinio laikotarpio pabaigos.
______________________



MOBILAUS 20 kW ELEKTROS GENERATORIAUS SU PRIEKABA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(3-ia pirkimo dalis)

1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Mobilus, uždaro tipo, elektros generatorius (toliau – generatorius) ant priekabos skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti nutrūkus tiekimui iš miesto tinklų. 
1.2. Generatorius su priekaba turi būti naujas (pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki sutarties pasirašymo), sukomplektuotas, paruoštas eksploatacijai.
1.3. Generatorius su priekaba turi turėti kilmės dokumentus lietuvių arba anglų kalba, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią knygutę lietuvių kalba. Turi būti pateiktas atsarginių dalių katalogas. Vartotojo vadovas turi būti pateiktas skaitmeniniu formatu ir spausdinta versija.
1.4. Generatorius su priekaba turi būti tiekėjo lėšomis pristatytas, iškrautas ir išbandytas pirkėjo nurodytoje vietovėje Lietuvos teritorijoje. 
1.5. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti išsamų generatoriaus ir priekabos aprašymą (gamintojo brošiūrą) su techninėmis charakteristikomis, atitinkančioms šios techninės specifikacijos sąlygas.
1.6. Prekės priėmimo metu tiekėjas turi pravesti apmokymus dėl generatoriaus valdymo, priežiūros ir dažniausiai pasitaikančių klaidų. Generatoriaus degalų bakas turi būti pripildytas degalais nenutrūkstamam 30 min. veikimui užtikrinti apmokymo ir priėmimo metu.

2. Eksploatacinė aplinka
2.1. Generatorius su priekaba numatomas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai lauko aplinkos temperatūros režimas nuo -30℃ iki +40℃.
2.2. Generatorius su priekaba turi būti atsparus krituliams ir turi išlikti funkcionalus staigaus oro atšalimo metu (konstrukcijoje neturi būti ertmių, kuriose užšalęs vanduo galėtų pažeisti įrangą). 

3. Reikalavimai generatoriui 
[bookmark: _Hlk69121169]3.1. Generatoriaus konstrukcija turi būti uždaro tipo.
3.2. Generatoriaus  turi būti nudažytas žalia matine spalva RAL 6003 pagal RAL spalvyną arba lygiavertį, pagrindas gali būti juodos spalvos. 
3.3. Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) –  ne mažesnis kaip 20 kW pagal standartą ISO 8528 arba lygiavertį. 
3.4. Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G3 pagal standartą ISO 8528-5 arba lygiavertį.
3.5. Generatorius turi atitikti išmetamų dujų emisijos klasę ne žemesnę kaip Stage IIIA emisijos klasę pagal Direktyvą 97/68/EB arba lygiaverčius reikalavimus pagal Reglamentą (ES) 2016/1628.
3.6. Generatorius turi būti trifazis, įtampa –  400/230 V ± 1,5%, dažnis – 50 Hz ± 3%.
3.7. Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 60 dB(A) 7 m atstumu.
3.8. Generatorius turi turėti ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę.
3.9. Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis. 
3.10. Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN 590 arba lygiavertį dyzelinį kurą.
3.11. Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 24 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 5 l / val.. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.
3.12. Alternatorius turi būti be šepetėlių tipo.
3.13. Generatorius  turi turėti akumuliatorių starterio užvedimui. 
3.14. Generatorius turi turėti kontrolinį valdiklį AMF ( Automatic Mains Failure Controller ). Valdiklio ekrane turi būti matomi  pagrindiniai generatoriaus parametrai  (įtampa, srovės stiprumas, aktyvioji naudojamoji energija kW/val., išdirbio motovalandos, kuro likutis). 
3.15. Generatoriuje turi būti įrengta:
3.15.1. Automatinis įtampos reguliatorius ir apsauga;
3.15.2. Automatinis dažnio palaikymas ir apsauga nuo dažnio svyravimų;
3.15.3. Automatinis generatoriaus paleidimas/ stabdymas;
3.15.4. Apsauga nuo alyvos nepakankamumo;
3.15.5. Apsauga nuo šiluminės perkrovos;
3.15.6. Automatinis apkrovos perjungimas nuo tinklo į generatorių ir atvirkščiai (ARĮ);
3.15.7. Gedimo atveju įspėjamasis signalas ir automatinis išjungimas; 
3.15.8. Akumuliatoriaus pakrovėjas;
3.15.9. Avarinis išjungimo mygtukas;
3.15.10. Variklio aušinimo skysčio pašildymas prieš užvedimą su įmontuotu 230 V kintamosios srovės elektriniu šildytuvu ir 24 V nuolatinės srovės dyzeliniu šildytuvu;
3.15.11. Kištukiniai lizdai: ne mažiau kaip 2 x 230V 16 A schuko tipo ir ne mažiau kaip vienas 380 V lizdas, skirtas pajungimui prie kištukinių jungčių, esančių elektros tiekimo tinklų įvade. Turi būti pateiktas ne trumpesnis kaip 15 m kabelis pajungimui prie elektros tiekimo įvado. Visi lizdai privalo būti apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių.
3.16. Dingus elektros tiekimui iš išorinių šaltinių kontrolinis valdiklis turi automatiškai paleisti generatorių, prijungti vartotojus, užtikrinti jiems elektros energijos tiekimą ne vėliau kaip po 1 (vienos) minutės. Atsistačius elektros energijos tiekimui, kontrolinis valdiklis privalo automatiškai perjungti vartotojus prie elektros tinklo, o generatoriaus variklį išjungti.
3.17. Prie generatoriaus lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti gnybtas įžeminimo kabeliui prijungti. Turi būti įžeminimo strypas su jungiamuoju variniu kabeliu (ne trumpesniu kaip 15 m) ir gnybtu įžeminimui prie generatoriaus prijungti.
3.18. Generatorius turi turėti angas apatinėje rėmo dalyje pakėlimui su šakiniu krautuvu.
3.19. Generatoriaus valdymo ir degalų skyrius turi būti  uždaras ir užrakinamas.
3.20. Generatorius turi turėti VDA 72593 arba lygiavertį lizdą, skirtą išorinių akumuliatorių pajungimui ir generatoriaus variklio paleidimui. 
3.21. Generatoriaus komplektacijoje turi būti ne trumpesnis kaip 4 m. 24 V jungiamasis kabelis 2x35 mm, su kištuku VDA 72593 arba lygiaverčiu, skirtas išorinių akumuliatorių prijungimui prie generatoriaus akumuliatorių.

4. Standartai
4.1. Generatorius turi atitikti Europos Sąjungos direktyvas: 2006/42/EB, 2014/35/EB, 2014/30/EB, 2000/14/EB.
4.2. Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1 arba lygiavertį, ISO 8528-5 arba lygiavertį , ISO 8528-10 arba lygiavertį, ISO 8528-13 arba lygiavertį.
4.3. Generatorius privalo turėti gamintojo išduotą ES atitikties deklaraciją (CE).

   5. Reikalavimai generatoriaus priekabai
5.1. Generatorius turi būti sumontuotas ant vienaašės arba dviašės priekabos platformos, kurios konstrukcija ir keliamoji galia užtikrintų patikimą generatoriaus transportavimą bekele ir greitkeliu (leistinas greitis ne mažesnis kaip 60 km/val., patvirtintas gamintojo išduotais oficialiais dokumentais).
5.2. Prikabinimo prie transporto priemonės įtaisas (vilktis) turi būti reguliuojamo aukščio, turi būti pritaikyta prikabinti prie sunkvežimio vilkimo kilpos.
 5.3. Prikabinimo kablys turi būti žiedinės formos ir atitikti standartą STANAG 4101 arba lygiavertį.
5.4. Generatoriaus priekabos ženklinimas ir elektros įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
5.5  Priekaba turi turėti 12-os kontaktų pajungimo kištuką pagal STANAG 4135 arba lygiavertį.
5.6. Priekaboje turi būti sukomplektuotas atsarginis ratas, ne mažesnis kaip ABC 6 kg miltelinis gesintuvas, visi ratai turi būti su žieminėmis padangomis.
5.7. Priekaba turi turėti darbinį ir stovėjimo stabdžius. Stabdymo įranga turi atitikti priekaboms keliamus stabdžių reikalavimus pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 2BE-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 2be-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2b-290 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ pakeitimo“. 
5.8. Priekabos prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 28cm.
5.9. Priekaba turi būti nudažyta žalia matine spalva pagal RAL 6003, pagal RAL katalogą ar lygiavertį.
5.10. Priekaba turi turėti išduotą transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimą (priekaba turi
būti sertifikuojama kartu su generatoriumi) ir apdrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu metams.
5.11. Turi būti galimybė priekabą kartu su generatoriumi pakelti kranu, turi būti numatytos tvirtinimo kilpos.


6. Garantija
6.1. Generatoriui ir priekabai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba 2000 moto valandų generatoriui) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
6.2. Tiekėjas turi pateikti sutartį arba patvirtintą sertifikatą, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją, atliekant garantinį remontą arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kurie kvalifikuotai gali atlikti visus garantinio remonto darbus. 

7. Aplinkos apsaugos reikalavimas
7.1. Tiekėjas garantuoja, kad siūlomo generatoriaus gamintojas užtikrins originalių arba joms lygiaverčių
atsarginių dalių (įskaitant, bet neapsiribojant: kuro sistemos elementų, filtrų korpusų, starterių ir generatoriaus apvijų mazgų) prieinamumą ir tiekimą rinkai ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo sutartyje numatyto įrangos garantinio laikotarpio pabaigos.

__________________






























MOBILAUS 50 kW ELEKTROS GENERATORIAUS SU PRIEKABA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(4-a pirkimo dalis)


1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Mobilus, uždaro tipo, elektros generatorius (toliau – generatorius)  ant priekabos skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti nutrūkus tiekimui iš miesto tinklų. 
1.2. Generatorius su priekaba turi būti naujas (pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki sutarties pasirašymo), sukomplektuotas, paruoštas eksploatacijai.
1.3. Generatorius turi turėti kilmės dokumentus lietuvių arba anglų kalba, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią knygutę lietuvių kalba. Turi būti pateiktas atsarginių dalių katalogas.
1.4. Generatorius su priekaba turi būti tiekėjo lėšomis pristatytas, iškrautas ir išbandytas pirkėjo nurodytoje vietovėje Lietuvos teritorijoje. 
1.5. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti išsamų generatoriaus ir priekabos aprašymą (gamintojo brošiūrą) su techninėmis charakteristikomis, atitinkančioms šios techninės specifikacijos sąlygas.
1.6. Prekės priėmimo metu tiekėjas turi pravesti apmokymus dėl generatoriaus valdymo, priežiūros ir dažniausiai pasitaikančių klaidų. Generatoriaus degalų bakas turi būti pripildytas degalais nenutrūkstamam 30 min. veikimui užtikrinti apmokymo ir priėmimo metu.

2. Eksploatacinė aplinka
2.1. Generatorius su priekaba numatomas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai lauko aplinkos temperatūros režimas nuo -30℃ iki +40℃.
2.2. Generatorius su priekaba turi būti atsparus krituliams ir turi išlikti funkcionalus staigaus oro atšalimo metu (konstrukcijoje neturi būti ertmių, kuriose užšalęs vanduo galėtų pažeisti įrangą). 

3. Reikalavimai generatoriui 
3.1. Generatoriaus konstrukcija turi būti uždaro tipo.
3.2. Generatoriaus  turi būti nudažytas žalia matine spalva RAL 6003 pagal RAL spalvyną arba lygiavertį, pagrindas gali būti juodos spalvos. 
3.3. Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) –  ne mažesnis kaip 50 kW pagal standartą ISO 8528 arba lygiavertį. 
3.4. Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G2 pagal standartą ISO 8528-5 arba lygiavertį.
3.5. Generatorius turi atitikti ne žemesnę kaip Stage IIIA emisijos klasę pagal Direktyvą 97/68/EB arba lygiaverčius reikalavimus pagal Reglamentą (ES) 2016/1628.
3.6. Generatorius turi būti trifazis, įtampa –  400/230 V ± 1,5%, dažnis – 50 Hz ± 3%.
3.7. Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 69 dB(A) 7 m atstumu.
3.8. Generatorius turi turėti ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę.
3.9. Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis. 
3.10. Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN 590 dyzelinį kurą.
3.11. Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 14 l / val..  Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką. 
3.12. Alternatorius turi būti be šepetėlių tipo.
3.13. Generatorius  turi turėti akumuliatorių starterio užvedimui. 
3.14. Generatorius turi turėti kontrolinį valdiklį AMF ( Automatic Mains Failure Controller ). Valdiklio ekrane turi būti matomi  pagrindiniai generatoriaus parametrai  (įtampa, srovės stiprumas, aktyvioji naudojamoji energija kW/val., išdirbio motovalandos, kuro likutis). 
3.15. Generatoriuje turi būti įrengta:
3.15.1. Automatinis įtampos reguliatorius ir apsauga;
3.15.2. Automatinis dažnio palaikymas ir apsauga nuo dažnio svyravimų;
3.15.3. Automatinis generatoriaus paleidimas/ stabdymas;
3.15.4. Apsauga nuo alyvos nepakankamumo;
3.15.5. Apsauga nuo šiluminės perkrovos;
3.15.6. Automatinis apkrovos perjungimas nuo tinklo į generatorių ir atvirkščiai (ARĮ);
3.15.7. Gedimo atveju įspėjamasis signalas ir automatinis išjungimas; 
3.15.8. Akumuliatoriaus pakrovėjas;
3.15.9. Avarinis išjungimo mygtukas;
3.15.10. Variklio aušinimo skysčio pašildymas prieš užvedimą su įmontuotu 230 V kintamosios srovės elektriniu šildytuvu ir 24 V arba 12 V nuolatinės srovės dyzeliniu šildytuvu;
3.15.11. Kištukiniai lizdai: ne mažiau kaip 2 x 230V 16 A schuko tipo ir ne mažiau kaip vienas 380 V lizdas, skirtas pajungimui prie kištukinių jungčių, esančių elektros tiekimo tinklų įvade. Turi būti pateiktas ne trumpesnis kaip 15 m kabelis pajungimui prie elektros tiekimo įvado. Visi lizdai privalo būti apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių.
3.16. Dingus elektros tiekimui iš išorinių šaltinių kontrolinis valdiklis turi automatiškai paleisti generatorių, prijungti vartotojus, užtikrinti jiems elektros energijos tiekimą ne vėliau kaip po 1 (vienos) minutės. Atsistačius elektros energijos tiekimui, kontrolinis valdiklis privalo automatiškai perjungti vartotojus prie elektros tinklo, o generatoriaus variklį išjungti.
3.17. Prie generatoriaus lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti gnybtas įžeminimo kabeliui prijungti. Turi būti įžeminimo strypas su jungiamuoju variniu kabeliu (ne trumpesniu kaip 15 m) ir gnybtu įžeminimui prie generatoriaus prijungti.
3.18. Generatorius turi turėti angas apatinėje rėmo dalyje pakėlimui su šakiniu krautuvu.
3.19. Generatoriaus valdymo ir degalų skyrius turi būti  uždaras ir užrakinamas.
3.20. Generatorius turi turėti VDA 72593 arba lygiavertį lizdą, skirtą išorinių akumuliatorių pajungimui ir generatoriaus variklio paleidimui. 
3.21. Generatoriaus komplektacijoje turi būti ne trumpesnis kaip 4 m 24 V jungiamasis kabelis 2x35 mm, su kištuku VDA 72593 arba lygiaverčiu, skirtas išorinių akumuliatorių prijungimui prie generatoriaus akumuliatorių.

4. Standartai
4.1. Generatorius turi atitikti Europos Sąjungos direktyvas: 2006/42/EB, 2014/35/EB, 2014/30/EB, 2000/14/EB.
4.2. Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1 arba lygiavertį, ISO 8528-5 arba lygiavertį, ISO 8528-10 arba lygiavertį, ISO 8528-13 arba lygiavertį.
4.3. Generatorius privalo turėti gamintojo išduotą ES atitikties deklaraciją (CE).

   5. Reikalavimai generatoriaus priekabai
5.1. Generatorius turi būti sumontuotas ant dviašės priekabos platformos, kurios konstrukcija ir keliamoji galia užtikrintų patikimą generatoriaus transportavimą bekele ir greitkeliu (leistinas greitis ne mažesnis kaip 60 km/val., patvirtintas gamintojo išduotais oficialiais dokumentais).
5.2. Prikabinimo prie transporto priemonės įtaisas (vilktis) turi būti reguliuojamo aukščio, turi būti pritaikyta prikabinti prie sunkvežimio vilkimo kilpos.
 5.3. Prikabinimo kablys turi būti žiedinės formos ir atitikti standartą STANAG 4101 arba lygiavertį.
5.4. Generatoriaus priekabos ženklinimas ir elektros įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
5.5  Priekaba turi turėti 12-os kontaktų pajungimo kištuką pagal STANAG 4135 arba lygiavertį.
5.6. Priekaboje turi būti sukomplektuotas atsarginis ratas, ne mažesnis kaip ABC 6 kg miltelinis gesintuvas, visi ratai turi būti su žieminėmis padangomis.
5.7. Priekaba turi turėti darbinį ir stovėjimo stabdžius. Stabdymo įranga turi atitikti priekaboms keliamus stabdžių reikalavimus pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 2BE-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 2be-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2b-290 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ pakeitimo“. 
5.8. Priekabos prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 28 cm.
5.9. Priekaba turi būti nudažyta žalia matine spalva pagal RAL 6003, pagal RAL katalogą ar lygiavertį.
5.10 Priekaba turi turėti išduotą transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimą (priekaba turi
būti sertifikuojama kartu su generatoriumi) ir apdrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu metams.
5.11. Turi būti galimybė priekabą kartu su generatoriumi pakelti kranu, turi būti numatytos tvirtinimo kilpos.

6. Garantija
6.1. Generatoriui ir priekabai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba 2000 moto valandų generatoriui) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
6.2. Tiekėjas turi pateikti sutartį arba patvirtintą sertifikatą, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją, atliekant garantinį remontą arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kurie kvalifikuotai gali atlikti visus garantinio remonto darbus. 

7. Aplinkos apsaugos reikalavimas
7.1. Tiekėjas garantuoja, kad siūlomo generatoriaus gamintojas užtikrins originalių arba joms lygiaverčių
atsarginių dalių (įskaitant, bet neapsiribojant: kuro sistemos elementų, filtrų korpusų, starterių ir generatoriaus apvijų mazgų) prieinamumą ir tiekimą rinkai ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo sutartyje numatyto įrangos garantinio laikotarpio pabaigos.

___________________


























MOBILAUS 100 kW ELEKTROS GENERATORIAUS SU PRIEKABA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(5-a pirkimo dalis)


1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Mobilus, uždaro tipo, elektros generatorius (toliau – generatorius) ant priekabos skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti nutrūkus tiekimui iš miesto tinklų. 
1.2. Generatorius su priekaba turi būti naujas (pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki sutarties pasirašymo), sukomplektuotas, paruoštas eksploatacijai. 
1.3. Generatorius turi turėti kilmės dokumentus lietuvių arba anglų kalba, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią knygutę lietuvių kalba. Turi būti pateiktas atsarginių dalių katalogas.
1.4. Generatorius su priekaba turi būti tiekėjo lėšomis pristatytas, iškrautas ir išbandytas pirkėjo nurodytoje vietovėje Lietuvos teritorijoje. 
1.5. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti išsamų generatoriaus ir priekabos aprašymą (gamintojo brošiūrą) su techninėmis charakteristikomis, atitinkančioms šios techninės specifikacijos sąlygas.
1.6. Prekės priėmimo metu tiekėjas turi pravesti apmokymus dėl generatoriaus valdymo, priežiūros ir dažniausiai pasitaikančių klaidų. Generatoriaus degalų bakas turi būti pripildytas degalais nenutrūkstamam 30 min. veikimui užtikrinti apmokymo ir priėmimo metu.
1.7. Užpildytas visais skysčiais generatorius su priekaba neturi viršyti 5 t.

2. Eksploatacinė aplinka
2.1. Generatorius su priekaba numatomas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai lauko aplinkos temperatūros režimas nuo -30℃ iki +40℃.
2.2. Generatorius su priekaba turi būti atsparus krituliams ir turi išlikti funkcionalus staigaus oro atšalimo metu (konstrukcijoje neturi būti ertmių, kuriose užšalęs vanduo galėtų pažeisti įrangą). 

3. Reikalavimai generatoriui 
3.1. Generatoriaus konstrukcija turi būti uždaro tipo.
[bookmark: _Hlk69128711]3.2. Generatorius  turi būti nudažytas žalia matine spalva RAL 6003 pagal RAL spalvyną arba lygiavertį, pagrindas gali būti juodos spalvos. 
3.3. Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) –  ne mažesnis kaip 100 kW pagal standartą ISO 8528 arba lygiavertį. 
3.4. Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G2 pagal standartą ISO 8528-5 arba lygiavertį.
3.5. Generatorius turi atitikti ne žemesnę kaip Stage IIIA emisijos klasę  pagal Direktyvą 97/68/EB  arba  lygiaverčius reikalavimus pagal Reglamentą (ES) 2016/1628.
3.6. Generatorius tyri būti  trifazis, įtampa –  400/230 V ± 1,5%, dažnis – 50 Hz ± 3%.
3.7. Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 69 dB(A) 7 m atstumu.
3.8. Generatorius turi turėti ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę.
3.9. Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis. 
3.10. Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN 590 dyzelinį kurą.
3.11. Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 22 l / val..   Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.
3.12. Alternatorius turi būti be šepetėlių tipo.
3.13. Generatorius  turi turėti akumuliatorių starterio užvedimui. 
3.14. Generatorius turi turėti kontrolinį valdiklį AMF ( Automatic Mains Failure Controller ). Valdiklio ekrane turi būti matomi  pagrindiniai generatoriaus parametrai  (įtampa, srovės stiprumas, aktyvioji naudojamoji energija kW/val., išdirbio motovalandos, kuro likutis). 
3.15. Generatoriuje turi būti įrengta:
3.15.1. Automatinis įtampos reguliatorius;
3.15.2. Automatinis dažnio palaikymas ir apsauga nuo dažnio svyravimų;
3.15.3. Automatinis generatoriaus paleidimas/ stabdymas;
3.15.4. Apsauga nuo alyvos nepakankamumo;
3.15.5. Apsauga nuo šiluminės perkrovos;
3.15.6. Automatinis apkrovos perjungimas nuo tinklo į generatorių ir atvirkščiai (ARĮ);
3.15.7. Gedimo atveju įspėjamasis signalas ir automatinis išjungimas; 
3.15.8. Akumuliatoriaus pakrovėjas;
3.15.9. Avarinis išjungimo mygtukas;
3.15.10. Variklio aušinimo skysčio pašildymas prieš užvedimą su įmontuotu 230 V kintamosios srovės elektriniu šildytuvu ir 24 V arba 12 V nuolatinės srovės dyzeliniu šildytuvu;
3.15.11. Kištukiniai lizdai: ne mažiau kaip 2 x 230V 16 A schuko tipo ir ne mažiau kaip vienas 380 V lizdas, skirtas pajungimui prie kištukinių jungčių, esančių elektros tiekimo tinklų įvade. Turi būti pateiktas ne trumpesnis kaip 25 m kabelis pajungimui prie elektros tiekimo įvado. Visi lizdai privalo būti apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių.
3.16. Dingus elektros tiekimui iš išorinių šaltinių kontrolinis valdiklis turi automatiškai paleisti generatorių, prijungti vartotojus, užtikrinti jiems elektros energijos tiekimą ne vėliau kaip po 1 (vienos) minutės. Atsistačius elektros energijos tiekimui, kontrolinis valdiklis privalo automatiškai perjungti vartotojus prie elektros tinklo, o generatoriaus variklį išjungti.
3.17. Prie generatoriaus lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti gnybtas įžeminimo kabeliui prijungti. Turi būti įžeminimo strypas su jungiamuoju variniu kabeliu (ne trumpesniu kaip 15 m) ir gnybtu įžeminimui prie generatoriaus prijungti.
3.18. Generatorius turi turėti angas apatinėje rėmo dalyje pakėlimui su šakiniu krautuvu.
3.19. Generatoriaus valdymo ir degalų skyrius turi būti  uždaras ir užrakinamas.
3.20. Generatorius turi turėti VDA 72593 arba lygiavertį lizdą, skirtą išorinių akumuliatorių pajungimui ir generatoriaus variklio paleidimui. 
3.21. Generatoriaus komplektacijoje turi būti ne trumpesnis kaip 4 m 24 V jungiamasis kabelis 2x35 mm, su kištuku VDA 72593 arba lygiaverčiu, skirtas išorinių akumuliatorių prijungimui prie generatoriaus akumuliatorių.

4. Standartai
4.1. Generatorius turi atitikti Europos Sąjungos direktyvas: 2006/42/EB, 2014/35/EB, 2014/30/EB, 2000/14/EB.
4.2. Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1 arba lygiavertį, ISO 8528-5 arba lygiavertį,   ISO 8528-10 arba lygiavertį, ISO 8528-13 arba lygiavertį.
4.3. Generatorius privalo turėti gamintojo išduotą ES atitikties deklaraciją (CE).

   5. Reikalavimai generatoriaus priekabai
5.1. Generatorius turi būti sumontuotas ant dviašės priekabos platformos, kurios konstrukcija ir keliamoji galia užtikrintų patikimą generatoriaus transportavimą bekele ir greitkeliu (leistinas greitis ne mažesnis kaip 60 km/val., patvirtintas gamintojo išduotais oficialiais dokumentais).
5.2. Prikabinimo prie transporto priemonės įtaisas (vilktis) turi būti reguliuojamo aukščio, turi būti pritaikyta prikabinti prie sunkvežimio vilkimo kilpos.
 5.3. Prikabinimo kablys turi būti žiedinės formos ir atitikti standartą STANAG 4101 arba lygiavertį.
5.4. Generatoriaus priekabos ženklinimas ir elektros įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
5.5  Priekaba turi turėti 12-os kontaktų pajungimo kištuką pagal STANAG 4135 arba lygiavertį.
5.6. Priekaboje turi būti sukomplektuotas atsarginis ratas, ne mažesnis kaip  ABC 6 kg miltelinis gesintuvas, visi ratai turi būti su žieminėmis padangomis.
[bookmark: _Hlk69125167]5.7. Priekaba turi turėti darbinį ir stovėjimo stabdžius. Stabdymo įranga turi atitikti priekaboms keliamus stabdžių reikalavimus pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 2BE-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 2be-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2b-290 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ pakeitimo“. 
5.8. Priekabos prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 28 cm.
5.9. Priekaba turi būti nudažyta žalia matine spalva pagal RAL 6003, pagal RAL katalogą ar lygiavertį.
5.10. Priekaba turi turėti išduotą transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimą (priekaba turi būti sertifikuojama kartu su generatoriumi) ir apdrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu metams.
5.11. Turi būti galimybė priekabą kartu su generatoriumi pakelti kranu, turi būti numatytos tvirtinimo kilpos.

6. Garantija
6.1. Generatoriui ir priekabai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba 2000 moto valandų generatoriui) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
6.2. Tiekėjas turi pateikti sutartį arba patvirtintą sertifikatą, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją, atliekant garantinį remontą arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kurie kvalifikuotai gali atlikti visus garantinio remonto darbus. 

7. Aplinkos apsaugos reikalavimas
7.1. Tiekėjas garantuoja, kad siūlomo generatoriaus gamintojas užtikrins originalių arba joms lygiaverčių
atsarginių dalių (įskaitant, bet neapsiribojant: kuro sistemos elementų, filtrų korpusų, starterių ir generatoriaus apvijų mazgų) prieinamumą ir tiekimą rinkai ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo sutartyje numatyto įrangos garantinio laikotarpio pabaigos.
___________________

































MOBILAUS 200 kW ELEKTROS GENERATORIAUS SU PRIEKABA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(6-a pirkimo dalis)


1. Bendrieji reikalavimai
1.1. Mobilus, uždaro tipo, elektros generatorius (toliau – generatorius) ant priekabos skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti nutrūkus tiekimui iš miesto tinklų. 
1.2. Generatorius su priekaba turi būti naujas (pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki sutarties pasirašymo), sukomplektuotas, paruoštas eksploatacijai. 
1.3. Generatorius turi turėti kilmės dokumentus lietuvių arba anglų kalba, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią knygutę lietuvių kalba. Turi būti pateiktas atsarginių dalių katalogas.
1.4. Generatorius su priekaba turi būti tiekėjo lėšomis pristatytas, iškrautas ir išbandytas pirkėjo nurodytoje vietovėje Lietuvos teritorijoje. 
1.5. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti išsamų generatoriaus ir priekabos aprašymą (gamintojo brošiūrą) su techninėmis charakteristikomis, atitinkančioms šios techninės specifikacijos sąlygas.
1.6. Prekės priėmimo metu tiekėjas turi pravesti apmokymus dėl generatoriaus valdymo, priežiūros ir dažniausiai pasitaikančių klaidų. Generatoriaus degalų bakas turi būti pripildytas degalais nenutrūkstamam 30 min. veikimui užtikrinti apmokymo ir priėmimo metu.
1.7. Užpildytas visais skysčiais generatorius su priekaba neturi viršyti 10 t.

2. Eksploatacinė aplinka
2.1. Generatorius su priekaba numatomas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai lauko aplinkos temperatūros režimas nuo -30℃ iki +40℃.
2.2. Generatorius su priekaba turi būti atsparus krituliams ir turi išlikti funkcionalus staigaus oro atšalimo metu (konstrukcijoje neturi būti ertmių, kuriose užšalęs vanduo galėtų pažeisti įrangą). 

3. Reikalavimai generatoriui 
3.1. Generatoriaus konstrukcija turi būti uždaro tipo.
3.2. Generatoriaus  turi būti nudažytas žalia matine spalva RAL 6003 pagal RAL spalvyną arba lygiavertį, pagrindas gali būti juodos spalvos. 
3.3. Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) –  ne mažesnis kaip 200 kW pagal standartą ISO 8528 arba lygiavertį. 
3.4. Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G2 pagal standartą ISO 8528-5 arba lygiavertį.
3.5. Generatorius turi atitikti ne žemesnę kaip  Stage IIIA emisijos klasę pagal Direktyvą 97/68/EB arba lygiaverčius reikalavimus pagal Reglamentą (ES) 2016/1628.
3.6. Generatorius turi būti  trifazis, įtampa –  400/230 V ± 1,5%, dažnis – 50 Hz ± 3%.
3.7. Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 72 dB(A) 7 m atstumu.
3.8. Generatorius turi turėti ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę.
3.9. Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis. 
3.10. Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN 590 dyzelinį kurą.
3.11. Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 46 l / val.. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.
3.12. Alternatorius turi būti be šepetėlių tipo.
3.13. Generatorius  turi turėti akumuliatorių starterio užvedimui. 
3.14. Generatorius turi turėti kontrolinį valdiklį AMF ( Automatic Mains Failure Controller ). Valdiklio ekrane turi būti matomi  pagrindiniai generatoriaus parametrai  (įtampa, srovės stiprumas, aktyvioji naudojamoji energija kW/val., išdirbio motovalandos, kuro likutis). 
3.15. Generatoriuje turi būti įrengta:
3.15.1. Automatinis įtampos reguliatorius;
3.15.2. Automatinis dažnio palaikymas ir apsauga nuo dažnio svyravimų;
3.15.3. Automatinis generatoriaus paleidimas/ stabdymas;
3.15.4. Apsauga nuo alyvos nepakankamumo;
3.15.5. Apsauga nuo šiluminės perkrovos;
3.15.6. Automatinis apkrovos perjungimas nuo tinklo į generatorių ir atvirkščiai (ARĮ);
3.15.7. Gedimo atveju įspėjamasis signalas ir automatinis išjungimas; 
3.15.8. Akumuliatoriaus pakrovėjas;
3.15.9. Avarinis išjungimo mygtukas;
3.15.10. Variklio aušinimo skysčio pašildymas prieš užvedimą su įmontuotu 230 V kintamosios srovės elektriniu šildytuvu ir 24 V arba 12 V nuolatinės srovės dyzeliniu šildytuvu;
3.15.11. Kištukiniai lizdai: ne mažiau kaip 2 x 230V 16 A schuko tipo ir ne mažiau kaip vienas 380 V lizdas, skirtas pajungimui prie kištukinių jungčių, esančių elektros tiekimo tinklų įvade. Turi būti pateiktas ne trumpesnis kaip 25 m kabelis pajungimui prie elektros tiekimo įvado. Visi lizdai privalo būti apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių.
3.16. Dingus elektros tiekimui iš išorinių šaltinių kontrolinis valdiklis turi automatiškai paleisti generatorių, prijungti vartotojus, užtikrinti jiems elektros energijos tiekimą ne vėliau kaip po 1 (vienos) minutės. Atsistačius elektros energijos tiekimui, kontrolinis valdiklis privalo automatiškai perjungti vartotojus prie elektros tinklo, o generatoriaus variklį išjungti.
3.17. Prie generatoriaus lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti gnybtas įžeminimo kabeliui prijungti. Turi būti įžeminimo strypas su jungiamuoju variniu kabeliu (ne trumpesniu kaip 15 m) ir gnybtu įžeminimui prie generatoriaus prijungti.
3.18. Generatorius turi turėti angas apatinėje rėmo dalyje pakėlimui su šakiniu krautuvu.
3.19. Generatoriaus valdymo ir degalų skyrius turi būti  uždaras ir užrakinamas.
3.20. Generatorius turi turėti VDA 72593 arba lygiavertį lizdą, skirtą išorinių akumuliatorių pajungimui ir generatoriaus variklio paleidimui. 
3.21. Generatoriaus komplektacijoje turi būti ne trumpesnis kaip 4 m 24 V jungiamasis kabelis 2x35 mm, su kištuku VDA 72593 arba lygiaverčiu, skirtas išorinių akumuliatorių prijungimui prie generatoriaus akumuliatorių.

4. Standartai
4.1. Generatorius turi atitikti Europos Sąjungos direktyvas: 2006/42/EB, 2014/35/EB, 2014/30/EB, 2000/14/EB.
4.2. Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1 arba lygiavertį, ISO 8528-5 arba lygiavertį, ISO 8528-10 arba lygiavertį, ISO 8528-13 arba lygiavertį.
4.3. Generatorius privalo turėti gamintojo išduotą ES atitikties deklaraciją (CE).

  5. Reikalavimai generatoriaus priekabai
5.1. Generatorius turi būti sumontuotas ant dviašės priekabos platformos, kurios konstrukcija ir keliamoji galia užtikrintų patikimą generatoriaus transportavimą bekele ir greitkeliu (leistinas greitis ne mažesnis kaip 60 km/val., patvirtintas gamintojo išduotais oficialiais dokumentais).
5.2. Prikabinimo prie transporto priemonės įtaisas (vilktis) turi būti reguliuojamo aukščio, turi būti pritaikyta prikabinti prie sunkvežimio vilkimo kilpos.
5.3. Prikabinimo kablys turi būti žiedinės formos ir atitikti standartą STANAG 4101 arba lygiavertį.
5.4. Generatoriaus priekabos ženklinimas ir elektros įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
5.5  Priekaba turi turėti 12-os kontaktų pajungimo kištuką pagal STANAG 4135 arba lygiavertį.
5.6. Priekaboje turi būti sukomplektuotas atsarginis ratas, ne mažesnis kaip ABC 6 kg miltelinis gesintuvas, visi ratai turi būti su žieminėmis padangomis.
5.7. Priekaba turi turėti darbinį ir stovėjimo stabdžius. Stabdymo įranga turi atitikti priekaboms keliamus stabdžių reikalavimus pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 2BE-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 2be-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2b-290 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ pakeitimo“. 
5.8. Priekabos prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 28 cm.
5.9. Priekaba turi būti nudažyta žalia matine spalva pagal RAL 6003, pagal RAL katalogą ar lygiavertį.
5.10. Priekaba turi turėti išduotą transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimą (priekaba turi būti sertifikuojama kartu su generatoriumi) ir apdrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu metams.
5.11. Turi būti galimybė priekabą kartu su generatoriumi pakelti kranu, turi būti numatytos tvirtinimo kilpos.

6. Garantija
6.1. Generatoriui ir priekabai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba 2000 moto valandų generatoriui) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
6.2. Tiekėjas turi pateikti sutartį arba patvirtintą sertifikatą, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją, atliekant garantinį remontą arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kurie kvalifikuotai gali atlikti visus garantinio remonto darbus. 

7. Aplinkos apsaugos reikalavimas
7.1. Tiekėjas garantuoja, kad siūlomo generatoriaus gamintojas užtikrins originalių arba joms lygiaverčių
atsarginių dalių (įskaitant, bet neapsiribojant: kuro sistemos elementų, filtrų korpusų, starterių ir generatoriaus apvijų mazgų) prieinamumą ir tiekimą rinkai ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo sutartyje numatyto įrangos garantinio laikotarpio pabaigos.
_________________
