	                              Pirkimo sąlygų
6 priedo priedėlis



SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“.
2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus (pildoma informacija tik apie tas pirkimo dalis dėl kurių teikiamas pasiūlymas):

	Eil. Nr.
	Techninės specifika-cijos punktas
	Reikalavimai prekei
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis):
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama gamintojo dokumentai, įrodantys atitiktį reikalaujamam rodikliui. Lentelėje nurodomas dokumentas ir puslapis, kuriame yra nurodytas rodiklis

	1.
	NEŠIOJAMASIS 6 kW ELEKTROS GENERATORIUS 
(1-a pirkimo dalis)

	1.1.
	1.1.
	Nešiojamasis atviro tipo elektros generatorius (toliau – generatorius), skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti lauko sąlygomis.
	Taip/ne
	Gamintojo dokumentai

	1.2.
	1.2.
	Generatorius turi būti naujas (pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki sutarties pasirašymo), sukomplektuotas, paruoštas eksploatacijai.
	Taip/ne
	Reikalavimą įrodantys dokumentai pateikiami prekių priėmimo metu.

	1.3.
	1.3.
	Generatorius turi turėti kilmės dokumentus, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią knygutę lietuvių arba anglų kalba.
	Taip/ne
	Reikalavimą įrodantys dokumentai pateikiami prekių priėmimo metu.

	1.4.
	1.4.
	Generatorius turi būti tiekėjo lėšomis pristatytas, iškrautas ir išbandytas pirkėjo nurodytoje vietovėje Lietuvos teritorijoje. Prekės priėmimo metu tiekėjas turi parūpinti kuro nenutrūkstamam 30 min. generatoriaus veikimui užtikrinti.
	Taip/ne
	-

	1.5.
	1.5.
	Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti išsamų generatoriaus aprašymą (gamintojo brošiūrą) su techninėmis charakteristikomis, atitinkančioms šios techninės specifikacijos sąlygas.
	Taip/ne
	Generatoriaus aprašymas (gamintojo brošiūrą) su techninėmis charakteristikomis, atitinkančioms šios techninės specifikacijos sąlygas.

	1.6.
	2.1.
	Generatorius numatomas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai aplinkos temperatūros režimas nuo -30 C iki +40 C temperatūros.
	Taip/ne
Nurodyti temperatūros intervalą ºC
	Gamintojo 
dokumentai

	1.7.
	2.2.
	Generatorius turi išlikti funkcionalus staigaus oro atšalimo metu (konstrukcijoje neturi būti ertmių, kuriose užšalęs vanduo galėtų pažeisti įrangą)
	Taip/ne
	-

	1.8.
	3.1.
	Generatoriaus konstrukcija turi būti atviro tipo, be ratukų, su patogiomis rankenomis pernešimui keturiems žmonėms.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	1.9.
	3.2.
	Generatoriaus nominalus galingumas –  ne mažesnis kaip 6 kW pagal ISO 8528 arba lygiavertį
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo
 dokumentai

	1.10.
	3.3.
	Generatoriaus gaminama įtampa – 400 V / 230 V, dažnis – 50 Hz, trifazis.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo 
dokumentai

	1.11.
	3.4.
	Generatorius turi turėti ne žemesnę kaip IP-23 apsaugos klasę.
	Nurodyti apsaugos klasę
	Gamintojo 
dokumentai

	1.12.
	3.5.
	Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinio starterio pagalba.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	1.13.
	3.6.
	Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN 590 dyzelinį kurą
	Nurodyti kuro rūšį
	

	1.14.
	3.7.
	Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 6 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 1,9 l/val.
Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus T2.
	Nurodyti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai
	Gamintojo 
dokumentai

	1.15.
	3.8.
	Turi būti įrengtos:
- ne mažiau kaip dvi rozetės 230V 16A 
ir
- ne mažiau viena 400 V 32A.
	
Nurodyti rozečių skaičių



Nurodyti rozečių skaičių
	Gamintojo
 dokumentai

	1.16.
	3.9.
	Generatorius turi turėti apsaugos sistemą nuo perkrovos ir perkaitimo. Turi būti įrengta elektrinė apkrovos apsauga bei variklio apsauga nuo žemo alyvos slėgio ir perkaitimo.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	1.17.
	3.10.
	Generatorius  turi turėti 12V akumuliatorių starterio užvedimui
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	1.18.
	3.11.
	Generatorius turi turėti darbo valandų apskaitos skaitliuką.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	1.19.
	3.12.
	Generatoriaus svoris (nepapildytas skysčiais) neturi viršyti 130 kg
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus T1.
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo
 dokumentai

	1.20.
	3.13.
	Generatorius privalo turėti gamintojo išduotą CE atitikties liudijimą
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	1.20
	4.1.
	Generatoriui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba 2000 moto valandų) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
	Generatoriaus garantijos terminas – ........ mėnesių (________moto valandų generatoriui) nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.

Nurodomas konkretus garantijos terminas mėnesiais, valandomis
	-

	1.21.
	4.2.
	Tiekėjas turi pateikti sutartį arba patvirtintą sertifikatą, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją, atliekant garantinį remontą arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kurie kvalifikuotai gali atlikti visus garantinio remonto darbus. Sugedus generatoriui tiekėjas turi pašalinti gedimą vietoje arba savo priemonėmis ir ištekliais pasiimti, sutaisyti ir grąžinti generatorių naudotojui.
	Taip/ne
	Sutartis arba patvirtintas  sertifikatas, arba nnurodyti gamintojo įgaliotus atstovus

	Aplinkos apsaugos reikalavimas

	1.22.
	5.1.
	Tiekėjas garantuoja, kad siūlomo generatoriaus gamintojas užtikrins originalių arba joms lygiaverčių
atsarginių dalių (įskaitant, bet neapsiribojant: kuro sistemos elementų, filtrų korpusų, starterių ir  generatoriaus apvijų mazgų) prieinamumą ir tiekimą rinkai ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo sutartyje numatyto įrangos garantinio laikotarpio pabaigos.
	Taip/Ne

	Pateikti užpildytą Gaminio atitikimo aplinkos apsaugos reikalavimams deklaraciją

	2.
	NEŠIOJAMASIS 10 kW ELEKTROS GENERATORIUS 
(2 -a pirkimo dalis)

	2.1.
	1.1.
	Nešiojamasis atviro tipo elektros generatorius (toliau – generatorius), skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	2.2.
	1.2.
	Generatorius turi būti naujas (pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos), sukomplektuotas, paruoštas eksploatacijai, užpildytas visais reikalingais skysčiais.
	Taip/ne
	Reikalavimą įrodantys dokumentai pateikiami prekių priėmimo metu.

	2.3.
	1.3.
	Generatorius turi turėti kilmės dokumentus, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią knygutę lietuvių arba anglų kalba.
	Taip/ne
	Reikalavimą įrodantys dokumentai pateikiami prekių priėmimo metu.

	2.4.
	1.4.
	Generatorius turi būti tiekėjo lėšomis pristatytas, iškrautas ir išbandytas pirkėjo nurodytoje vietovėje Lietuvos teritorijoje. Prekės priėmimo metu tiekėjas turi parūpinti kuro nenutrūkstamam ne mažiau kaip 30 min. generatoriaus veikimui užtikrinti.
	Taip/ne
	-

	2.5.
	2.1.
	Generatorius numatomas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai aplinkos temperatūros režimas nuo -30 C iki +40 C temperatūros.
	Taip/ne
Nurodyti temperatūros intervalą ºC
	Gamintojo dokumentai

	2.6.
	2.2.
	Generatorius turi išlikti funkcionalus staigaus oro atšalimo metu (konstrukcijoje neturi būti ertmių, kuriose užšalęs vanduo galėtų pažeisti įrangą).
	Taip/ne
	-

	2.7.
	3.1.
	Generatoriaus konstrukcija turi būti atviro tipo, pritaikyta transportavimui, turėti kėlimo vietas ir transportavimo ratukus.
	Taip/ne
	Gamintojo dokumentai

	2.8.
	3.2.
	Generatoriaus nuolatinė (Prime / PRP pagal ISO 8528-1 arba lygiavertį) galia turi būti ne mažesnė kaip 10 kW.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo dokumentai

	2.9.
	3.3.
	Generatoriaus gaminama įtampa – 400 V (±5 %), dažnis – 50 Hz (±2 %), trifazis.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo dokumentai

	2.10.
	3.4.
	Generatorius turi turėti ne žemesnę kaip IP-23 apsaugos klasę.
	Nurodyti apsaugos klasę
	Gamintojo dokumentai

	2.11.
	3.5.
	Generatoriaus variklio užvedimas – elektriniu starteriu.
	Taip/ne
	Gamintojo dokumentai

	2.12.
	3.6.
	Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį Lietuvos degalinėse parduodamą dyzelino kurą.
	Nurodyti kuro rūšį
	Gamintojo dokumentai

	2.13.
	3.7.
	Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 8 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 4,5 l / val.
Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus T2.
	Nurodyti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai.
	Gamintojo
dokumentai

	2.14.
	3.8.
	Turi būti įrengtos:
· - ne mažiau kaip  dvi rozetės 230V 16A
·  Ir
· - ne mažiau kaip viena 400 V 32A.
	Taip/ne
Nurodyti rozečių skaičių

Nurodyti rozečių skaičių
	Gamintojo dokumentai

	2.15.
	3.9.
	Generatorius turi turėti apsaugos sistemą nuo perkrovos. Turi būti įrengta elektrinė apkrovos apsauga (automatinis jungiklis arba saugiklis) bei variklio apsauga nuo žemo alyvos slėgio ir perkaitimo.
	Taip/ne
	Gamintojo dokumentai

	2.16.
	3.10.
	Generatorius  turi turėti 12V akumuliatorių starterio užvedimui
	Taip/ne
	Gamintojo dokumentai

	2.17.
	3.11.
	Generatorius turi turėti darbo valandų apskaitos skaitliuką.
	Taip/ne
	Gamintojo dokumentai

	2.18.
	3.12.
	Triukšmo lygis neturi viršyti 95 dB(A), matuojant 7 m atstumu esant 75 % apkrovai pagal ISO 8528-10 arba lygiavertį standartą.
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus T1.
	Nurodyti konkrečias reikšmes
	Gamintojo dokumentai

	2.19.
	3.13.
	Generatorius turi turėti automatinį įtampos reguliatorių.
	Taip/ne
	Gamintojo dokumentai

	2.20.
	4.1.
	Generatorius turi atitikti Europos Sąjungos direktyvas: 2006/42/EC, 2014/35/EC, 2014/30/EC, 2000/14/EC.
	Taip/ne
	Gamintojo dokumentai

	2.21.
	4.2.
	Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1 arba lygiavertį, ISO 8528-5 arba lygiavertį, ISO 8528-10 arba lygiavertį, ISO 8528-13 arba lygiavertį.
	Taip/ ne
	Gamintojo dokumentai

	2.22.
	4.3.
	Generatorius privalo turėti gamintojo išduotą ES atitikties deklaraciją (CE).
	Taip/ne
	Gamintojo dokumentai

	2.23.
	5.1.
	Generatoriui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba ne mažesnė kaip 2000 moto valandų) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
	Generatoriaus garantijos terminas – ........ mėnesių (________moto valandų generatoriui) nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.
	

	2.24.
	5.2.
	Tiekėjas turi pateikti gamintojo arba licencijuoto prekybos atstovo sertifikatą, kuris įgalioja atlikti visus garantinio remonto darbus Lietuvoje. Tiekėjas privalo savo priemonėmis pasiimti sugedusį generatorių iš bet kurio Lietuvos miesto.  
	Taip/ne
	Gamintojo arba licencijuoto prekybos atstovo sertifikatas

	2.25.
	5.3.
	Tiekėjas garantuoja, kad generatorius atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus standartus bei technines sąlygas. Tiekėjas atsako už prekės neatitikimą kokybės reikalavimams net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau po prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo. Atsiradusius defektus garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo pašalinti per 15 dienų nuo pranešimo apie defektą pateikimo datos. Tiekėjas privalo pradėti gedimo diagnostiką ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo.
	Taip/ne
	-

	Aplinkos apsaugos reikalavimas

	2.26.
	6.1.
	Tiekėjas garantuoja, kad siūlomo generatoriaus gamintojas užtikrins originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (įskaitant, bet neapsiribojant: kuro sistemos elementų, filtrų korpusų, starterių ir generatoriaus apvijų mazgų) prieinamumą ir tiekimą rinkai ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo sutartyje numatyto įrangos garantinio laikotarpio pabaigos.
	Taip/ne

	Pateikti užpildytą Gaminio atitikimo aplinkos apsaugos reikalavimams deklaraciją

	3.
	MOBILUS 20 kW ELEKTROS GENERATORIUS SU PRIEKABA 
(3-ia pirkimo dalis)

	3.1.
	1.1.
	Mobilus, uždaro tipo, elektros generatorius (toliau – generatorius) ant priekabos skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti nutrūkus tiekimui iš miesto tinklų.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	3.2.
	1.2.
	Generatorius su priekaba turi būti naujas (pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki sutarties pasirašymo), sukomplektuotas, paruoštas eksploatacijai.
	Taip/ne
	Reikalavimą įrodantys dokumentai pateikiami prekių priėmimo metu..

	3.3.
	1.3.
	Generatorius su priekaba turi turėti kilmės dokumentus lietuvių arba anglų kalba, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią knygutę lietuvių kalba. Turi būti pateiktas atsarginių dalių katalogas. Vartotojo vadovas turi būti pateiktas skaitmeniniu formatu ir spausdinta versija.
	Taip/ne
	Reikalavimą įrodantys dokumentai pateikiami prekių priėmimo metu.

	3.4.
	1.4.
	Generatorius su priekaba turi būti tiekėjo lėšomis pristatytas, iškrautas ir išbandytas pirkėjo nurodytoje vietovėje Lietuvos teritorijoje.
	Taip/ne
	-

	3.5.
	1.5.
	Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti išsamų generatoriaus ir priekabos aprašymą (gamintojo brošiūrą) su techninėmis charakteristikomis, atitinkančioms šios techninės specifikacijos sąlygas.
	Taip/ne
	Išsamus generatoriaus ir priekabos aprašymas (gamintojo brošiūra) su techninėmis charakteristikomis, atitinkančioms šios techninės specifikacijos sąlygas.

	3.6.
	1.6.
	Prekės priėmimo metu tiekėjas turi pravesti apmokymus dėl generatoriaus valdymo, priežiūros ir dažniausiai pasitaikančių klaidų. Generatoriaus degalų bakas turi būti pripildytas degalais nenutrūkstamam 30 min. veikimui užtikrinti apmokymo ir priėmimo metu.
	Taip/ne
	-

	3.7.
	2.1.
	Generatorius su priekaba numatomas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai lauko aplinkos temperatūros režimas nuo -30℃ iki +40℃.
	Taip/ne
Nurodyti temperatūros intervalą ºC
	Gamintojo 
dokumentai

	3.8.
	2.2.
	Generatorius su priekaba turi būti atsparus krituliams ir turi išlikti funkcionalus staigaus oro atšalimo metu (konstrukcijoje neturi būti ertmių, kuriose užšalęs vanduo galėtų pažeisti įrangą).
	Taip/ne
	-

	3.9.
	3.1.
	Generatoriaus konstrukcija turi būti uždaro tipo.
	Taip/ne
	Gamintojo dokumentai

	3.10.
	3.2., 5.9.
	Generatorius  turi būti nudažytas žalia matine spalva RAL 6003 pagal RAL spalvyną arba lygiavertį, pagrindas gali būti juodos spalvos. Priekaba turi būti nudažyta žalia matine spalva pagal RAL 6003, pagal RAL katalogą ar lygiavertį.

	Taip/ne
Nurodyti spalvą (-as) ir spalvyną
	Gamintojo
 dokumentai

	3.11.
	3.3.
	Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) –  ne mažesnis kaip 20 kW pagal standartą ISO 8528 arba lygiavertis.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo 
dokumentai

	3.12.
	3.4.
	Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G3 pagal standartą ISO 8528-5 arba lygiavertį.
	Nurodyti generatoriaus klasę
	Gamintojo 
dokumentai

	3.13.
	3.5.
	Generatorius turi atitikti išmetamų dujų emisijos klasę ne žemesnę kaip Stage IIIA emisijos klasę pagal direktyvą 97/68/EB arba lygiaverčius reikalavimus pagal Reglamentą (ES) 2016/1628.
	Nurodyti išmetamų dujų emisijos klasę
	Gamintojo 
dokumentai

	3.14.
	3.6.
	Generatorius turi būti trifazis, įtampa –  400/230 V ± 1,5%, dažnis – 50 Hz ± 3%.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo 
dokumentai

	3.15.
	3.7.
	Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 60 dB(A) 7 m atstumu.
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus T1.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo 
dokumentai

	3.16.
	3.8.
	Generatorius turi turėti ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę.
	Nurodyti apsaugos klasę
	Gamintojo 
dokumentai

	3.17.
	3.9.
	Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis. 
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	3.18.
	3.10.
	Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN 590 arba lygiavertį dyzelinį kurą.
	Nurodyti kuro rūšį
	Gamintojo 
dokumentai

	3.19.
	3.11.
	Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 24 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 5  l / val.  
Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus T2.
	Nurodyti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai
	Gamintojo 
dokumentai

	3.20.
	3.12.
	Alternatorius turi būti be šepetėlių tipo.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	3.21.
	3.13.
	Generatorius  turi turėti akumuliatorių starterio užvedimui.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	3.22.
	3.14.
	Generatorius turi turėti kontrolinį valdiklį AMF ( Automatic Mains Failure Controller ). Valdiklio ekrane turi būti matomi  pagrindiniai generatoriaus parametrai  (įtampa, srovės stiprumas, aktyvioji naudojamoji energija kW/val., išdirbio motovalandos, kuro likutis).
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	3.23.
	3.15.
	Generatoriuje turi būti įrengta:
	-

	
	3.15.1.
	Automatinis įtampos reguliatorius ir apsauga
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.2.
	Automatinis dažnio palaikymas ir apsauga nuo dažnio svyravimų
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.3.
	Automatinis generatoriaus paleidimas/ stabdymas
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.4.
	Apsauga nuo alyvos nepakankamumo
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.5.
	Apsauga nuo šiluminės perkrovos
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.6.
	Automatinis apkrovos perjungimas nuo tinklo į generatorių ir atvirkščiai (ARĮ)
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.7.
	Gedimo atveju įspėjamasis signalas ir automatinis išjungimas
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.8.
	Akumuliatoriaus pakrovėjas
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.9.
	Avarinis išjungimo mygtukas
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.10.
	Variklio aušinimo skysčio pašildymas prieš užvedimą su įmontuotu 230 V kintamosios srovės elektriniu šildytuvu ir 24 V nuolatinės srovės dyzeliniu šildytuvu
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.11
	Kištukiniai lizdai: 
· ne mažiau kaip 2 x 230V 16 A schuko tipo 
ir 
· ne mažiau kaip vienas 380 V lizdas, skirtas pajungimui prie kištukinių jungčių, esančių elektros tiekimo tinklų įvade. 
Turi būti pateiktas ne trumpesnis kaip 15 m kabelis pajungimui prie elektros tiekimo įvado. Visi lizdai privalo būti apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių
	Taip/ne
Nurodyti lizdų skaičių


Nurodyti lizdų skaičių
	Gamintojo 
dokumentai

	3.24.
	3.16.
	Dingus elektros tiekimui iš išorinių šaltinių kontrolinis valdiklis turi automatiškai paleisti generatorių, prijungti vartotojus, užtikrinti jiems elektros energijos tiekimą ne vėliau kaip po 1 (vienos) minutės. Atsistačius elektros energijos tiekimui, kontrolinis valdiklis privalo automatiškai perjungti vartotojus prie elektros tinklo, o generatoriaus variklį išjungti.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	3.25.
	3.17.
	Prie generatoriaus lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti gnybtas įžeminimo kabeliui prijungti. Turi būti įžeminimo strypas su jungiamuoju variniu kabeliu (ne trumpesniu kaip 15 m) ir gnybtu įžeminimui prie generatoriaus prijungti.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	3.26.
	3.18.
	Generatorius turi turėti angas apatinėje rėmo dalyje pakėlimui su šakiniu krautuvu.
	Taip/ne
	-

	3.27.
	3.19
	Generatoriaus valdymo ir degalų skyrius turi būti  uždaras ir užrakinamas.
	Taip/ne
	-

	3.28.
	3.20
	Generatorius turi turėti VDA 72593 arba lygiavertį lizdą, skirtą išorinių akumuliatorių pajungimui ir generatoriaus variklio paleidimui. 
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	3.29.
	3.21
	Generatoriaus komplektacijoje turi būti ne trumpesnis kaip 4 m. 24 V jungiamasis kabelis 2x35 mm, su kištuku VDA 72593 arba lygiaverčiu, skirtą išorinių akumuliatorių prijungimui prie generatoriaus akumuliatorių.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	3.30.
	4.1.
	Generatorius turi atitikti Europos Sąjungos direktyvas: 2006/42/EB, 2014/35/EB, 2014/30/EB, 2000/14/EB.
	Nurodyti direktyvas, kurias atitinka
	Gamintojo 
dokumentai

	3.31.
	4.2.
	Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1, ISO 8528-5, ISO 8528-10, ISO 8528-13 arba lygiaverčius.
	Nurodyti standartus, kuriuos atitinka
	Gamintojo 
dokumentai

	3.32.
	4.3.
	Generatorius privalo turėti gamintojo išduotą ES atitikties deklaraciją (CE).
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	3.33.
	5.1.
	Generatorius turi būti sumontuotas ant vienaašės arba dviašės priekabos platformos, kurios konstrukcija ir keliamoji galia užtikrintų patikimą generatoriaus transportavimą bekele ir greitkeliu (leistinas greitis ne mažesnis kaip 60 km/val., patvirtintas gamintojo išduotais oficialiais dokumentais).
	Taip/ne
Nurodyti leistiną transportavimo greitį      km/h
	Gamintojo 
dokumentai

	3.34.
	5.2.
	Prikabinimo prie transporto priemonės įtaisas (vilktis) turi būti reguliuojamo aukščio, turi būti pritaikyta prikabinti prie sunkvežimio vilkimo kilpos.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	3.35.
	5.3.
	Prikabinimo kablys turi būti žiedinės formos ir atitikti standartą STANAG 4101 arba lygiavertį.
	Nurodyti standartą, kurį atitinka
	Gamintojo 
dokumentai

	3.36.
	5.4.
	Generatoriaus priekabos ženklinimas ir elektros įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
	Taip/ne
	-

	3.37.
	5.5.
	Priekaba turi turėti 12-os kontaktų pajungimo kištuką pagal STANAG 4135 arba lygiavertį.
	Taip/ne
Nurodyti standartą, kurį atitinka
	Gamintojo 
dokumentai

	3.38.
	5.6.
	Priekaboje turi būti sukomplektuotas atsarginis ratas, ne mažesnis kaip ABC 6 kg miltelinis gesintuvas, visi ratai turi būti su žieminėmis padangomis.
	Taip/ne
Nurodyti gesintuvo svorį
	-

	3.39.
	5.7.
	Priekaba turi turėti darbinį ir stovėjimo stabdžius. Stabdymo įranga turi atitikti priekaboms keliamus stabdžių reikalavimus pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 2BE-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 2be-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2b-290 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ pakeitimo“.
	Taip/ne
	-

	3.40.
	5.8.
	Priekabos prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 28 cm.
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo 
dokumentai

	3.41.
	5.10.
	Priekaba turi turėti išduotą transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimą (priekaba turi
būti sertifikuojama kartu su generatoriumi) ir apdrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu metams.
	Taip/ne
	Reikalavimą įrodantys dokumentai pateikiami prekių priėmimo metu.

	3.42.
	5.11.
	Turi būti galimybė priekabą kartu su generatoriumi pakelti kranu, turi būti numatytos tvirtinimo kilpos.
	Taip/ne
	-

	3.43.
	6.1.
	Generatoriui ir priekabai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba 2000 moto valandų generatoriui) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

	Generatoriaus ir priekabos kokybės garantijos terminas – ........ mėnesių (________moto valandų generatoriui) nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais, valandomis
	-

	3.44.
	6.2.
	Tiekėjas turi pateikti sutartį arba patvirtintą sertifikatą, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją, atliekant garantinį remontą arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kurie kvalifikuotai gali atlikti visus garantinio remonto darbus. 
	Taip/ne
	Sutartis arba patvirtintas  sertifikatas, arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus

	Aplinkos apsaugos reikalavimas

	3.45.
	7.1.
	Tiekėjas garantuoja, kad siūlomo generatoriaus gamintojas užtikrins originalių arba joms lygiaverčių
atsarginių dalių (įskaitant, bet neapsiribojant: kuro sistemos elementų, filtrų korpusų, starterių ir generatoriaus apvijų mazgų) prieinamumą ir tiekimą rinkai ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo sutartyje numatyto įrangos garantinio laikotarpio pabaigos
	Taip/ne

	Pateikti užpildytą Gaminio atitikimo aplinkos apsaugos reikalavimams deklaraciją

	4.
	MOBILUS 50 kW ELEKTROS GENERATORIUS SU PRIEKABA 
(4-a pirkimo dalis)

	4.1.
	1.1.
	Mobilus, uždaro tipo, elektros generatorius (toliau – generatorius)  ant priekabos skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti nutrūkus tiekimui iš miesto tinklų.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	4.2.
	1.2.
	Generatorius su priekaba turi būti naujas (pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki sutarties pasirašymo), sukomplektuotas, paruoštas eksploatacijai.
	Taip/ne
	Reikalavimą įrodantys dokumentai pateikiami prekių priėmimo metu.

	4.3.
	1.3.
	Generatorius turi turėti kilmės dokumentus lietuvių arba anglų kalba, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią knygutę lietuvių kalba. Turi būti pateiktas atsarginių dalių katalogas.
	Taip/ne
	Reikalavimą įrodantys dokumentai pateikiami prekių priėmimo metu.

	4.4.
	1.4.
	Generatorius su priekaba turi būti tiekėjo lėšomis pristatytas, iškrautas ir išbandytas pirkėjo nurodytoje vietovėje Lietuvos teritorijoje.
	Taip/ne
	-

	4.5.
	1.5.
	Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti išsamų generatoriaus ir priekabos aprašymą (gamintojo brošiūrą) su techninėmis charakteristikomis, atitinkančioms šios techninės specifikacijos sąlygas.
	Taip/ne
	Išsamus generatoriaus ir priekabos aprašymas (gamintojo brošiūra) su techninėmis charakteristikomis, atitinkančioms šios techninės specifikacijos sąlygas.

	4.6.
	1.6.
	Prekės priėmimo metu tiekėjas turi pravesti apmokymus dėl generatoriaus valdymo, priežiūros ir dažniausiai pasitaikančių klaidų. Generatoriaus degalų bakas turi būti pripildytas degalais nenutrūkstamam 30 min. veikimui užtikrinti apmokymo ir priėmimo metu.
	Taip/ne
	-

	4.7.
	2.1.
	Generatorius su priekaba numatomas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai lauko aplinkos temperatūros režimas nuo -30℃ iki +40℃.
	Taip/ne
Nurodyti temperatūros intervalą ºC
	Gamintojo 
dokumentai

	4.8.
	2.2.
	Generatorius su priekaba turi būti atsparus krituliams ir turi išlikti funkcionalus staigaus oro atšalimo metu (konstrukcijoje neturi būti ertmių, kuriose užšalęs vanduo galėtų pažeisti įrangą).
	Taip/ne
	-

	4.9.
	3.1.
	Generatoriaus konstrukcija turi būti uždaro tipo.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	4.10.
	3.2., 5.9.
	Generatoriaus  turi būti nudažytas žalia matine spalva RAL 6003 pagal RAL spalvyną arba lygiavertį, pagrindas gali būti juodos spalvos. Priekaba turi būti nudažyta žalia matine spalva pagal RAL 6003, pagal RAL katalogą ar lygiavertį.
	Taip/ne
Nurodyti spalvą (-as) ir spalvyną
	Gamintojo 
dokumentai

	4.11.
	3.3.
	Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) –  ne mažesnis kaip 50 kW pagal standartą ISO 8528 arba lygiavertį.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo 
dokumentai

	4.12.
	3.4.
	Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G2 pagal standartą ISO 8528-5 arba lygiavertį.
	Nurodyti generatoriaus klasę
	Gamintojo 
dokumentai

	4.13.
	3.5.
	Generatorius turi atitikti ne žemesnę kaip Stage IIIA emisijos klasę pagal Direktyvą 97/68/EB arba lygiaverčius reikalavimus pagal Reglamentą (ES) 2016/1628..
	Nurodyti išmetamų dujų emisijos klasę
	Gamintojo 
dokumentai

	4.14.
	3.6.
	Generatorius turi būti trifazis, įtampa –  400/230 V ± 1,5%, dažnis – 50 Hz ± 3%.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo 
dokumentai

	4.15.
	3.7.
	Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 69 dB(A) 7 m atstumu.
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus T1.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo 
dokumentai

	4.16.
	3.8.
	Generatorius turi turėti ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę.
	Nurodyti apsaugos klasę
	Gamintojo 
dokumentai

	4.17.
	3.9.
	Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis. 
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	4.18.
	3.10.
	Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN 590 dyzelinį kurą.
	Nurodyti kuro rūšį
	Gamintojo 
dokumentai

	4.19.
	3.11.
	Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 14 l / val..
Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus T2.
	Nurodyti degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai
	Gamintojo 
dokumentai

	4.20.
	3.12.
	Alternatorius turi būti be šepetėlių tipo.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	4.21.
	3.13.
	Generatorius  turi turėti akumuliatorių starterio užvedimui.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	4.22.
	3.14.
	Generatorius turi turėti kontrolinį valdiklį AMF ( Automatic Mains Failure Controller ). Valdiklio ekrane turi būti matomi  pagrindiniai generatoriaus parametrai  (įtampa, srovės stiprumas, aktyvioji naudojamoji energija kW/val., išdirbio motovalandos, kuro likutis).
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	4.23.
	3.15.
	Generatoriuje turi būti įrengta:
	-

	
	3.15.1.
	Automatinis įtampos reguliatorius ir apsauga
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.2.
	Automatinis dažnio palaikymas ir apsauga nuo dažnio svyravimų
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.3.
	Automatinis generatoriaus paleidimas/ stabdymas
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.4.
	Apsauga nuo alyvos nepakankamumo
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.5.
	Apsauga nuo šiluminės perkrovos
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.6.
	Automatinis apkrovos perjungimas nuo tinklo į generatorių ir atvirkščiai (ARĮ)
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.7.
	Gedimo atveju įspėjamasis signalas ir automatinis išjungimas
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.8.
	Akumuliatoriaus pakrovėjas
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.9.
	Avarinis išjungimo mygtukas
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.10.
	Variklio aušinimo skysčio pašildymas prieš užvedimą su įmontuotu 230 V kintamosios srovės elektriniu šildytuvu ir 24 V arba 12 V nuolatinės srovės dyzeliniu šildytuvu
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.11
	Kištukiniai lizdai: 
· ne mažiau kaip  2 (du) x 230V 16 A schuko tipo 
ir 
- ne mažiau kaip 1 (vienas) 380 V lizdas, skirtas pajungimui prie kištukinių jungčių, esančių elektros tiekimo tinklų įvade. 
Turi būti pateiktas ne trumpesnis kaip 15 m kabelis pajungimui prie elektros tiekimo įvado. Visi lizdai privalo būti apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių
	Taip/ne
Nurodyti kištukinių lizdų kiekį
	Gamintojo 
dokumentai

	4.24.
	3.16.
	Dingus elektros tiekimui iš išorinių šaltinių kontrolinis valdiklis turi automatiškai paleisti generatorių, prijungti vartotojus, užtikrinti jiems elektros energijos tiekimą ne vėliau kaip po 1 (vienos) minutės. Atsistačius elektros energijos tiekimui, kontrolinis valdiklis privalo automatiškai perjungti vartotojus prie elektros tinklo, o generatoriaus variklį išjungti.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	4.25.
	3.17.
	Prie generatoriaus lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti gnybtas įžeminimo kabeliui prijungti. Turi būti įžeminimo strypas su jungiamuoju variniu kabeliu (ne trumpesniu kaip 15 m) ir gnybtu įžeminimui prie generatoriaus prijungti.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	4.26.
	3.18.
	Generatorius turi turėti angas apatinėje rėmo dalyje pakėlimui su šakiniu krautuvu.
	Taip/ne
	-

	4.27.
	3.19.
	Generatoriaus valdymo ir degalų skyrius turi būti  uždaras ir užrakinamas.
	Taip/ne
	-

	4.28.
	3.20, 3.21
	Generatorius turi turėti VDA 72593 arba lygiavertį lizdą, skirtą išorinių akumuliatorių pajungimui ir generatoriaus variklio paleidimui. 
Generatoriaus komplektacijoje turi būti ne trumpesnis kaip 4 m. 24 V jungiamasis kabelis 2x35 mm, su kištuku VDA 72593 arba lygiaverčiu, skirtas išorinių akumuliatorių prijungimui prie generatoriaus akumuliatorių.
	Taip/ne
Nurodyti lizdo reikšmę









Nurodyti kištuko reikšmę
	Gamintojo 
dokumentai

	4.29.
	4.1.
	Generatorius turi atitikti Europos Sąjungos direktyvas: 2006/42/EB, 2014/35/EB, 2014/30/EB, 2000/14/EB.
	Nurodyti direktyvas, kurias atitinka
	Gamintojo 
dokumentai

	4.30.
	4.2.
	Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1, ISO 8528-5, ISO 8528-10, ISO 8528-13 arba lygiaverčius.
	Nurodyti standartus, kuriuos atitinka
	Gamintojo 
dokumentai

	4.31.
	4.3.
	Generatorius privalo turėti gamintojo išduotą ES atitikties deklaraciją (CE).
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	4.32.
	5.1.
	Generatorius turi būti sumontuotas ant dviašės priekabos platformos, kurios konstrukcija ir keliamoji galia užtikrintų patikimą generatoriaus transportavimą bekele ir greitkeliu (leistinas greitis ne mažesnis kaip 60 km/val., patvirtintas gamintojo išduotais oficialiais dokumentais).
	Taip/ne
Nurodyti leistiną transportavimo greitį      km/h
	Gamintojo 
dokumentai

	4.33.
	5.2.
	Prikabinimo prie transporto priemonės įtaisas (vilktis) turi būti reguliuojamo aukščio, turi būti pritaikyta prikabinti prie sunkvežimio vilkimo kilpos.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	4.34.
	5.3.
	Prikabinimo kablys turi būti žiedinės formos ir atitikti standartą STANAG 4101 arba lygiavertį
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	4.35.
	5.4.
	Generatoriaus priekabos ženklinimas ir elektros įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
	Taip/ne
	-

	4.36.
	5.5.
	Priekaba turi turėti 12-os kontaktų pajungimo kištuką pagal STANAG 4135 arba lygiavertį.
	Taip/ne
	

	4.37.
	5.6.
	Priekaboje turi būti sukomplektuotas atsarginis ratas, ne mažesnis kaip ABC 6 kg miltelinis gesintuvas, visi ratai turi būti su žieminėmis padangomis
	Taip/ne
Nurodyti gesintuvo dydį
	-

	4.38.
	5.7.
	Priekaba turi turėti darbinį ir stovėjimo stabdžius. Stabdymo įranga turi atitikti priekaboms keliamus stabdžių reikalavimus pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 2BE-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 2be-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2b-290 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ pakeitimo“
	Taip/ne
	-

	4.39.
	5.8.
	Priekabos prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 28 cm.
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo 
dokumentai

	4.40.
	5.10.
	Priekaba turi turėti išduotą transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimą (priekaba turi
būti sertifikuojama kartu su generatoriumi) ir apdrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu metams.
	Taip/ne
	Reikalavimą įrodantys dokumentai pateikiami prekių priėmimo metu.

	4.41.
	5.11.
	Turi būti galimybė priekabą kartu su generatoriumi pakelti kranu, turi būti numatytos tvirtinimo kilpos.
	Taip/ne
	-

	4.42.
	6.1.
	Generatoriui ir priekabai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba 2000 moto valandų generatoriui) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

	Generatoriaus ir priekabos kokybės garantijos terminas – ........ mėnesių (________moto valandų generatoriui) nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais, valandomis
	-

	4.43.
	6.2.
	Tiekėjas turi pateikti sutartį arba patvirtintą sertifikatą, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją, atliekant garantinį remontą arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kurie kvalifikuotai gali atlikti visus garantinio remonto darbus. 
	Taip/ne
	Sutartis arba patvirtintas  sertifikatas, arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus 

	Aplinkos apsaugos reikalavimas

	4.44.
	7.1.
	Tiekėjas garantuoja, kad siūlomo generatoriaus gamintojas užtikrins originalių arba joms lygiaverčių
atsarginių dalių (įskaitant, bet neapsiribojant: kuro sistemos elementų, filtrų korpusų, starterių ir generatoriaus apvijų mazgų) prieinamumą ir tiekimą rinkai ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo sutartyje numatyto įrangos garantinio laikotarpio pabaigos.
	Taip/ne

	Pateikti užpildytą Gaminio atitikimo aplinkos apsaugos reikalavimams deklaraciją

	5.
	MOBILUS 100 kW ELEKTROS GENERATORIUS SU PRIEKABA
(5-a pirkimo dalis)

	5.1.
	1.1.
	Mobilus, uždaro tipo, elektros generatorius (toliau – generatorius) ant priekabos skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti nutrūkus tiekimui iš miesto tinklų.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	5.2.
	1.2.
	Generatorius su priekaba turi būti naujas (pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki sutarties pasirašymo), sukomplektuotas, paruoštas eksploatacijai.
	Taip/ne
	Reikalavimą įrodantys dokumentai pateikiami prekių priėmimo metu.

	5.3.
	1.3.
	Generatorius turi turėti kilmės dokumentus lietuvių arba anglų kalba, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią knygutę lietuvių kalba. Turi būti pateiktas atsarginių dalių katalogas.
	Taip/ne
	Reikalavimą įrodantys dokumentai pateikiami prekių priėmimo metu.

	5.4.
	1.4.
	Generatorius su priekaba turi būti tiekėjo lėšomis pristatytas, iškrautas ir išbandytas pirkėjo nurodytoje vietovėje Lietuvos teritorijoje.
	Taip/ne
	-

	5.5.
	1.5.
	Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti išsamų generatoriaus ir priekabos aprašymą (gamintojo brošiūrą) su techninėmis charakteristikomis, atitinkančioms šios techninės specifikacijos sąlygas.
	Taip/ne
	Generatoriaus aprašymas (gamintojo brošiūrą) su techninėmis charakteristikomis, atitinkančioms šios techninės specifikacijos sąlygas.

	5.6.
	1.6.
	Prekės priėmimo metu tiekėjas turi pravesti apmokymus dėl generatoriaus valdymo, priežiūros ir dažniausiai pasitaikančių klaidų. Generatoriaus degalų bakas turi būti pripildytas degalais nenutrūkstamam 30 min. veikimui užtikrinti apmokymo ir priėmimo metu.
	Taip/ne
	-

	5.7.
	1.7.
	Užpildytas visais skysčiais generatorius su priekaba neturi viršyti 5 t
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo 
dokumentai

	5.8.
	2.1.
	Generatorius su priekaba numatomas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai lauko aplinkos temperatūros režimas nuo -30℃ iki +40℃.
	Taip/ne
Nurodyti temperatūros intervalą ºC
	Gamintojo 
dokumentai

	5.9.
	2.2.
	Generatorius su priekaba turi būti atsparus krituliams ir turi išlikti funkcionalus staigaus oro atšalimo metu (konstrukcijoje neturi būti ertmių, kuriose užšalęs vanduo galėtų pažeisti įrangą).
	Taip/ne
	-

	5.10.
	3.1.
	Generatoriaus konstrukcija turi būti uždaro tipo.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	5.11.
	3.2., 5.9.
	Generatoriaus  turi būti nudažytas žalia matine spalva RAL 6003 pagal RAL spalvyną arba lygiavertį, pagrindas gali būti juodos spalvos. Priekaba turi būti nudažyta žalia matine spalva pagal RAL 6003, pagal RAL katalogą ar lygiavertį.
	Taip/ne
Nurodyti spalvą (-as) ir spalvyną
	Gamintojo 
dokumentai

	5.12.
	3.3.
	Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) –  ne mažesnis kaip 100 kW pagal standartą ISO 8528 arba lygiavertį.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo 
dokumentai

	5.13.
	3.4.
	Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G2 pagal standartą ISO 8528-5 arba lygiavertį.
	Nurodyti generatoriaus klasę
	Gamintojo 
dokumentai

	5.14.
	3.5.
	Generatorius turi atitikti ne žemesnę kaip Stage IIIA emisijos klasę pagal direktyvą 97/68/EB arba  lygiaverčius reikalavimus pagal Reglamentą (ES) 2016/1628.
	Nurodyti išmetamų dujų emisijos klasę
	Gamintojo 
dokumentai

	5.15.
	3.6.
	Generatorius turi būti trifazis, įtampa –  400/230 V ± 1,5%, dažnis – 50 Hz ± 3%.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo 
dokumentai

	5.16.
	3.7.
	Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 69 dB(A) 7 m atstumu.
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus T1.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo 
dokumentai

	5.17.
	3.8.
	Generatorius turi turėti ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę.
	Nurodyti apsaugos klasę
	Gamintojo 
dokumentai

	5.18.
	3.9.
	Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis. 
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	5.19.
	3.10.
	Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN 590 dyzelinį kurą.
	Nurodyti kuro rūšį
	Gamintojo 
dokumentai

	5.20.
	3.11.
	Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 22 l / val.. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus T2.
	Nurodyti degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai
	Gamintojo 
dokumentai

	5.21.
	3.12.
	Alternatorius turi būti be šepetėlių tipo.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	5.22.
	3.13.
	Generatorius  turi turėti akumuliatorių starterio užvedimui.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	5.23.
	3.14.
	Generatorius turi turėti kontrolinį valdiklį AMF ( Automatic Mains Failure Controller ). Valdiklio ekrane turi būti matomi  pagrindiniai generatoriaus parametrai  (įtampa, srovės stiprumas, aktyvioji naudojamoji energija kW/val., išdirbio motovalandos, kuro likutis).
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	5.24.
	3.15.
	Generatoriuje turi būti įrengta:
	-

	
	3.15.1.
	Automatinis įtampos reguliatorius
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.2.
	Automatinis dažnio palaikymas ir apsauga nuo dažnio svyravimų
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.3.
	Automatinis generatoriaus paleidimas/ stabdymas
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.4.
	Apsauga nuo alyvos nepakankamumo
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.5.
	Apsauga nuo šiluminės perkrovos
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.6.
	Automatinis apkrovos perjungimas nuo tinklo į generatorių ir atvirkščiai (ARĮ)
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.7.
	Gedimo atveju įspėjamasis signalas ir automatinis išjungimas
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.8.
	Akumuliatoriaus pakrovėjas
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.9.
	Avarinis išjungimo mygtukas
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.10.
	Variklio aušinimo skysčio pašildymas prieš užvedimą su įmontuotu 230 V kintamosios srovės elektriniu šildytuvu ir 24 V arba 12 V nuolatinės srovės dyzeliniu šildytuvu
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	
	3.15.11.
	Kištukiniai lizdai:
· ne mažiau kaip 2 (du) x 230V 16 A schuko tipo
ir
· ne mažiau kaip vienas 380 V lizdas, skirtas pajungimui prie kištukinių jungčių, esančių elektros tiekimo tinklų įvade. 
Turi būti pateiktas ne trumpesnis kaip 25 m kabelis pajungimui prie elektros tiekimo įvado. Visi lizdai privalo būti apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių
	Taip/ne
Nurodyti kištukinių lizdų skaičių

Nurodyti kištukinių lizdų skaičių
	Gamintojo 
dokumentai

	5.25.
	3.16.
	Dingus elektros tiekimui iš išorinių šaltinių kontrolinis valdiklis turi automatiškai paleisti generatorių, prijungti vartotojus, užtikrinti jiems elektros energijos tiekimą ne vėliau kaip po 1 (vienos) minutės. Atsistačius elektros energijos tiekimui, kontrolinis valdiklis privalo automatiškai perjungti vartotojus prie elektros tinklo, o generatoriaus variklį išjungti.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	5.26.
	3.17.
	Prie generatoriaus lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti gnybtas įžeminimo kabeliui prijungti. Turi būti įžeminimo strypas su jungiamuoju variniu kabeliu (ne trumpesniu kaip 15 m) ir gnybtu įžeminimui prie generatoriaus prijungti.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	5.27.
	3.18.
	Generatorius turi turėti angas apatinėje rėmo dalyje pakėlimui su šakiniu krautuvu.
	Taip/ne
	-

	5.28.
	3.19.
	Generatoriaus valdymo ir degalų skyrius turi būti  uždaras ir užrakinamas.
	Taip/ne
	-

	5.29.
	3.20, 3.21
	Generatorius turi turėti VDA 72593 arba lygiavertį lizdą, skirtą išorinių akumuliatorių pajungimui ir generatoriaus variklio paleidimui. 
Generatoriaus komplektacijoje turi būti ne trumpesnis kaip 4 m. 24 V jungiamasis kabelis 2x35 mm, su kištuku VDA 72593 arba lygiaverčiu, skirtą išorinių akumuliatorių prijungimui prie generatoriaus akumuliatorių.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	5.30.
	4.1.
	Generatorius turi atitikti Europos Sąjungos direktyvas: 2006/42/EB, 2014/35/EB, 2014/30/EB, 2000/14/EB.
	Nurodyti direktyvas, kurias atitinka
	Gamintojo 
dokumentai

	5.31.
	4.2.
	Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1, ISO 8528-5, ISO 8528-10,  ISO 8528-13 arba lygiaverčius.
	Nurodyti standartus, kuriuos atitinka
	Gamintojo 
dokumentai

	5.32.
	4.3.
	Generatorius privalo turėti gamintojo išduotą ES atitikties deklaraciją (CE).
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	5.33.
	5.1.
	Generatorius turi būti sumontuotas ant dviašės priekabos platformos, kurios konstrukcija ir keliamoji galia užtikrintų patikimą generatoriaus transportavimą bekele ir greitkeliu (leistinas greitis ne mažesnis kaip 60 km/val., patvirtintas gamintojo išduotais oficialiais dokumentais).
	Taip/ne
Nurodyti leistiną transportavimo greitį      km/h
	Gamintojo 
dokumentai

	5.34.
	5.2.
	Prikabinimo prie transporto priemonės įtaisas (vilktis) turi būti reguliuojamo aukščio, turi būti pritaikyta prikabinti prie sunkvežimio vilkimo kilpos.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	5.35.
	5.3.
	Prikabinimo kablys turi būti žiedinės formos ir atitikti standartą STANAG 4101 arba lygiavertį.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	5.36.
	5.4.
	Generatoriaus priekabos ženklinimas ir elektros įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
	Taip/ne
	-

	5.37.
	5.5.
	Priekaba turi turėti 12-os kontaktų pajungimo kištuką pagal STANAG 4135 arba lygiavertį.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	5.38.
	5.6.
	Priekaboje turi būti sukomplektuotas atsarginis ratas, ne mažesnis kaip ABC 6 kg miltelinis gesintuvas, visi ratai turi būti su žieminėmis padangomis.
	Taip/ne
Nurodyti gesintuvo dydį
	-

	5.39.
	5.7.
	Priekaba turi turėti darbinį ir stovėjimo stabdžius. Stabdymo įranga turi atitikti priekaboms keliamus stabdžių reikalavimus pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 2BE-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 2be-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2b-290 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ pakeitimo“
	Taip/ne
	-

	5.40.
	5.8.
	Priekabos prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 28 cm.
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo 
dokumentai

	5.41.
	5.10.
	Priekaba turi turėti išduotą transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimą (priekaba turi būti sertifikuojama kartu su generatoriumi) ir apdrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu metams.
	Taip/ne
	Reikalavimą įrodantys dokumentai pateikiami prekių priėmimo metu.

	5.42.
	5.11.
	Turi būti galimybė priekabą kartu su generatoriumi pakelti kranu, turi būti numatytos tvirtinimo kilpos.
	Taip/ne
	-

	5.43.
	6.1.
	Generatoriui ir priekabai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba 2000 moto valandų generatoriui) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

	Generatoriaus ir priekabos kokybės garantijos terminas – ........ mėnesių (________moto valandų generatoriui) nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais, valandomis
	-

	5.44.
	6.2.
	Tiekėjas turi pateikti sutartį arba patvirtintą sertifikatą, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją, atliekant garantinį remontą arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kurie kvalifikuotai gali atlikti visus garantinio remonto darbus. 
	Taip/ne
	Sutartis arba patvirtintas  sertifikatas, arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus 

	Aplinkos apsaugos reikalavimas

	5.45.
	7.1.
	Tiekėjas garantuoja, kad siūlomo generatoriaus gamintojas užtikrins originalių arba joms lygiaverčių
atsarginių dalių (įskaitant, bet neapsiribojant: kuro sistemos elementų, filtrų korpusų, starterių ir generatoriaus apvijų mazgų) prieinamumą ir tiekimą rinkai ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo sutartyje numatyto įrangos garantinio laikotarpio pabaigos
	Taip/ne
	Pateikti užpildytą Gaminio atitikimo aplinkos apsaugos reikalavimams deklaraciją

	6.
	MOBILUS 200 kW ELEKTROS GENERATORIUS SU PRIEKABA 
(6-a pirkimo dalis)

	6.1.
	1.1.
	Mobilus, uždaro tipo, elektros generatorius (toliau – generatorius) ant priekabos skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti nutrūkus tiekimui iš miesto tinklų.
	Taip/ne
	Gamintojo 
dokumentai

	6.2.
	1.2.
	Generatorius su priekaba turi būti naujas (pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki sutarties pasirašymo), sukomplektuotas, paruoštas eksploatacijai.
	Taip/ne
	Reikalavimą įrodantys dokumentai pateikiami prekių priėmimo metu.

	6.3.
	1.3.
	Generatorius turi turėti kilmės dokumentus lietuvių arba anglų kalba, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią knygutę lietuvių kalba. Turi būti pateiktas atsarginių dalių katalogas.
	Taip/ne
	Reikalavimą įrodantys dokumentai pateikiami prekių priėmimo metu.

	6.4.
	1.4.
	Generatorius su priekaba turi būti tiekėjo lėšomis pristatytas, iškrautas ir išbandytas pirkėjo nurodytoje vietovėje Lietuvos teritorijoje.
	Taip/ne
	-

	6.5.
	1.5.
	Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti išsamų generatoriaus ir priekabos aprašymą (gamintojo brošiūrą) su techninėmis charakteristikomis, atitinkančioms šios techninės specifikacijos sąlygas.
	Taip/ne
	Išsamus generatoriaus ir priekabos aprašymas (gamintojo brošiūra) su techninėmis charakteristikomis, atitinkančioms šios techninės specifikacijos sąlygas.

	6.6.
	1.6.
	Prekės priėmimo metu tiekėjas turi pravesti apmokymus dėl generatoriaus valdymo, priežiūros ir dažniausiai pasitaikančių klaidų. Generatoriaus degalų bakas turi būti pripildytas degalais nenutrūkstamam 30 min. veikimui užtikrinti apmokymo ir priėmimo metu.
	Taip/ne
	-

	6.7.
	1.7.
	Užpildytas visais skysčiais generatorius su priekaba neturi viršyti 10 t.
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo
dokumentai

	6.8.
	2.1.
	Generatorius su priekaba numatomas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai lauko aplinkos temperatūros režimas nuo -30℃ iki +40℃.
	Taip/ne
Nurodyti temperatūros intervalą ºC
	Gamintojo
dokumentai

	6.9.
	2.2.
	Generatorius su priekaba turi būti atsparus krituliams ir turi išlikti funkcionalus staigaus oro atšalimo metu (konstrukcijoje neturi būti ertmių, kuriose užšalęs vanduo galėtų pažeisti įrangą).
	Taip/ne
	-

	6.10.
	3.1.
	Generatoriaus konstrukcija turi būti uždaro tipo.
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	6.11.
	3.2., 5.9.
	Generatoriaus  turi būti nudažytas žalia matine spalva RAL 6003 pagal RAL spalvyną arba lygiavertį, pagrindas gali būti juodos spalvos. Priekaba turi būti nudažyta žalia matine spalva pagal RAL 6003, pagal RAL katalogą ar lygiavertį.
	Taip/ne
Nurodyti spalvą (-as) ir spalvyną
	Gamintojo
dokumentai

	6.12.
	3.3.
	Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) –  ne mažesnis kaip 200 kW pagal standartą ISO 8528 arba lygiavertį.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo
dokumentai

	6.13.
	3.4.
	Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G2 pagal standartą ISO 8528-5 arba lygiavertį.
	Nurodyti generatoriaus klasę
	Gamintojo
dokumentai

	6.14.
	3.5.
	Generatorius turi atitikti ne žemesnę kaip Stage IIIA emisijos klasę pagal Direktyvą 97/68/EB arba lygiaverčius reikalavimus pagal Reglamentą (ES) 2016/1628.
	Nurodyti išmetamų dujų emisijos klasę
	Gamintojo
dokumentai

	6.15.
	3.6.
	Generatorius turi būti trifazis, įtampa –  400/230 V ± 1,5%, dažnis – 50 Hz ± 3%.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo
dokumentai

	6.16.
	3.7.
	Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 72 dB(A) 7 m atstumu.
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus T1.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo
dokumentai

	6.17.
	3.8.
	Generatorius turi turėti ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę.
	Nurodyti apsaugos klasę
	Gamintojo
dokumentai

	6.18.
	3.9.
	Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis. 
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	6.19.
	3.10.
	Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN 590 dyzelinį kurą.
	Nurodyti kuro rūšį
	Gamintojo
dokumentai

	6.20.
	3.11.
	Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 46 l / val..
  Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus T2.
	Nurodyti degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai
	Gamintojo
dokumentai

	6.21.
	3.12.
	Alternatorius turi būti be šepetėlių tipo.
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	6.22.
	3.13.
	Generatorius  turi turėti akumuliatorių starterio užvedimui.
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	6.23.
	3.14.
	Generatorius turi turėti kontrolinį valdiklį AMF (Automatic Mains Failure Controller ). Valdiklio ekrane turi būti matomi  pagrindiniai generatoriaus parametrai  (įtampa, srovės stiprumas, aktyvioji naudojamoji energija kW/val., išdirbio motovalandos, kuro likutis).
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	6.24.
	3.15.
	Generatoriuje turi būti įrengta:
	-

	
	3.15.1.
	Automatinis įtampos reguliatorius
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	
	3.15.2.
	Automatinis dažnio palaikymas ir apsauga nuo dažnio svyravimų
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	
	3.15.3.
	Automatinis generatoriaus paleidimas/ stabdymas
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	
	3.15.4.
	Apsauga nuo alyvos nepakankamumo
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	
	3.15.5.
	Apsauga nuo šiluminės perkrovos
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	
	3.15.6.
	Automatinis apkrovos perjungimas nuo tinklo į generatorių ir atvirkščiai (ARĮ)
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	
	3.15.7.
	Gedimo atveju įspėjamasis signalas ir automatinis išjungimas
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	
	3.15.8.
	Akumuliatoriaus pakrovėjas
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	
	3.15.9.
	Avarinis išjungimo mygtukas
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	
	3.15.10.
	Variklio aušinimo skysčio pašildymas prieš užvedimą su įmontuotu 230 V kintamosios srovės elektriniu šildytuvu ir 24 V arba 12 V nuolatinės srovės dyzeliniu šildytuvu
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	
	3.15.11.
	Kištukiniai lizdai: 
· ne mažiau kaip 2 (du) x 230V 16 A schuko tipo
ir
· ne mažiau kaip 1 (vienas) 380 V lizdas, skirtas pajungimui prie kištukinių jungčių, esančių elektros tiekimo tinklų įvade. 
Turi būti pateiktas ne trumpesnis kaip 25 m kabelis pajungimui prie elektros tiekimo įvado. Visi lizdai privalo būti apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių
	Taip/ne
Nurodyti kištukinių lizdų skaičių

Nurodyti kištukinių lizdų skaičių
	Gamintojo
dokumentai

	6.25.
	3.16.
	Dingus elektros tiekimui iš išorinių šaltinių kontrolinis valdiklis turi automatiškai paleisti generatorių, prijungti vartotojus, užtikrinti jiems elektros energijos tiekimą ne vėliau kaip po 1 (vienos) minutės. Atsistačius elektros energijos tiekimui, kontrolinis valdiklis privalo automatiškai perjungti vartotojus prie elektros tinklo, o generatoriaus variklį išjungti.
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	6.26.
	3.17.
	Prie generatoriaus lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti gnybtas įžeminimo kabeliui prijungti. Turi būti įžeminimo strypas su jungiamuoju variniu kabeliu (ne trumpesniu kaip 15 m) ir gnybtu įžeminimui prie generatoriaus prijungti.
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	6.27.
	3.18.
	Generatorius turi turėti angas apatinėje rėmo dalyje pakėlimui su šakiniu krautuvu.
	Taip/ne
	-

	6.28.
	3.19.
	Generatoriaus valdymo ir degalų skyrius turi būti  uždaras ir užrakinamas.
	Taip/ne
	-

	6.29.
	3.20, 3.21.
	Generatorius turi turėti VDA 72593 arba lygiavertį lizdą, skirtą išorinių akumuliatorių pajungimui ir generatoriaus variklio paleidimui. 
Generatoriaus komplektacijoje turi būti ne trumpesnis kaip 4 m 24 V jungiamasis kabelis 2x35 mm, su kištuku VDA 72593 arba lygiaverčiu, skirtą išorinių akumuliatorių prijungimui prie generatoriaus akumuliatorių.
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	6.30.
	4.1.
	Generatorius turi atitikti Europos Sąjungos direktyvas: 2006/42/EB, 2014/35/EB, 2014/30/EB, 2000/14/EB.
	Nurodyti direktyvas, kurias atitinka
	Gamintojo
dokumentai

	6.31.
	4.2.
	Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1, ISO 8528-5, ISO 8528-10, ISO 8528-13 arba lygiaverčius.
	Nurodyti standartus, kuriuos atitinka
	Gamintojo
dokumentai

	6.32.
	4.3.
	Generatorius privalo turėti gamintojo išduotą ES atitikties deklaraciją (CE).
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	6.33.
	5.1.
	Generatorius turi būti sumontuotas ant dviašės priekabos platformos, kurios konstrukcija ir keliamoji galia užtikrintų patikimą generatoriaus transportavimą bekele ir greitkeliu (leistinas greitis ne mažesnis kaip 60 km/val., patvirtintas gamintojo išduotais oficialiais dokumentais).
	Taip/ne
Nurodyti leistiną transportavimo greitį      km/h
	Gamintojo
dokumentai

	6.34.
	5.2.
	Prikabinimo prie transporto priemonės įtaisas (vilktis) turi būti reguliuojamo aukščio, turi būti pritaikyta prikabinti prie sunkvežimio vilkimo kilpos.
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	6.35.
	5.3.
	Prikabinimo kablys turi būti žiedinės formos ir atitikti standartą STANAG 4101 arba lygiavertį.
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	6.36.
	5.4.
	Generatoriaus priekabos ženklinimas ir elektros įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
	Taip/ne
	-

	6.37.
	5.5.
	Priekaba turi turėti 12-os kontaktų pajungimo kištuką pagal STANAG 4135 arba lygiavertį.
	Taip/ne
	Gamintojo
dokumentai

	6.38.
	5.6.
	Priekaboje turi būti sukomplektuotas atsarginis ratas, ne mažesnis kaip ABC 6 kg miltelinis gesintuvas, visi ratai turi būti su žieminėmis padangomis.
	Taip/ne

Nurodyti gesintuvo dydį
	-

	6.39.
	5.7.
	Priekaba turi turėti darbinį ir stovėjimo stabdžius. Stabdymo įranga turi atitikti priekaboms keliamus stabdžių reikalavimus pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 2BE-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 2be-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2b-290 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ pakeitimo“
	Taip/ne
	-

	6.40.
	5.8.
	Priekabos prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 28 cm.
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo
dokumentai

	6.41.
	5.10.
	Priekaba turi turėti išduotą transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimą (priekaba turi būti sertifikuojama kartu su generatoriumi) ir apdrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu metams.
	Taip/ne
	Reikalavimą įrodantys dokumentai pateikiami prekių priėmimo metu.

	6.42.
	5.11.
	Turi būti galimybė priekabą kartu su generatoriumi pakelti kranu, turi būti numatytos tvirtinimo kilpos.
	Taip/ne
	-

	6.43.
	6.1.
	Generatoriui ir priekabai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba 2000 moto valandų generatoriui) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

	Generatoriaus ir priekabos kokybės garantijos terminas – ........ mėnesių (________moto valandų generatoriui) nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais, valandomis
	-

	6.44.
	6.2.
	Tiekėjas turi pateikti sutartį arba patvirtintą sertifikatą, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją, atliekant garantinį remontą arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kurie kvalifikuotai gali atlikti visus garantinio remonto darbus. 
	Taip/ne
	Sutartis arba patvirtintas  sertifikatas, arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus 

	Aplinkos apsaugos reikalavimas

	6.45.
	7.1.
	Tiekėjas garantuoja, kad siūlomo generatoriaus gamintojas užtikrins originalių arba joms lygiaverčių
atsarginių dalių (įskaitant, bet neapsiribojant: kuro sistemos elementų, filtrų korpusų, starterių ir generatoriaus apvijų mazgų) prieinamumą ir tiekimą rinkai ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo sutartyje numatyto įrangos garantinio laikotarpio pabaigos.
	Taip/ne
	Pateikti užpildytą Gaminio atitikimo aplinkos apsaugos reikalavimams deklaraciją



______________
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