TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Stacionari  avarinio kuro saugojimo ir išdavimo sistema
Dokumentas suformuluotas funkcinių ir minimalių techninių reikalavimų principu, nenurodant konkretaus gamintojo, prekės ženklo ar modelio. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius ar geresnius sprendinius, jeigu įrodo jų atitiktį.
1. Pirkimo objektas
Vieno generalinio tiekėjo principu suprojektuoti, suderinti, patiekti, įrengti, išbandyti ir perduoti eksploatacijai >5 m³ stacionarią antžeminę dyzelino kuro saugojimo ir išdavimo sistemą.
Sistemą sudaro >5 m³ dvisienė talpykla, suprojektuotas pamatas / kieta nelaidi aikštelė, aptverta teritorija, kuro priėmimo ir išdavimo mazgas su matavimo įranga, elektros apsaugos ir pristatomas mobilus elektros generatorius įrangai maitinti.
2. Projektavimo ir atitikties atsakomybė
Tiekėjas prieš įrengimą patikrina faktinę talpyklos vietą, sklypo ribas, požemines komunikacijas, privažiavimą kuro autocisternai, gaisrinės technikos kelius, reljefą ir kitus vietos apribojimus.
Tiekėjas nustato konkrečiam objektui taikomus galiojančius statybos, aplinkosaugos, priešgaisrinius, elektros, darbuotojų saugos, metrologijos ir kuro apskaitos reikalavimus ir savo sprendinius jais pagrindžia.
Planavimo orientyras – talpyklą siekti įrengti apie 15 m ar didesniu atstumu nuo 4D1/p pastato, tačiau galutinį leistiną atstumą nustato ir dokumentais pagrindžia kvalifikuotas projektuotojas.
3. Stacionari  talpykla
Nominalus tūris >5 m³; leidžiama artima standartinė gamintojo talpa, jeigu naudingas tūris tenkina užsakovo poreikį.
Antžeminė, dvisienė, gamykloje pagaminta ir dyzelinui skirta talpykla.
Privaloma nuotėkio tarp sienelių kontrolė, kuro lygio indikacija, perpildymo prevencija / signalizacija, alsavimo sprendinys, užrakinamos pildymo ir išdavimo jungtys, saugus ištuštinimo ir techninės priežiūros sprendinys.
Talpykla turi būti tinkamai pritvirtinta prie suprojektuoto gelžbetoninio pagrindo arba kitos projektuotojo pagrįstos konstrukcijos, įvertinant pilnos talpyklos masę, vėjo, šalčio, grunto ir kitas vietos apkrovas.
4. Orientaciniai aikštelės ir aptvertos teritorijos matmenys
Rinkoje esančių >5 000 l dvisienių talpyklų tipiniai gabaritai yra maždaug 2,3–3,2 m ilgio ir 1,5–2,3 m pločio; todėl planuojant vietą turi būti palikta papildoma erdvė įrangai, aptarnavimui ir saugiam priėjimui.
Orientacinis aptvertos teritorijos dydis – ne mažesnis kaip apie 5,0 × 4,5 m (apie 22,5 m²). Galutinį dydį tiekėjas patikslina pagal pasirinktos talpyklos gabaritus, įrangos išdėstymą ir projektinius saugos atstumus.
Rekomenduojama kietos, nelaidžios dangos / gelžbetoninės aikštelės zona – apie 4,5 × 4,0 m (apie 18 m²) arba didesnė, jeigu to reikia kuro perpylimo zonai ir eksploatacijai.
Po pačia talpykla orientaciškai numatyti ne mažesnį kaip apie 3,5 × 3,0 m pamatą, tačiau tikslūs pamato matmenys, storis, armavimas ir inkaravimas nustatomi konstrukciniame projekte pagal konkrečios talpyklos atramų schemą ir pilną masę.
Kuro perpylimo vieta turi būti nelaidi kurui ir suprojektuota taip, kad išsiliejęs kuras nepatektų į gruntą ar paviršinius vandenis. Jei konkrečiai objekto klasifikacijai taikomas LAND 80-2006 ar lygiavertis reikalavimas, kuro perpylimo zonai numatyti ne mažesnį kaip 10 m² kietos dangos plotą.
Numatyti paviršinių nuotekų valdymo / kontrolės sprendinius pagal projektuotojo nustatytus taikomus reikalavimus.
5. Kuro priėmimo ir išdavimo / matavimo mazgas
Kuras į stacionarią talpyklą priimamas iš kuro autocisternos per tam skirtą sandarią jungtį ir gamintojo numatytą pildymo sistemą.
Kuro išdavimui numatyti 230 V elektrinį dyzelino siurblį, orientacinio našumo apie 50–70 l/min, filtrą, kuro kiekio skaitiklį / srauto matuoklį, išdavimo žarną, automatinį arba lygiavertį saugų pistoletą ir avarinį STOP.
Matavimo įranga turi rodyti išduotą kuro kiekį; jeigu apskaitai taikomi metrologiniai reikalavimai, tiekėjas pateikia reikiamą metrologinę atitiktį ir dokumentus.
Įranga turi būti apsaugota nuo neįgalioto naudojimo ir atmosferos poveikio, įrengta užrakinamoje spintoje arba lygiaverčiu būdu.
6. Aptvėrimas ir fizinė apsauga
Aplink talpyklą ir aptarnavimo zoną įrengti maždaug 2 m aukščio užrakinamą metalinę segmentinę / tinklinę tvorą su varteliais.
Vartelių plotis ir vieta turi užtikrinti saugų darbuotojų patekimą, įrangos aptarnavimą ir avarinį priėjimą.
Transporto priemonių smūgio rizikos pusėse įrengti konstrukciškai pagrįstus apsauginius stulpelius arba atitvarus.
Numatyti privalomą saugos, rūkymo / atviros liepsnos draudimo ir riboto patekimo ženklinimą.
7. Elektros maitinimas iš pristatomo generatoriaus
Stacionarus elektros įvadas į pirkimo apimtį neįtraukiamas. Kuro išdavimo ir matavimo įranga maitinama iš kartu pristatomo mobilaus 230 V, 50 Hz elektros generatoriaus.
Orientacinė pagrindinė elektrinė apkrova – apie 0,55–0,70 kW kuro siurblys; skaitiklio, signalizacijos ir LED darbo apšvietimo apkrova yra ženkliai mažesnė. Elektros varikliui paleidimo metu būtina numatyti trumpalaikę paleidimo srovę.
Generatoriaus vardinė nuolatinė aktyvioji galia – ne mažesnė kaip 3,0 kW, o trumpalaikė / paleidimo galia – ne mažesnė kaip 3,5 kW. Praktiniam pirkimui rekomenduojama 3,5–4,0 kW klasės generatorius, kad būtų pakankama paleidimo atsarga ir galimybė vienu metu maitinti siurblį, matavimo įrangą bei apšvietimą.
Generatorius turi turėti 230 V lizdą(-us), automatinę apsaugą nuo perkrovos ir trumpojo jungimo, tinkamą įžeminimo / potencialų suvienodinimo sprendinį ir būti tinkamas darbui lauko sąlygomis.
Generatoriaus pastatymo vietą projekte numatyti taip, kad jis nebūtų kuro išsiliejimo ar garų kaupimosi zonoje, išmetamosios dujos būtų nukreiptos nuo darbo vietos, o generatoriaus papildymas kuru nebūtų atliekamas jam veikiant ar esant įkaitusiam.
8. Apšvietimas, įžeminimas ir elektros sauga
Numatyti lauko elektros skydelį / prijungimo tašką, apsaugos aparatus, liekamosios srovės apsaugą (RCD), įžeminimą ir potencialų suvienodinimą pagal projektą ir generatoriaus gamintojo reikalavimus.
Įrengti ekonomišką LED darbo zonos apšvietimą, tinkamą saugiam kuro pildymui ir išdavimui tamsiu paros metu.
9. Priešgaisrinė ir išsiliejimo kontrolė
Pagal projektą įrengti tinkamus gesintuvus, absorbentus, sorbuojančias užtvaras ir priemones užterštoms medžiagoms surinkti.
Parengti aiškią avarinių veiksmų instrukciją kuro išsiliejimo, gaisro, įrangos gedimo ir neteisėto patekimo atvejams.
10. Bandymas ir priėmimas
Prieš priėmimą atlikti talpyklos ir jungčių sandarumo, nuotėkio kontrolės, perpildymo apsaugos, siurblio, skaitiklio, avarinio STOP, generatoriaus, elektros apsaugų, įžeminimo ir apšvietimo bandymus.
Atlikti praktinį bandomąjį scenarijų: generatoriaus paleidimas, kuro siurblio paleidimas, kuro kiekio matavimas ir kontroliuojamas kuro išdavimas.
Trūkumai pašalinami iki galutinio perdavimo.
11. Dokumentacija ir mokymas
Perduoti projektinę ir išpildomąją dokumentaciją, talpyklos ir įrangos pasus, deklaracijas / sertifikatus, bandymų ir elektros matavimų protokolus, generatoriaus dokumentaciją, naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijas, garantijas ir periodinių patikrų grafiką.
Apmokyti užsakovo darbuotojus priimti kurą į talpyklą, naudoti generatorių, išduoti ir apskaityti kurą bei veikti avarijos atveju.
12. Nepriklausomumo / lygiavertiškumo sąlyga
Specifikacijoje nurodyti parametrai yra minimalūs funkciniai reikalavimai. Prekės ženklai ir konkretūs gamintojai nenustatomi.
Jei tiekėjas siūlo kitokį techninį sprendinį, jis turi būti ne blogesnis pagal saugą, funkcionalumą, eksploatacinį patikimumą, priežiūros galimybes ir teisės aktų atitiktį.
Visos pasiūlymui būtinos sudedamosios dalys turi būti įtrauktos į bendrą kainą; papildomi privalomi darbai negali būti palikti užsakovo koordinavimui.
13. Pagrindinės teisės aktų nuorodos, kurias tiekėjas privalo aktualizuoti projekto metu
LAND 80-2006 ar lygiavertė  – Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimai.
Naftos produktų laikymo kuro talpyklose tvarka – taikytinumą konkrečiam ūkio subjektui ir registravimo prievoles patikrina tiekėjas.
Kuro talpyklų / degalinių įrenginių techninės priežiūros reikalavimai – taikytinumą konkrečiai objekto klasifikacijai patikrina projektuotojas.
[bookmark: _GoBack]Galiojančios bendrosios gaisrinės saugos, statybos, elektros įrenginių, darbuotojų saugos, metrologijos ir kitos konkrečiam sprendiniui taikomos nuostatos.
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