Pirkimo specialiųjų sąlygų priedas Nr. 10

SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai/reikalavimai | Dydis, sąlyga | Siūlomų prekių techniniai parametrai (nurodyti konkrečią reikšmę) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pasiūlymo dokumentai (dokumento pavadinimas) arba internetinės nuorodos, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas, puslapis, pastraipa, punktas ir t.t. |
| 1. | 1000 VA klasės online dvigubos konversijos UPS |  |  |  |  |
| 1.1. | Gamintojas ir modelis, kilmės šalis |  |  |  |  |
| 1.2. | UPS tipas | On-line (Double Conversion). Perjungimo laikas 0 ms. |  |  |  |
| 1.3. | Nominali galia | Ne mažesnė kaip 1000 VA. |  |  |  |
| 1.4. | Išėjimo įtampa | 230 V kintama įtampa |  |  |  |
| 1.5. | Išėjimo bangos forma | Gryna sinusoidė |  |  |  |
| 1.6. | Baterijos | Užtikrinančios ne trumpesnį kaip 10 min. autonominį veikimo laiką, esant tipinei apkrovai (ne daugiau kaip 50 % nominalios galios) |  |  |  |
| 1.7. | Montavimas | UPS turi būti universalus (tower/rack tipo) ir tinkamas eksploatuoti tiek pastatant ant grindų (tower režimu), tiek montuojant į 19" rack spintą. Montuojant į rack spintą, tiekėjas privalo pateikti visą reikalingą montavimo komplektą (rail kit arba rack shelf), užtikrinantį saugų ir gamintojo reikalavimus atitinkantį įrenginio tvirtinimą. |  |  |  |
| 1.8. | Darbo aplinka | Nuo 0ºC iki +40ºC |  |  |  |
| 1.9. | Valdymas ir monitoringas | UPS turi palaikyti nuotolinį monitoringą ir valdymą per tinklą (SNMP, Web arba lygiavertis). Tiekėjas privalo pateikti tinklo valdymo modulį (Network Management Card), užtikrinantį: - UPS būsenos stebėjimą realiu laiku; - įvykių registravimą (event log); - pranešimų siuntimą (pvz., SNMP trap arba el. paštu); - integraciją su trečiosios šalies monitoringo sistemomis. Nereikalaujama aplinkos (temperatūros, drėgmės ir kt.) stebėjimo funkcijų ar papildomų jutiklių palaikymo. |  |  |  |
| 1.10. | Įėjimo jungtis | UPS turi būti su integruotu maitinimo kabeliu, skirtu prijungimui prie 230V elektros tinklo (Schuko tipo kištukas), arba turi būti pateiktas suderinamas kabelis/adapteris, kad UPS būtų pajungtas be papildomų elektros instaliacijos darbų |  |  |  |
| 1.11. | Išėjimo jungtys | Ne mažiau kaip 4 x IEC 60320 C13 tipo jungčių |  |  |  |
| 1.12. | Atsistatymas | UPS turi automatiškai įsijungti atsistačius elektros tiekimui |  |  |  |
| 2. | 2200 VA klasės online dvigubos konversijos UPS |  |  |  |  |
| 2.1. | Gamintojas ir modelis, kilmės šalis |  |  |  |  |
| 2.2. | UPS tipas | On-line (Double Conversion). Perjungimo laikas 0 ms. |  |  |  |
| 2.3. | Nominali galia | Ne mažesnė kaip 2200 VA. |  |  |  |
| 2.4. | Išėjimo įtampa | 230 V kintama įtampa. |  |  |  |
| 2.5. | Išėjimo bangos forma | Gryna sinusoidė. |  |  |  |
| 2.6. | Baterijos | Užtikrinančios ne trumpesnį kaip 10 min. autonominį veikimo laiką, esant tipinei apkrovai (ne daugiau kaip 50 % nominalios galios). |  |  |  |
| 2.7. | Montavimas | UPS turi būti universalus (tower/rack tipo) ir tinkamas eksploatuoti tiek pastatant ant grindų (tower režimu), tiek montuojant į 19" rack spintą. Montuojant į rack spintą, tiekėjas privalo pateikti visą reikalingą montavimo komplektą (rail kit arba rack shelf), užtikrinantį saugų ir gamintojo reikalavimus atitinkantį įrenginio tvirtinimą. |  |  |  |
| 2.8. | Darbo aplinka | Nuo 0ºC iki +40ºC. |  |  |  |
| 2.9. | Valdymas ir monitoringas | UPS turi palaikyti nuotolinį monitoringą ir valdymą per tinklą (SNMP, Web arba lygiavertis). Tiekėjas privalo pateikti tinklo valdymo modulį (Network Management Card), užtikrinantį: - UPS būsenos stebėjimą realiu laiku; - įvykių registravimą (event log); - pranešimų siuntimą (pvz., SNMP trap arba el. paštu); - integraciją su trečiosios šalies monitoringo sistemomis. Nereikalaujama aplinkos (temperatūros, drėgmės ir kt.) stebėjimo funkcijų ar papildomų jutiklių palaikymo. |  |  |  |
| 2.10. | Įėjimo jungtis | UPS turi būti su integruotu maitinimo kabeliu, skirtu prijungimui prie 230V elektros tinklo (Schuko tipo kištukas), arba turi būti pateiktas suderinamas kabelis/adapteris, kad UPS būtų pajungtas be papildomų elektros instaliacijos darbų. |  |  |  |
| 2.11. | Išėjimo jungtys | Ne mažiau kaip 4 x IEC 60320 C13 tipo jungčių. |  |  |  |
| 2.12. | Atsistatymas | UPS turi automatiškai įsijungti atsistačius elektros tiekimui. |  |  |  |
| 3. | Valdomas 19" rack tipo PDU |  |  |  |  |
| 3.1. | Gamintojas ir modelis, kilmės šalis |  |  |  |  |
| 3.2. | Nominali galia | Ne mažiau kaip 2300 VA |  |  |  |
| 3.3. | Nominali įtampa | 230 V kintama įtampa |  |  |  |
| 3.4. | Nominali srovė | Ne mažiau kaip 10 A |  |  |  |
| 3.5. | Įėjimo jungtis | IEC 60320 C14 |  |  |  |
| 3.6. | Išėjimo jungtys | Ne mažiau kaip 8 x IEC 60320 C13 jungčių |  |  |  |
| 3.7. | Tipas | Valdomas PDU su individualiu lizdų valdymu (switched) |  |  |  |
| 3.8. | Valdymas | SNMP, Web, SSH arba lygiavertis tinklinis valdymas su galimybe nuotoliniu būdu perkrauti įrangą ir valdyti kiekvieną lizdą atskirai. |  |  |  |
| 3.9. | Monitoringas | Su galimybe stebėti bendrą apkrovą (srovę/galią). |  |  |  |
| 3.10. | Montavimas | 19" rack tipo, ne daugiau kaip 2U. |  |  |  |
| 3.11. | Darbo aplinka | Nuo 0ºC iki +40ºC |  |  |  |
| 4. | 19" rack tipo automatinis maitinimo perjungimo įrenginys (ATS) |  |  |  |  |
| 4.1. | Gamintojas ir modelis, kilmės šalis |  |  |  |  |
| 4.2. | Nominali galia | Ne mažiau kaip 3500 VA |  |  |  |
| 4.3. | Nominali įtampa | 230 V kintama įtampa |  |  |  |
| 4.4. | Nominali srovė | Ne mažiau kaip 16 A |  |  |  |
| 4.5. | Įėjimo jungtys | Ne mažiau kaip 2 x IEC 60320 C20 jungčių |  |  |  |
| 4.6. | Išėjimai | Ne mažiau kaip 8 x IEC 60320 C13 jungčių |  |  |  |
| 4.7. | Perjungimas | Automatinis perjungimas tarp dviejų maitinimo šaltinių be pertrūkio prijungtos įrangos veikimui (make-before-break arba lygiavertis). Atsistačius pirminiam šaltiniui privaloma į jį sugrįžti automatiškai |  |  |  |
| 4.8. | Montavimas | 19" rack tipo, ne daugiau kaip 1U. |  |  |  |
| 4.9. | Valdymas | SNMP, Web arba lygiavertis tinklinis valdymas. |  |  |  |
| 4.10. | Monitoringas | Galimybė stebėti aktyvų įėjimo šaltinį, įtampos būklę |  |  |  |
| 4.11. | Darbo aplinka | Nuo 0ºC iki +40ºC |  |  |  |

* Tiekėjui siūlant lygiavertes Prekes, Tiekėjas nurodo, kad tai lygiavertės Prekės ir pateikia charakteristikas.

** Jei Prekės gamintojo dokumente nenurodyta konkreti reikšmė gali būti teikiama Tiekėjo deklaracija.

_________________