Pirkimo specialiųjų sąlygų priedas Nr. 10

SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ


	Eil. Nr.
	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai/reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	Siūlomų prekių techniniai parametrai
(nurodyti konkrečią reikšmę)
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus

	
	
	
	
	Pasiūlymo dokumentai (dokumento pavadinimas) arba internetinės nuorodos, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus
	Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas, puslapis, pastraipa, punktas ir t.t.

	1.
	 1000 VA klasės online dvigubos konversijos UPS


	1.1.
	Gamintojas ir modelis, kilmės šalis
	
	
	
	

	1.2.
	UPS tipas
	On-line (Double Conversion). Perjungimo laikas 0 ms.
	
	
	

	1.3.
	Nominali galia
	Ne mažesnė kaip 1000 VA.
	
	
	

	1.4.
	Išėjimo įtampa
	230 V kintama įtampa
	
	
	

	1.5.
	Išėjimo bangos forma
	Gryna sinusoidė
	
	
	

	1.6.
	Baterijos
	Užtikrinančios ne trumpesnį kaip 10 min. autonominį veikimo laiką, esant tipinei apkrovai (ne daugiau kaip 50 % nominalios galios)
	
	
	

	1.7.
	Montavimas
	UPS turi būti universalus (tower/rack tipo) ir tinkamas eksploatuoti tiek pastatant ant grindų (tower režimu), tiek montuojant į 19" rack spintą.
Montuojant į rack spintą, tiekėjas privalo pateikti visą reikalingą montavimo komplektą (rail kit arba rack shelf), užtikrinantį saugų ir gamintojo reikalavimus atitinkantį įrenginio tvirtinimą.
	
	
	

	1.8.
	Darbo aplinka
	Nuo  0ºC iki  +40ºC
	
	
	

	1.9.
	Valdymas ir monitoringas
	UPS turi palaikyti nuotolinį monitoringą ir valdymą per tinklą (SNMP, Web arba lygiavertis). Tiekėjas privalo pateikti tinklo valdymo modulį (Network Management Card), užtikrinantį:
· UPS būsenos stebėjimą realiu laiku;
· įvykių registravimą (event log);
· pranešimų siuntimą (pvz., SNMP trap arba el. paštu);
· integraciją su trečiosios šalies monitoringo sistemomis.
Nereikalaujama aplinkos (temperatūros, drėgmės ir kt.) stebėjimo funkcijų ar papildomų jutiklių palaikymo.
	
	
	

	1.10.
	Įėjimo jungtis
	UPS turi būti su integruotu maitinimo kabeliu, skirtu prijungimui prie 230V elektros tinklo (Schuko tipo kištukas), arba turi būti pateiktas suderinamas kabelis/adapteris, kad UPS būtų pajungtas be papildomų elektros instaliacijos darbų
	
	
	

	1.11.
	Išėjimo jungtys
	Ne mažiau kaip 4 x IEC 60320 C13 tipo jungčių
	
	
	

	1.12.
	Atsistatymas
	UPS turi automatiškai įsijungti atsistačius elektros tiekimui
	
	
	

	2.
	2200 VA klasės online dvigubos konversijos UPS

	2.1.
	Gamintojas ir modelis, kilmės šalis
	
	
	
	

	2.2.
	UPS tipas
	On-line (Double Conversion). Perjungimo laikas 0 ms.
	
	
	

	2.3.
	Nominali galia
	Ne mažesnė kaip 2200 VA.
	
	
	

	2.4.
	Išėjimo įtampa
	230 V kintama įtampa.
	
	
	

	2.5.
	Išėjimo bangos forma
	Gryna sinusoidė.
	
	
	

	2.6.
	Baterijos
	Užtikrinančios ne trumpesnį kaip 10 min. autonominį veikimo laiką, esant tipinei apkrovai (ne daugiau kaip 50 % nominalios galios).
	
	
	

	2.7.
	Montavimas
	UPS turi būti universalus (tower/rack tipo) ir tinkamas eksploatuoti tiek pastatant ant grindų (tower režimu), tiek montuojant į 19" rack spintą.
Montuojant į rack spintą, tiekėjas privalo pateikti visą reikalingą montavimo komplektą (rail kit arba rack shelf), užtikrinantį saugų ir gamintojo reikalavimus atitinkantį įrenginio tvirtinimą.
	
	
	

	2.8.
	Darbo aplinka
	Nuo  0ºC iki  +40ºC.
	
	
	

	2.9.
	Valdymas ir monitoringas
	UPS turi palaikyti nuotolinį monitoringą ir valdymą per tinklą (SNMP, Web arba lygiavertis). Tiekėjas privalo pateikti tinklo valdymo modulį (Network Management Card), užtikrinantį:
· UPS būsenos stebėjimą realiu laiku;
· įvykių registravimą (event log);
· pranešimų siuntimą (pvz., SNMP trap arba el. paštu);
· integraciją su trečiosios šalies monitoringo sistemomis.
Nereikalaujama aplinkos (temperatūros, drėgmės ir kt.) stebėjimo funkcijų ar papildomų jutiklių palaikymo.
	
	
	

	2.10.
	Įėjimo jungtis
	UPS turi būti su integruotu maitinimo kabeliu, skirtu prijungimui prie 230V elektros tinklo (Schuko tipo kištukas), arba turi būti pateiktas suderinamas kabelis/adapteris, kad UPS būtų pajungtas be papildomų elektros instaliacijos darbų.
	
	
	

	2.11.
	Išėjimo jungtys
	Ne mažiau kaip 4 x IEC 60320 C13 tipo jungčių.
	
	
	

	2.12.
	Atsistatymas
	UPS turi automatiškai įsijungti atsistačius elektros tiekimui.
	
	
	

	3.
	Valdomas 19" rack tipo PDU

	3.1.
	Gamintojas ir modelis, kilmės šalis
	
	
	
	

	3.2.
	Nominali galia
	Ne mažiau kaip 2300 VA
	
	
	

	3.3.
	Nominali įtampa
	230 V kintama įtampa
	
	
	

	3.4.
	Nominali srovė
	Ne mažiau kaip 10 A
	
	
	

	3.5.
	Įėjimo jungtis
	IEC 60320 C14
	
	
	

	3.6.
	Išėjimo jungtys
	Ne mažiau kaip 8 x IEC 60320 C13 jungčių
	
	
	

	3.7.
	Tipas
	Valdomas PDU su individualiu lizdų valdymu (switched)
	
	
	

	3.8.
	Valdymas
	SNMP, Web, SSH arba lygiavertis tinklinis valdymas su galimybe nuotoliniu būdu perkrauti įrangą ir valdyti kiekvieną lizdą atskirai.
	
	
	

	3.9.
	Monitoringas
	Su galimybe stebėti bendrą apkrovą (srovę/galią).
	
	
	

	3.10.
	Montavimas
	19" rack tipo, ne daugiau kaip 2U.
	
	
	

	3.11.
	Darbo aplinka
	Nuo  0ºC iki  +40ºC 
	
	
	

	4.
	19" rack tipo automatinis maitinimo perjungimo įrenginys (ATS)

	4.1.
	Gamintojas ir modelis, kilmės šalis
	
	
	
	

	4.2.
	Nominali galia
	Ne mažiau kaip 3500 VA
	
	
	

	4.3.
	Nominali įtampa
	230 V kintama įtampa
	
	
	

	4.4.
	Nominali srovė
	Ne mažiau kaip 16 A
	
	
	

	4.5.
	Įėjimo jungtys
	Ne mažiau kaip 2 x IEC 60320 C20 jungčių
	
	
	

	4.6.
	Išėjimai
	Ne mažiau kaip 8 x IEC 60320 C13 jungčių
	
	
	

	4.7.
	Perjungimas
	Automatinis perjungimas tarp dviejų maitinimo šaltinių be pertrūkio prijungtos įrangos veikimui (make-before-break arba lygiavertis). Atsistačius pirminiam šaltiniui privaloma į jį sugrįžti automatiškai
	
	
	

	4.8.
	Montavimas
	19" rack tipo, ne daugiau kaip 1U.
	
	
	

	4.9.
	Valdymas
	SNMP, Web arba lygiavertis tinklinis valdymas.
	
	
	

	4.10.
	Monitoringas
	Galimybė stebėti aktyvų įėjimo šaltinį, įtampos būklę
	
	
	

	4.11.
	Darbo aplinka
	Nuo  0ºC iki  +40ºC 
	
	
	



* Tiekėjui siūlant lygiavertes Prekes, Tiekėjas nurodo, kad tai lygiavertės Prekės ir pateikia charakteristikas.

** Jei Prekės gamintojo dokumente nenurodyta konkreti reikšmė gali būti teikiama Tiekėjo deklaracija.





_________________

