TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Ignitis gamyba”.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Pirkėjo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - KCB – kombinuoto ciklo blokas.

  - Sistema – belaidė virpesių matavimo ir guolių tepimo sistema.

  - Prekės – visos techninėse sąlygose nurodytos prekių apimtys įskaitant techninį sprendimą, Įrangos pristatymą, Sistemos įrangos sumontavimą, derinimą, paleidimą, atnaujinimą ir apmokymus.

  - Sistemos palaikymas – nurodytą terminą, papildomai teikiamos belaidės virpesių matavimo ir guolių tepimo sistemos techninio palaikymo paslaugos.

  - Remontas – Pirkėjo vykdomi planiniai Energoblokų remonto darbai, kurių metu Energoblokas bus neprieinamas elektros gamybos rinkai.

  - Įranga – Programinė ir Techninė sistemos įranga pateikta Tiekėjo.

  - Programinė įranga – visa belaidė virpesių matavimo ir guolių tepimo sistemos bei konfigūravimo sistemos programinė įranga, esanti debesų serveryje bei sistemoje.

  - Techninė įranga – vibracijų monitoringo ir tepimo sistemos aparatūrinė įranga su laidais ir tvirtinimais.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - KCB belaidė virpesių matavimo ir guolių tepimo sistema.

  - Belaidės virpesių monitoringo ir guolių tepimo sistemos aparatūrinė įranga, diegimas ir derinimas.

  - Prekių ir paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Belaidės virpesių monitoringo sistemos virpesių matavimo jutikliai | vnt. | 30 |
| 2. | Guolių tepimo sistemos automatinės tepalinės | vnt. | 18 |
| 3. | Duomenų saugojimo ir analizės programa su perdavimu į debesų serverį su abonentu | vnt. | 1 |
| 4. | Programinės įrangos instaliavimas | vnt. | 1 |
| 5. | Belaidė virpesių matavimo ir guolių tepimo sistemos derinimas | vnt. | 1 |
| 6. | Belaidė virpesių matavimo ir guolių tepimo sistemos programinės įrangos derinimas su debesų serveriu ir įvedimas į eksploataciją | vnt. | 1 |
| 7. | Išpildomoji dokumentacija | komplektas | 1 |
| 8. | Pirkėjo personalo apmokymas | dalyviai | 8 |
| 9. | Sistemos palaikymas (techninis palaikymas, konsultacija) | metai | 2 |

  - Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą kiekį Sutarties vykdymo laikotarpį.

  - Techniniai reikalavimai vibracijos matavimo jutikliams pateikiami žemiau esančioje lentelėje:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Matavimai | 3 ašių krypčių vibracijos ir įrenginio paviršiaus temperatūra |
|  | Diskreditacijos dažnis | 26.5 kHz, ±10% |
|  | Pirminiai laiko signalai | 1 Hz - 6 kHz iki 5 sekundžių |
|  | Baterija | Ličio jonų, vartotojas gali pakeisti pats |
|  | Baterijų tarnavimo laikas | ne trumpesnis nei 5 metai |
|  | Aplinkos sąlygos ir apsaugos klasė | IP69K, darbinė temperatūra ne siauresne ribose nei nuo -40 °C to +85 °C |
|  | LED indikatorius | Daugiaspalvis šviesos diodas, rodantis bateriją ir jutiklio būseną |
|  | Magnetinis mygtukas | Baterijos būsenai, vienkartinių arba sinchroninių matavimų paleidimui |
|  | Aparatinės įrangos atnaujinimai | automatiniai |
|  | Sinchroninis matavimas | Duomenų paėmimas iš visų vieno įrenginio jutiklių vienu metu tą pačią sekundę. |
|  | Matuojami vibracijos parametrai | Vibro greitis (RMS), vibro pagreitis (0-P ir RMS), neapdorotas laiko signalas. Galimybė matuoti: FFT vibrogreičio, FFT vibropagreičio, FFT vibropagreičio gaubtinę, “krioklio” diagramą, dirbtinio intelekto algoritmas automatinei analizei ir atrankai |
|  | Laiko signalo matavimo nustatymai | Pagal laiko periodą, pagal nustatytą įspėjimo ar aliarmo amplitudę |
| 13. | Jutiklių matuojamų parametrų įspėjimų ir aliarmų lygių nustatymas | Turi būti nustatomas vartotojo |
| 14. | Minimalus periodas tarp vieno jutiklio matavimų | 5 min. arba mažiau |
| 15. | Konfigūracija | Saugi per programėlę |
| 16. | Duomenų saugumas | AES 128 šifravimas |
| 17. | Radijo perdavimas | LoRa – 868 Mhz |
| 18. | Atstumas tarp vibracijos jutiklio ir imtuvo | 1,5 – 2,0 km. atviroje vietovėje |
| 19. | Temperatūros matavimo diapazonas | Ne siauresne ribose nei nuo -20 °C iki +120 °C |

  - Techniniai reikalavimai automatinėms tepalinėms pateikiami žemiau esančioje lentelėje:

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Pavaros tipas | elektromechaninė |
|  | Radijo perdavimas | LoRa – 868 Mhz |
|  | Atstumas tarp tepalinės ir imtuvo | 1,5 – 2,0 km. atviroje vietovėje |
|  | Baterija | Ličio jonų ar šarminė, vartotojas gali pakeisti pats |
|  | Tepalų tipas | iki NLGI 2 |
|  | Tepalo talpos galimi tūriai | 60 cm³, 120 cm³, 250 cm³, 500 cm³ , ±10% |
|  | Tepimo periodas | Nustatymas pagal tepalo talpos tūrį, mėnesiai, savaitės ir t.t |
|  | Tepimo nustatymai pagal vibracijos jutiklius | Automatinis tepimo išjungimas jei agregatas nedirba, automatinis papildomas tepimo aktyvavimas jei guolio triukšmo lygis padidėja (gaunamas signalas iš vibracijos jutiklio). |
|  | Tepalo lygio sekimas | Tepalo lygis turi būti rodomas programinėje įrangoje |
|  | Tepalinės pavaros darbo sekimas | Pavaros gedimo pranešimas turi būti rodomas programinėje įrangoje |
|  | Tepalinės prijungimo vamzdelio ilgis | ne mažiau kaip 5 m. |
|  | Slėgis | 7,5 bar ±10% |
| 13. | Darbinė temperatūra | Nesiauresne ribose nei nuo -40 °C iki +60 °C |
| 14. | Apsaugos klasė | IP 67 ¦ IP 65 |

  - Techniniai reikalavimai programinei įrangai pateikiami žemiau esančioje lentelėje:

Lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Programinė įrangos tipas | Mobilioji programėlė, skirta IOS / „Android“ / „MS Store“ – aliarmų nustatymams ir istoriniams tendencijų duomenims |
|  | Rodomi matavimo duomenys | Gamyklos apžvalga (dashboard), KPI ir mobilioji ataskaitų suvestinė |
|  | Duomenų eksporto galimybė | REST API pagalba, nemokama |
|  | Vartotojų skaičius | neribojamas |
|  | Vartotojų duomenų prieigos lygių skaičius | Ne mažiau 5 |
|  | Aliarmų siuntimo galimybė | SMS, el. paštu ir pranešimų pagalba |

  - Tiekėjas turi surengti mokymus Pirkėjo personalui  ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos. Mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 valandos. Mokymai turi būti lietuvių kalba, mokymo medžiaga lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Mokymų programoje turi būti įtrauktos temos, susijusios su tepalinių ir jutiklių aptarnavimu. Po mokymų personalas turi sugebėti savarankiškai aptarnauti ir prižiūrėti sistemą.

- PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turės būti pristatomos: Elektrinės g. 21, Elektrėnai. Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės turi būti pristatytos bei parengiamos eksploatacijai ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Už vėlavimą pristatyti bei parengti naudojimui Pirkimo sąlygas atitinkančias Prekes per Techninės specifikacijos 3.2. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo vėluojamų pristatyti Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą Dieną, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 100 EUR (vieną šimtą eurų) už vieną vėlavimo laikotarpį.

  - Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiami dokumentai:

    - Prekių pasai arba analogiški dokumentai lietuvių arba anglų kalbomis;

    - Montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis;

    - Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;

    - Prekių priėmimo-perdavimo aktai.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes / naujas, kokybiškas Prekes savo lėšomis pristatyti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per 4.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą Dieną, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 100 EUR (vieną šimtą eurų)  už vieną vėlavimo laikotarpį.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Turi būti teikiamos nemokamos konsultacijos telefonu arba elektroniniu paštu.

  - Programinė įranga turi būti įdiegta debesų serveryje.

  - Programinė įranga turi tenkinti kibernetinio saugumo reikalavimus.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 –  Kibernetinio saugumo reikalavimai.