


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. [bookmark: _Hlk31698696]Pirkėjas – AB „Ignitis gamyba”.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.3. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Pirkėjo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.
1.4. KCB – kombinuoto ciklo blokas.
1.5. Sistema – belaidė virpesių matavimo ir guolių tepimo sistema.
1.6. Prekės – visos techninėse sąlygose nurodytos prekių apimtys įskaitant techninį sprendimą, Įrangos pristatymą, Sistemos įrangos sumontavimą, derinimą, paleidimą, atnaujinimą ir apmokymus. 
1.7. Sistemos palaikymas – nurodytą terminą, papildomai teikiamos belaidės virpesių matavimo ir guolių tepimo sistemos techninio palaikymo paslaugos.
1.8. Remontas – Pirkėjo vykdomi planiniai Energoblokų remonto darbai, kurių metu Energoblokas bus neprieinamas elektros gamybos rinkai. 
1.9. Įranga – Programinė ir Techninė sistemos įranga pateikta Tiekėjo.
1.10. Programinė įranga – visa belaidė virpesių matavimo ir guolių tepimo sistemos bei konfigūravimo sistemos programinė įranga, esanti debesų serveryje bei sistemoje. 
1.11. Techninė įranga – vibracijų monitoringo ir tepimo sistemos aparatūrinė įranga su laidais ir tvirtinimais. 

2. [bookmark: _Hlk35513646][bookmark: _Hlk34729843]PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS
2.1. KCB belaidė virpesių matavimo ir guolių tepimo sistema.
2.2. [bookmark: _Hlk34729902]    Belaidės virpesių monitoringo ir guolių tepimo sistemos aparatūrinė įranga, diegimas ir derinimas.
2.3. Prekių ir paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.
Lentelė Nr. 1 

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu

	1.
	Belaidės virpesių monitoringo sistemos virpesių matavimo jutikliai
	vnt.
	30

	2.
	Guolių tepimo sistemos automatinės tepalinės

	vnt.
	18

	3.
	Duomenų saugojimo ir analizės programa su perdavimu į debesų serverį su abonentu
	vnt.
	1

	4.
	Programinės įrangos instaliavimas

	vnt.
	1

	5.
	Belaidė virpesių matavimo ir guolių tepimo sistemos derinimas
	vnt.
	1

	6.
	Belaidė virpesių matavimo ir guolių tepimo sistemos programinės įrangos derinimas su debesų serveriu ir įvedimas į eksploataciją
	vnt.
	1

	7.
	Išpildomoji dokumentacija
	komplektas
	1

	8.
	Pirkėjo personalo apmokymas
	dalyviai
	8

	9.
	Sistemos palaikymas (techninis palaikymas, konsultacija)
	metai
	2



2.4. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą kiekį Sutarties vykdymo laikotarpį.
2.5. Techniniai reikalavimai vibracijos matavimo jutikliams pateikiami žemiau esančioje lentelėje:


Lentelė Nr. 2  
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai 
	Reikalaujamas dydis, sąlyga

	1. 
	Matavimai
	3 ašių krypčių vibracijos ir įrenginio paviršiaus temperatūra

	2. 
	Diskreditacijos dažnis
	26.5 kHz, ±10%

	3. 
	Pirminiai laiko signalai
	1 Hz - 6 kHz iki 5 sekundžių

	4. 
	Baterija
	Ličio jonų, vartotojas gali pakeisti pats 

	5. 
	Baterijų tarnavimo laikas
	ne trumpesnis nei 5 metai

	6. 
	Aplinkos sąlygos ir apsaugos klasė
	IP69K, darbinė temperatūra ne siauresne ribose nei nuo -40 °C to +85 °C

	7. 
	LED indikatorius
	Daugiaspalvis šviesos diodas, rodantis bateriją ir jutiklio būseną

	8. 
	Magnetinis mygtukas
	Baterijos būsenai, vienkartinių arba sinchroninių matavimų paleidimui

	9. 
	Aparatinės įrangos atnaujinimai
	automatiniai

	10. 
	Sinchroninis matavimas
	Duomenų paėmimas iš visų vieno įrenginio jutiklių vienu metu tą pačią sekundę.

	11. 
	Matuojami vibracijos parametrai
	Vibro greitis (RMS), vibro pagreitis (0-P ir RMS), neapdorotas laiko signalas. Galimybė matuoti: FFT vibrogreičio,  FFT vibropagreičio, FFT vibropagreičio gaubtinę, “krioklio” diagramą,  dirbtinio intelekto algoritmas automatinei analizei ir atrankai

	12. 
	Laiko signalo matavimo nustatymai 
	Pagal laiko periodą, pagal nustatytą įspėjimo ar aliarmo amplitudę

	13. 
	Jutiklių matuojamų parametrų įspėjimų ir aliarmų lygių nustatymas
	Turi būti nustatomas vartotojo

	14. 
	Minimalus periodas tarp vieno jutiklio matavimų
	5 min. arba mažiau

	15. 
	Konfigūracija
	Saugi per programėlę

	16. 
	Duomenų saugumas 
	AES 128 šifravimas

	17. 
	Radijo perdavimas
	LoRa – 868 Mhz

	18. 
	Atstumas tarp vibracijos jutiklio ir imtuvo
	1,5 – 2,0 km. atviroje vietovėje

	19. 
	Temperatūros matavimo diapazonas 
	Ne siauresne ribose nei nuo -20 °C iki +120 °C



2.6. Techniniai reikalavimai automatinėms tepalinėms pateikiami žemiau esančioje lentelėje:
Lentelė Nr. 3 
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai 
	Reikalaujamas dydis, sąlyga

	1. 
	Pavaros tipas
	elektromechaninė

	2. 
	Radijo perdavimas
	LoRa – 868 Mhz

	3. 
	Atstumas tarp tepalinės ir imtuvo
	1,5 – 2,0 km. atviroje vietovėje

	4. 
	Baterija
	Ličio jonų ar šarminė, vartotojas gali pakeisti pats

	5. 
	Tepalų tipas
	iki NLGI 2 

	6. 
	Tepalo talpos galimi tūriai
	60 cm³, 120 cm³, 250 cm³, 500 cm³ , ±10%

	7. 
	Tepimo periodas 
	Nustatymas pagal tepalo talpos tūrį, mėnesiai, savaitės ir t.t

	8. 
	Tepimo nustatymai pagal vibracijos jutiklius 
	Automatinis tepimo išjungimas jei agregatas nedirba, automatinis papildomas tepimo aktyvavimas jei guolio triukšmo lygis padidėja (gaunamas signalas iš vibracijos jutiklio).

	9. 
	Tepalo lygio sekimas
	Tepalo lygis turi būti rodomas programinėje įrangoje

	10. 
	Tepalinės pavaros darbo sekimas
	Pavaros gedimo pranešimas turi būti rodomas  programinėje įrangoje

	11. 
	Tepalinės prijungimo vamzdelio ilgis
	ne mažiau kaip  5 m. 

	12. 
	Slėgis 
	7,5 bar ±10%

	13.
	Darbinė temperatūra
	Nesiauresne ribose nei nuo -40 °C iki +60 °C

	14.
	Apsaugos klasė
	IP 67 | IP 65


2.7. Techniniai reikalavimai programinei įrangai pateikiami žemiau esančioje lentelėje:
Lentelė Nr. 4  
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai 
	Reikalaujamas dydis, sąlyga

	1. 
	Programinė įrangos tipas
	Mobilioji programėlė, skirta IOS / „Android“ / „MS Store“ – aliarmų nustatymams ir istoriniams tendencijų duomenims

	2. 
	Rodomi matavimo duomenys
	Gamyklos apžvalga (dashboard), KPI ir mobilioji ataskaitų suvestinė

	3. 
	Duomenų eksporto galimybė
	REST API pagalba, nemokama

	4. 
	Vartotojų skaičius
	neribojamas

	5. 
	Vartotojų duomenų prieigos lygių skaičius
	Ne mažiau 5

	6. 
	Aliarmų siuntimo galimybė
	SMS, el. paštu ir pranešimų pagalba



2.8. Tiekėjas turi surengti mokymus Pirkėjo personalui  ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos. Mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 valandos. Mokymai turi būti lietuvių kalba, mokymo medžiaga lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Mokymų programoje turi būti įtrauktos temos, susijusios su tepalinių ir jutiklių aptarnavimu. Po mokymų personalas turi sugebėti savarankiškai aptarnauti ir prižiūrėti sistemą. 
3. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI 
3.1. Prekės turės būti pristatomos: Elektrinės g. 21, Elektrėnai. Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).
3.2. Prekės turi būti pristatytos bei parengiamos eksploatacijai ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos. 
3.3. [bookmark: _Hlk35521419]Už vėlavimą pristatyti bei parengti naudojimui Pirkimo sąlygas atitinkančias Prekes per Techninės specifikacijos 3.2. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo vėluojamų pristatyti Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą Dieną, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 100 EUR (vieną šimtą eurų) už vieną vėlavimo laikotarpį.
3.4. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiami dokumentai:
3.4.1. Prekių pasai arba analogiški dokumentai lietuvių arba anglų kalbomis;
3.4.2. Montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis;
3.4.3. Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;
3.4.4. Prekių priėmimo-perdavimo aktai.

4. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS
4.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
4.2. Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes / naujas, kokybiškas Prekes savo lėšomis pristatyti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.
4.3. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per 4.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą Dieną, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 100 EUR (vieną šimtą eurų)  už vieną vėlavimo laikotarpį. 
4. [bookmark: _Hlk34738595]KITI REIKALAVIMAI
5.1. Turi būti teikiamos nemokamos konsultacijos telefonu arba elektroniniu paštu.
5.2. Programinė įranga turi būti įdiegta debesų serveryje.
5.3. Programinė įranga turi tenkinti kibernetinio saugumo reikalavimus.

6. PRIEDAI
Priedas Nr. 1 –  Kibernetinio saugumo reikalavimai.
