2026-09-07

1-osios vandenvietės bendro, likutinio chloro ir drumstumo matavimo sistema PL-322 (Skelbiama apklausa)

Pirkimo ID: 9446921

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 1

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Perkančiojo subjekto atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1) Kur tiksliai vandens valymo įrenginio (WTP) procese matuojami šie parametrai? 2x laisvasis chloras; 2x bendras chloras; 1x drumstumas; 2) Prašome patvirtinti koks yra slėgis mėginių paėmimo linijose? 3) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, prašome patikslinti, ar šie matavimai atliekami tiesioginėje linijoje, ar šoninėje atšakoje? | 1) Šie parametrai matuojami jau paruoštame vandenyje, antro pakėlimo siurblinėje, prieš patiekiant vartotojams. 2) Slėgis mėginių paėmimo linijoje apie 3 bar. 3) Atšaka matavimams žarnele atvesta nuo tiesioginės linijos. |