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[bookmark: _Toc497745383][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark11]

1. [bookmark: _Toc180443780]Bendrieji reikalavimai
1.1. [bookmark: _Toc180443782]Bendra informacija
Šiuose Užsakovo reikalavimuose pateikiami pagrindiniai reikalavimai Labūnavos (adresu: Palėdnagių sen. Labūnavos k. Kruopių g. 43) nuotekų valymo įrenginių (toliau – NVĮ) projektavimui ir statybos darbams, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms. Numatoma rekonstruoti Labūnavos k. esančius nuotekų valymo įrenginius  (toliau bendrai vadinama – Darbai). Esami nuotekų valymo įrenginiai turi būti eksploatuojami visos rekonstrukcijos metu, kol bus paleisti naujieji nuotekų valymo įrenginiai. 
Konkurse nugalėjęs ir Rangos sutartį (toliau – Rangos sutartis) pasirašęs tiekėjas (toliau – Rangovas) turės savo lėšomis parengti nuotekų valymo įrenginių statinio projektinius pasiūlymus, techninį darbo projektą, juos suderinti teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti reikalingas viešinimo procedūras, gauti visus leidimus, sutikimus (toliau bendrai – projektavimas), reikalingus darbams pradėti, atlikti, juos užbaigti teisės aktų nustatyta tvarka bei perduoti UAB „Kėdainių vandenys“ (toliau – Užsakovas). 
Šiame dokumente nurodyti reikalavimai laikomi minimaliais būtinaisiais reikalavimais, užtikrinančiais minimalią technologinio proceso projekto kokybę. Rangovas yra atsakingas už galutinio tikslo pasiekimą – tinkamai ir efektyviai veikiančios ir nuotekas iki reikalaujamų parametrų išvalančios valyklos pastatymą. Rangovas yra atsakingas Projektavimo paslaugų atlikimą, rangos darbų atlikimą ir tinkamą jų užbaigimą, valyklos paleidimą ir jos veikimo užtikrinimą. 
[bookmark: part_2f3cf68c32ba4f1188dda4c9324b83e7][bookmark: part_4a65a36dd80e4ef6bde40a6fd05d2e1e][bookmark: part_971c46ec283c4e48894e9321c1782703][bookmark: part_1ef439275ddb444f9d2433c9ea209229][bookmark: part_d42153325bae471c906b8553a4497a4c][bookmark: part_42089a26232a4de0afdb190aa3a56158][bookmark: part_5773b9db422243c28edfc015eea718a2]Šie Užsakovo reikalavimai parengti apibūdinant norimą rezultatą ir nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus, taip pat nurodant bendrąsias technines specifikacijas. Čia aprašyti reikalavimai laikomi minimaliais būtinaisiais reikalavimais, užtikrinančiais minimalią pirkimo objekto kokybę. 
Pirkime dalyvaujantis tiekėjas, įrodydamas, kad jo siūlomi darbai atitinka šių Užsakovo reikalavimų sąlygas ir Pirkimo dokumentų reikalavimus, turi parengti ir kartu su pasiūlymu pateikti Rangovo techninį pasiūlymą (atitinkantį ir parengtą pagal Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus). 
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šiuose Užsakovo reikalavimuose (ar kituose pirkimo dokumentuose) nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šiuose Užsakovo reikalavimuose (ar kituose pirkimo dokumentuose) nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
1.2. [bookmark: _Toc180443785]Darbų vieta
Darbai bus vykdomi Kruopių g. 43 Labūnavos k., Kėdainių r. sav. valyklos sklypas suformuotas. 
Vieta nurodyta pateiktose schemose:
[image: ]
Labūnavos nuotekų valymo įrenginių (Kėdainių r. sav. Palėdnagių sen. Labūnavos k. Kruopių g. 43) 
situacijos schemos. Šaltiniai: www.maps.lt ir www.regia.lt 

NVĮ nepatenka į saugomas teritorijas.
NVĮ nepatenka į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas ar jų apsaugos zonas.
NVĮ patenka į Šušvės kraštovaizdžio draustinį. 
NVĮ rekonstravimas - vietoje esamų valymo įrenginių statyti naujus nuotekų valymo įrenginius. Tiksliai statybos rūšis parankama ir nurodoma projektavimo metu. 

Užsakovas iki Rangos sutarties sudarymo užtikrins, kad: 
1. būtų atliktos visos pagal teisės aktus reikalingos teritorijų planavimo, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir kitos būtinos atlikti procedūros (įskaitant, jei reikalinga tai atlikti pakartotinai), kurios yra reikalingos tam, kad būtų galima vykdyti Rangos sutartį ir Rangovui pateiks reikalingus dokumentus. 
2. bus tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties žemės sklypas (sklypai), kuriame yra statybvietė, ir Užsakovas bus įgijęs reikiamas teises į jį bei į gretimas teritorijas, kurių reikia Darbų vykdymui pagal šiuos Užsakovo reikalavimus, Pirkimo dokumentus ir Rangos sutartį.
3. bus gauti visi reikiami žemės ir statinių savininkų ir naudotojų sutikimai, reikalingi Rangos sutarties vykdymui, nustatytos visos reikiamos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, reikalingos Rangos sutarties vykdymui;
[bookmark: _3fwokq0][bookmark: _1v1yuxt][bookmark: _4f1mdlm]Jei teisės aktų nustatyta tvarka reikalinga mokėti mokestį (-ius) už leidimą statyti valstybinėje žemėje, tokį mokestį (-čius) sumoka ir visus su tuo susijusius veiksmus atlieka Užsakovas. 
1.3. [bookmark: _Toc521013441][bookmark: _Toc180443787]Klimatinės, geologinės ir kitos sąlygos
Rangovas, projektuojant ir vykdant statybos darbus, turi būti susipažinęs su klimato sąlygomis, vyraujančiomis ar galinčiomis vyrauti projekto vykdymo vietovėje.  
Rangovas, teisės aktų nustatyta tvarka, privalo atlikti inžinerinius geologinius tyrimus ir pateikti jų atskaitas, kaip tą nurodo STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. 
1.4. [bookmark: _Toc497745392][bookmark: _Toc180443790]Statybos darbų aikštelė
Rangovo atsakomybės ribos vykdant darbus yra būsimo sklypo (o tiksliau – perduotos statybvietės) ribos. Rangovas iki Darbų pradžios turi fiksuoti privažiavimo prie sklypo kelių dangų būklę, o atlikus Darbus visos esamos dangos turės būti atstatomos į buvusį būvį (išskyrus, jei Pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta kitaip). 
Rangovas turi užtikrinti saugą ir tvarką statybvietėje nuo statybvietės perdavimo jam iki Darbų užbaigimo. Rangovas turi numatyti ir įrengti saugos, įspėjamuosius ženklus, aptvėrimus ir atitvarus, kiek tai reikalinga. 
Rangovas, teisės aktų nustatyta tvarka turi įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį. 
Statybų eigoje statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimas, statybvietėje susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
1.5. [bookmark: _Toc497745393][bookmark: _Toc180443791]Darbų apimtys ir pagrindinės Rangovo atsakomybės
Rangovas atsako už statinio projektinių pasiūlymų ir statinio techninio darbo projekto parengimą ir jų patvirtinimą pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, Darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimą (išskyrus leidimus, kuriuos gauti turi Užsakovas), eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą, darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, apmokymą. Rangovas taip pat bus visiškai atsakingas už nuotekų valymo įrenginių paleidimo-derinimo darbus, baigiamuosius bandymus. Rangovas bus atsakingas už tai, kad esant projektinėms sąlygoms būtų pasiekti reikalaujami valytų nuotekų kokybinių rodiklių rezultatai.  
Rangovas turės atlikti visus reikalingus darbus, kad nuotekų valymo įrenginiai galėtų veikti automatiniame režime, užtikrindami Pirkimo dokumentuose nurodytus valytų nuotekų kokybinius rodiklius. Duomenys apie nuotekų valymo įrenginių darbą, matavimo prietaisų rodmenys turi būti perduodami į UAB „Kėdainių vandenys“ dispečerinę. Turi būti užtikrintas reikiamas įrenginių aprūpinimas elektros energija, pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai ir technologinis pastatas, įrengtas betono trinkelių įvažiavimas ir apsisukimo aikštelė, takai, numatytas ir įrengtas naujas aptvėrimas su dvivėriais vartais, išmontuoti esami statiniai kurie trukdo naujų įrenginių statybai, sutvarkyta teritorija. 
Darbų apimtys:
1. Pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR1:01:2023 atlikti geodezinius matavimus ir sudaryti topografinius planus; 
2. Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ atlikti projektinius inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus;
3. Atlikti projektavimą (parengti projektinius pasiūlymus, parengti techninį darbo projektą), jo rezultatus suderinti su Užsakovu bei kitais asmenimis teisės aktų nustatyta tvarka, gauti reikalingus leidimus (už statybą leidžiantį dokumentą sumoka Užsakovas);
4. Pateikti techninį darbo projektą Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei ir pataisyti jį pagal privalomas ekspertizės pastabas (jei tokių būtų). Ekspertizę perka ir apmoka Užsakovas (Statytojas). Ekspertizės atlikimui numatomas terminas – 21 diena nuo techninio darbo projekto pateikimo Užsakovui. Užsakovas dės pastangas, kad ekspertizė būtų atlikta kaip galima operatyviau;
5. Pagal parengtą ir suderintą techninį darbo projektą atlikti darbus;
6. Parengti ir pateikti NVĮ eksploatavimui reikalingą dokumentaciją: schemas bei instrukcijas ir kt. lietuvių kalba, apmokyti eksploatuojantį personalą; 
7. Baigus Darbus parengti geodezinę išpildomąją dokumentaciją ir kadastrinę matavimų bylą (-as);
8. Parengti ir pateikti dokumentus, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų gautas statybos užbaigimo dokumentas (deklaracija apie statybos užbaigimą ar kt.) (prašymą deklaracijos išdavimui pildo ir pateikia, deklaracijos apie statybų užbaigimą tvirtinimo paslaugas užsako ir apmoka Užsakovas).

Paminėtina, kad šie Užsakovo reikalavimai nurodo tik pagrindinius reikalavimus darbams, pirkimo objektui ir aprašo bei nurodo laukiamą rezultatą. Rangovas turi įvertinti tai, kad kai kurie darbai šiame dokumente konkrečiai neįvardinti ir/ar nedetalizuoti. Konkretūs darbai numatomi Rangovo ir nurodomi rengiant Rangovo techninį pasiūlymą bei atliekant projektavimą, vykdant darbus. Visi šiuose Užsakovo reikalavimuose ir/ar pirkimo dokumentuose neįvardinti darbai, kuriuos patyręs Rangovas gali ir turi numatyti bei gali įsivertinti kaip būtinus atlikti, užtikrinant Darbų užbaigimą ir Rangos sutarties įgyvendinimą, yra priskiriami Rangovo rizikai ir jei tokius darbus būtina atlikti, Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita.
1.6. [bookmark: _Toc180443792] Laikini statiniai ir sanitarinė įranga, laikinas vandens tiekimas, laikinas elektros energijos tiekimas
Rangovas turi įrengti Statybvietę teisės aktų nustatyta tvarka.
[bookmark: _Hlk206578268]Rangovui statybvietė perduodama teisės aktų ir Rangos sutartyje nustatyta tvarka. Rangovui bus suteikta teisė naudotis statybviete, kiek jam tai yra reikalinga tinkamam Rangos sutarties vykdymui, iki jos perdavimo. 
Rangovas turi įrengti visus laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, taip pat pagal teisės aktus. 
Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įskaitant ir jų montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą, turi apmokėti Rangovas. 
Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikino vandens tiekimu, reikalingu statybos darbams, administracinėms patalpoms. 
Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikinos energijos tiekimo sistemos, reikalingos statybos darbams, administracinėms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu. 
Rangovas turi aprūpinti patalpomis, būstais ir kitomis būtinomis patalpomis tiek savo paties darbuotojus, tiek ir visus tuos, kurie pagal sutartį dirba jo kontroliuojami, laikantis Lietuvos darbo įstatymų reikalavimų
1.7. [bookmark: _Toc3891930][bookmark: _Toc180443796]Darbų sauga, darbų vykdymas žiemos metu
Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat rangos darbų pradžios iki jų pabaigos Rangovas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas.
Visi Rangovo darbuotojai turi būti tinkamai apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus, laikantis visų saugaus darbo reikalavimų ir nesukeliant pavojaus savo ir/ar kitų darbuotojų sveikatai. Darbuotojai turi būti tinkamai instruktuoti dėl saugumo priemonių, galimų potencialių pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. 
Rangovas turi vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
Šaltuoju metų periodu statybos darbai turi būti sustabdyti arba pristabdyti, jei kokybiškas darbų atlikimas tokiomis sąlygomis pagal teisės aktus yra neįmanomas. Rangovas, atlikdamas darbus žiemos metu, privalo parinkti ir naudoti tinkamas medžiagas bei priemones.
1.8. Statybvietėje susidarančių atliekų tvarkymas
Vykdant statybos darbus, statybvietėje susikaupiančių atliekų tvarkymas turi atitikti Atliekų tvarkymo įstatymo bei Aplinkos ministro įsakymu patvirtintų „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimus. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki Darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Pavojingos atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. Birios (išskiriančios asbesto plaušelius) statybvietėje susidarančios atliekos, turi būti drėkinamos ir pakuojamos į sandarią tarą. Turi būti numatytas atliekų išvežimas laiku. Visi saugomų, vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti.

1.9. Pagrindiniai teisės aktai
Šiame skyriuje nurodyti tik pagrindiniai teisės aktai, Rangovas turi vadovautis visais aktualiais teisės aktais, galiojančiomis normomis. Pagrindiniai teisės aktai, susiję su Rangos sutarties įgyvendinimu ir darbų atlikimu yra: Pateikiamas pagrindinių su Rangos sutarties įgyvendinimu susijusių teisės aktų sąrašas (nurodyti tik pagrindiniai teisės aktai, Rangovas turi vadovautis visais aktualiais teisės aktais, galiojančiomis normomis): 
· Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr.104-2615);
· Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr.5-75);
· Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391, su paskutiniais pakeitimais ir papildymais);
· Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788, su paskutiniais pakeitimais ir papildymais);
· Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472. (Žin., 2001, Nr. 83-2906);
· Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. D1-515 dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2007, Nr. 110-4522) (toliau tekste vadinamas – nuotekų tvarkymo reglamentas, NTR);
· Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-314 „Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. Įsakymo Nr.D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006-07-11, Nr. 76-2944);
· Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa, patvirtinta 2004 m. vasario 13 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-71 (Žin., 2004, Nr. 46-1539);
· STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas;
· STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas;
· STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;
· STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;
· STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
· STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo;
· STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai;
· STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
· STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
· STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga;
· STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
· STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;
· STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo;
· STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas;
· STR 2.02.05:2004 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos;
· STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai;
· STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas;
· STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija. 
· LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193;
· Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
· Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo;
· Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas ,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28. 

[bookmark: _Toc203200913][bookmark: _Toc497745398]Visi (įskaitant bet neapsiribojant aukščiau išvardintais) teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų aktuliais pakeitimais ir papildymais.
2. [bookmark: _Toc180443804]Specialieji reikalavimai nuotekų valyklai
2.1. [bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark18][bookmark: _Toc180443805][bookmark: _Hlk62392676]Bendroji apžvalga
Nuotekų valymo įrenginius (toliau – NVĮ) eksploatuoja ir prižiūri UAB „Kėdainių vandenys“. NVĮ yra gyvenvietės šiaurinėje pusėje, Kruopių g. 43, suformuotame sklype. Statiniai esantys sklype nuosavybės teise priklauso UAB „Kėdainių vandenys“. NVĮ eksploatuojami nuo 1975 m. Projektinis NVĮ hidraulinis našumas 249 m3/d, projektinė apkrova 165 GE.
Esamas technologinis procesas: Nuotekos iš Labūnavos miestelio spaudimine linija patenka į slėgio slopintuvą, iš kurio paduodamos į periodinio veikimo kanalą. Dumblo mišiniui cirkuliuojant aerokanale vyksta biologinis apvalymas. Judesį mišiniui suteikia ir kartu aprūpina jį deguonimi įrengti ežektoriai. Po dvidešimties aeravimo valandų aeratoriai išjungiami ir tuo metu prasideda aktyvaus dumblo nusodinimas, jis vyksta apie 2 val. Dumblui nusėdus, iš aerokanalo per plūdinį išleistuvą apvalytos nuotekos papildomam valymui išleidžiamos į biotvenkinius. Aeruojamame biotvenkinyje įrengtas ežektorius, kuris tuo pačiu sukelia nuotekų apskritiminę tėkmę. Iš jo nuotekos paduodamos į neaeruojamą biotvenkinį. Išvalyto vandens išleidimui tvenkinio šulinyje įrengta sklendė. Ją reguliuojant, užtikrinamas tolygus vandens išleidimas į priimtuvą – Barupę.
Preliminarus Labūnavos NVĮ rekonstravimo planas pateiktas šių Užsakovo reikalavimų 1 priede. Tiekėjas gali numatyti ir siūlyti kitokį NVĮ planą, išdėstymą, atitinkantį šių Užsakovo reikalavimų ir Pirkimo dokumentų nuostatas. 
Parenkant nuotekų valymo technologiją ir principus, pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas šiems kriterijams:
· Gebėjimas technologinį procesą pritaikyti kritinėms sąlygoms, atsižvelgiant į realius taršos koncentracijų ir debito svyravimus;
· Statybos ir eksploatacijos ekonomiškumas ir paprastumas;
· Galimybė modifikuoti, plėsti ir rekonstruoti pastatytus technologinius įrenginius ateityje.
Labūnavos nuotekų valykloje turi būti parinktas toks technologinis nuotekų valymo procesas, kuris pasižymėtų sugebėjimu prisitaikyti prie kintančios realios taršos apkrovos nevalytose nuotekose ar padidėjusiu nuotekų debitu lietingu periodu (bet ne daugiau, kaip 30 proc). Automatizuoti procesai, pagal realius duomenis, privalo gebėti sureguliuoti valyklos darbą taip, kad būtų pasiekti reikalaujami išvalymo parametrai. Nuotekų valymui ir dumblo  laikymui turi  būti siūlomos ES žinomos ir praktinėje  eksploatacijoje sėkmingai naudojamos technologijos. 
Rangovas, siūlydamas nuotekų valymo technologiją, privalo atsižvelgi į aplinkos temperatūros, nuotekų taršos ir debito dinamiką nuotekų tinkluose. Konkurso dalyvio siūlomas technologinis procesas turi gebėti prisitaikyti prie besikeičiančios taršos ir debito, pasiekti reikalaujamų  išvalymo rezultatų, pasižymėti ekonomiška proceso įrangos bei įrengimų priežiūra.
Jeigu Rangovas nustatys, kad siekiant užtikrinti reikalaujamą nuotekų išvalymą reikalingos papildomos grandys, nei šiose techninėse specifikacijose nurodyta, tuomet jis turi pateikti argumentuotą paaiškinimą. Rangovas turi garantuoti, kad deklaruotas (siūlytas) projektas pasieks reikalingus nuotekų išvalymo parametrus, neviršys deklaruotų eksploatacinių išlaidų. 
2.2. Pagrindiniai reikalavimai rezultatui 
Būsima nuotekų valykla turės užtikrinti nuotekų išvalymą pagal reikalavimus (2.8 punkto 3 lentelė), esant 2.8 punkte nurodytoms debito (1 lentelė) ir taršos (2 lentelė) apkrovoms).
Pagrindinis valyklos nuotekų valymo procesas (biologinio nuotekų valymo grandis su antriniais nusodintuvais) turi būti sudarytas mažiausiai iš dviejų vienodų lygiagrečių technologinių linijų. Statiniai turi būti projektuojami tarnavimo laikui pagal STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“.
Įrangos išplanavimas turi tenkinti geriausius šiuolaikinius reikalavimus: būti gerai pritaikytas prie vietinių sąlygų, visus procesus ir įrangą būtų lengva pastatyti, naudoti, tikrinti ir prižiūrėti. Rangovas, projektuodamas nuotekų valymo įrenginius, turi numatyti statybos techniniame reglamente STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ reikalaujamas priemones, kaip sumažinti nesklandumus, atsirandančius dėl gedimų ir techninės priežiūros (nuotekų valymo įrenginiuose pvz. sumontuojant rezervinę įrangą, atsarginius pajėgumus, apvedimo linijas ir pan.). 
Funkcionalumas, sauga ir patogumas turi būti užtikrinti laikantis Lietuvos sveikatos ir saugos normų. 
2.3. [bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark20][bookmark: _Toc180443808]Reikalavimai projektavimui
Rangovas, atlikdamas projektavimą, rengdamas projektinius pasiūlymus bei techninį darbo projektą (toliau – Darbų projektas), turi vadovautis šiais Užsakovo reikalavimais, paaiškinimais (jei tokių būtų), visais Pirkimo dokumentais bei teisės aktais. 
Rangovas, pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 1:01:2023, turi atlikti geodezinius matavimus ir sudaryti topografinius planus; pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 atlikti projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus; parengti Darbų projektą (įskaitant visus projekto rengimo etapus), parengtą Darbų projektą suderinti teisės aktų nustatyta tvarka. 
Darbų projektas turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir reglamentus bei kitus teisės aktus. 
Rangovas turi gauti visas prisijungimo sąlygas, leidimus, licencijas ir suderinimus reikalingus projektavimui, statybos darbams, darbų valdymui, užbaigimui, perdavimui eksploatacijai. Užsakovas kreipsis į institucijas, kad gauti leidimus, kuriuos privalo gauti Užsakovas. 
Esant poreikiui, Rangovas turės gauti visus darbams atlikti reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis (išskyrus tuos, už kurių gavimą atsako Užsakovas). Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir pan.
Rangovas turės atlikti techninio darbo projekto pataisymą pagal ekspertizės privalomąsias pastabas, jei tokių bus (Ekspertizės paslaugas užsako ir apmoka Užsakovas). 
Rangovas Darbus atlieka pagal išduotą statybos leidimą, parengtą ir suderintą techninį darbo projektą, kitus privalomus dokumentus. Statybos darbus Rangovas privalo atlikti laikydamasis Lietuvos Statybos Techninių reglamentų, Lietuvos Techninių Standartų, Statybos Taisyklių ir Techninių Sąlygų nuostatų. Ten, kur Lietuvos nacionaliniai techniniai reglamentai, standartai, statybos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti atitinkami ES standartai, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos standartais. 
Rangovas statybos darbus pradeda tik Inžinieriui paskelbus apie Darbų pradžią. 
2.4. [bookmark: _Toc351329292][bookmark: _Toc497745404][bookmark: _Toc180443810]Įrangos patikimumas
Įrengimai turi būti suprojektuoti taip, kad skirtingos jų dalys būtų universalios ir patikimos. Visa proceso automatiką valdanti įranga (pagrindinė įranga, maitinimo, tiekimo ir paskirstymo sistemos, valdymo pultai ir centrai, duomenų apdorojimo sistemos) turi būti suprojektuota įvertinant visų numatomų naudoti įrenginių, įrengimų, įrangos poreikius.
2.5. [bookmark: _Toc351329293][bookmark: _Toc497745405][bookmark: _Toc180443811]Normos ir standartai
Projektavimas ir statyba turi būti vykdoma tokia seka: pagal Europos standartą perimančių Lietuvos standartų, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentų, informacinių ir ryšių technologijų bendrąsias technines specifikacijas, tarptautinius standartus, kitų Europos standartizacijos organizacijų nustatytas techninių normatyvų sistemas arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalines technines specifikacijas. Būtina vadovautis Lietuvos Statybos Techniniais Reglamentais ir kitais teisiniais aktais, paminėtais pirkimo dokumentuose.
2.6. [bookmark: _Toc351329294][bookmark: _Toc497745406][bookmark: _Toc180443812]Matavimo vienetai
Metrinės sistemos matmenų, našumo ir kitų parametrų matavimo vienetai turi būti:
	Pavadinimas
	Vienetai

	Ilgis
	m

	Plotas
	m²

	Tūris
	m³

	Debitas
	l/s, m³/h, m³/d

	Greitis, paviršiaus apkrova
	m/s, m³/ m²∙h

	Temperatūra
	°C

	Slėgis
	bar, m v. st.

	Svoris
	kg

	Energija
	kWh

	Galia
	kW


2.7. [bookmark: _Toc180443813][bookmark: _Hlk62392785] Pagrindiniai reikalavimai darbams ir jų apimtys
Į darbų apimtis turi būti įtraukta visa įranga ir darbai, reikalingi įvykdyti Pirkimo dokumentų, šių Užsakovo reikalavimų, teisės aktų reikalavimus ir pasiekti objektui keliamus rezultatus, įskaitant bet neapsiribojant: 
1) Pastatyti naują lengvų konstrukcijų technologinį pastatą. 
2) Į nuotekų valyklą nuotekos atiteka esamomis slėginėmis linijomis. Nuo jų paklojamos naujos slėginės linijos į planuojamus įrenginius. Įrengti nuotekų srauto slėgio gesinimo kamerą. Kameroje turi būti galimybė paimti mėginius prieš valymą. Taip pat į šią kamerą priimamas dumblo vanduo iš dumblo tankintuvo.
3) Įrengti ne mažesnės kaip 400 m3 naudingos talpos nevalytų nuotekų buferinį uždarą rezervuarą. Rezervuare turi būti įrengti du pakaitomis dirbantys panardinami siurbliai.  Liūčių ir polydžio metu atitekančios perteklinės nuotekos į nuotekų buferinį uždarą rezervuarą nukreipiamos po parengtinio valymo. Nuotekos iš nuotekų buferinio uždaro rezervuaro siurbliais paduodamos į biologinius reaktorius. Rezervuare turi būti įrengtos maišyklės, užtikrinančios, kad nuotekos nenusėstų ir nesusidarytų pūvantis dumblas. Turi būti įrengtas avarinio perpylimo iš buferinio rezervuaro vamzdynas, nuvestas prieš mėginių ėmimą ir apskaitą. Rezervuras turi būti su prieduobėmis rezervuaro išvalymui ir ištuštinimui, su aptarnavimo liukais, dangčiais ir kopėčiomis. Taip pat rezervuare turi būti įrengtas nuotekų lygio matuoklis. Kaip nuotekų buferinis rezervuaras, gali būti naudojamas esamas bioreaktorius, kurio naudingas tūris  961 m3. Tokiu atveju būtina rekonstruoti esamą rezervuarą, pašalinant vidines pertvaras, įrengiant tinkamo našumo maišykles ir nuotekų išleidimą į naujai įrengiama buferinio rezervuaro siurblinę;
4) Įrengti kompleksinį parengtinio nuotekų valymo (nešmenų, smėlio, riebalų) atskyrimo įrenginį, įdiegiant apvedimo liniją su rankinėmis grotomis;
5) Įrengti nuotekų paskirstymo kamerą po parengtinio valymo;
6) Pateikti nešmenų ir smėlio kaupimo konteinerius (4 vnt., ne mažiau kaip 0,2 m3 talpos).
7) Įrengti ne mažiau kaip dvi lygiagrečias biologinio valymo technologines linijas. Kiekvienoje linijoje numatyti po biologinį reaktorių. Hidraulinis vieno bioreaktoriaus našumas (pralaidumas) turi būti parinktas toks, kad leistų priimti maksimalų valandinį nuotekų debitą lietingu periodu;
8) Biologiniuose nuotekų valymo procesuose, kuriuose diegiami antriniai nusodintuvai, kiekvienam biologiniam reaktoriui įrengti po vieną antrinį nusodintuvą;
9) Technologiniame pastate orapūčių patalpoje įrengti tris (dvi darbines + vieną avarinę) orapūtes  su dažnio keitikliais oro tiekimui į biologinio valymo įrenginius ir vieną orapūtę perteklinio dumblo stabilizavimui;
10) Įrengti išvalytų nuotekų apskaitą;
11) Įrengti išvalytų ir nevalytų nuotekų mėginių paėmimo vietas, stacionarų automatinį nuotekų mėginių paėmimo įrenginį;
12) Įrengti perteklinio dumblo tankinimo ir stabilizavimo talpą su tam reikalinga įranga;
13) Įrengti išorinio anglies šaltinio ir fosfatų cheminiam šalinimui naudojamo reagento (koagulianto) dozavimo įrenginius su ne mažesnėmis nei 0,1 m3 reagentų talpomis;
14) Įrengti dumblo recirkuliacijos ir šalinimo siurblius su dumblo debito apskaitos prietaisais;
15) Pagal poreikį įrengti techninio vandens siurblinę;
16) Pastato patalpose įrengti ventiliavimo sistemas, oro natūralaus pritekėjimo angas;
17) Nuotekų valyklos sklype pakloti technologinius vamzdynus ir elektros kabelius, techninio vandens ir lietaus nuotekų  tinklus; 
18) Įrengti technologinių procesų valdymo ir kontrolės sistemą nuotekų valykloje ir SCADA vizualizacijos sistemą UAB „Kėdainių vandenys“ dispečerinėje. Nuotekų valykloje turi būti numatyta galimybė operatoriui įjungti/išjungti atskirus įrengimus tiek naudojantis automatine valdymo sistema, tiek „rankiniu“ režimu prie įrenginių ir įrangos;
19) Sumontuoti, išbandyti, suderinti visą nuotekų valymo technologinę ir automatinę įrangą;
20) Atlikti automatikos valdymo ir technologinio proceso paleidimo – derinimo darbus, baigiamuosius bandymus, parengti tolimesnės eksploatacijos instrukcijas, apmokyti aptarnaujantį personalą;
21) Pateikti kilnojamą siurblį technologinių talpų ištuštinimui;
22) Įrengti nuotekų valyklos teritorijos apšvietimą, priešgaisrinę signalizaciją bei numatyti žaibosaugos – įžeminimo priemones, įrengti NVĮ stebėjimo sistemą, ne mažiau kaip dvi IP video kameras;
23) Aptverti nuotekų valymo įrenginių teritoriją ne mažesne, nei 1,7 m aukščio cinkuoto plieninio tinklo tvora su dvivėriais rakinamais vartais. 
24) Įrengti betono trinkelių apsisukimo aikštelę įrenginių aptarnavimo transportui. Įrengti betono trinkelių/plytelių dangos takus iki technologinių įrenginių ir pastatų bei betono trinkelių/plytelių nuogrindas apie juos.
Informaciją apie vykdomus statybos darbus Rangovas turės teikti teisės aktų nustatyta tvarka pildydamas darbų žurnalą (statybos darbų žurnalą pateikia ir (ar) užtikrina prieigą prie elektroninio statybos darbų žurnalo ir už tai moka Užsakovas). Inžinieriui pageidaujant Rangovas turės rengti ir teikti Darbų eigos ataskaitas. 
2.8. [bookmark: _Hlk45284114][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark15][bookmark: _Toc180443814][bookmark: _Hlk45284887]Nuotekų valymui keliami reikalavimai
Rangovas turi suprojektuoti ir rekonstruoti (pastatyti) komunalinių nuotekų valymo įrenginius, kuriuose nuotekos būtų išvalomos, atsižvelgiant į visus Pirkimo dokumentuose išvardintus reikalavimus bei galiojančius teisės aktus bei veiktų efektyviai (siekiant, kad sąnaudos ir eksploatacijos kaštai būtų kuo mažesni). 
[bookmark: _Hlk42165673]Numatomi projektiniai valyklos parametrai pateikiami 1 ir 2 lentelėse.

1 lentelė. Labūnavos NVĮ projektiniai debitai
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Reikšmė

	
	Debitas
	
	

	1.
	Nuotekų vidutinis paros debitas
	m3/d
	400

	2.
	Nuotekų vidutinis valandos debitas 
	m3/h
	16,67

	3.
	Nuotekų didžiausias valandos debitas (sausu metu)
	m3/h
	43,3

	4.
	Nuotekų didžiausias valandos debitas (lietingu metu)
	m3/h
	47,7

	
	Nuotekų temperatūra
	
	

	5.
	Nuotekų vidutinė temperatūra žiemos metu
	0C
	+ 10

	6.
	Nuotekų vidutinė temperatūra vasaros metu
	0C
	+ 20



2 lentelė. Labūnavos NVĮ projektinės teršalų apkrovos
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Mato vnt.
	 Reikšmė

	1.
	Biocheminis deguonies suvartojimas  (BDS5/BDS7)
	mg/l
	200/230

	
	
	kg/d
	80/92

	2.
	Cheminis deguonies  suvartojimas  (ChDS)
	mg/l
	420

	
	
	kg/d
	168

	3.
	Skendinčios medžiagos (SM)
	mg/l
	220

	
	
	kg/d
	88

	4.
	Bendrasis  azotas  (Nb)
	mg/l
	50

	
	
	kg/d
	20

	5.
	Bendrasis fosforas (Pb)
	mg/l
	5,0

	
	
	kg/d
	2,0

	6.
	Ekvivalentinis gyventojų skaičius
	GE
	1333



Išleidžiamų nuotekų kiekis viršija 100 m3/d, todėl vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu atliktas planuojamų išleisti nuotekų poveikio priimtuvui įvertinimas ir priimtinos apkrovos nustatymas.
Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti, kad skaičiuotinas išvalytų nuotekų užterštumas neturi viršyti 3 lentelėje nurodytų koncentracijų.



3 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai Labūnavos NVĮ valytoms nuotekoms
	Parametras
	Matavimo vnt.
	Vidutinio paros mėginio DLK
	Momentinė DLK
	Vidutinė metinė DLK

	BDS7
	mg O2/l
	–
	17
	12

	SM
	mg/l
	–
	40
	30

	Nb
	mg/l
	–
	-
	25

	Pb
	mg/l
	–
	-
	4


Pastaba: DLK – didžiausia leistina koncentracija



[bookmark: _Hlk45284987]Rangovo siūlomi sprendiniai turi būti pagrįsti įprastiniu biologiniu nuotekų valymo procesu. Biologinis valymas turi būti suprojektuotas ir pagrįstas skaičiavimais pagal DWA-A 131, DWA-M 210 (taikoma tik sekos biologiniams reaktoriams), DWA-M 229-1, DWA-M 368 rekomendacinių taisyklių naujausių redakcijų metodikas. 
Biologiniam nuotekų valymo procesui reaktorių su bioįkrova ir plėvelinių bioreaktorių, augalų ir laistomųjų biofiltrų naudoti negalima.
Rangovui pageidaujant, atliekant technologinio proceso paleidimo – derinimo darbus, bus leidžiama išleidžiamose nuotekose padidinti taršą, išimant reikalingą leidimą. Už tokio reikalingo leidimo gavimą atsakingas Užsakovas.

2.9. [bookmark: _Toc521013464][bookmark: _Toc65574894][bookmark: _Toc180443815]Nuotekų valymo procesams ir atskiroms grandims keliami reikalavimai
Šiuose Užsakovo reikalavimuose išdėstyti reikalavimai, turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai. 
Nuotekų išvalymo procesams turi būti naudojami gerai žinomi ir praktikoje pasitvirtinę nuotekų valymo principai:
· Parengtinis nuotekų valymas (nešmenų, smėlio šalinimas iš nuotekų);
· Biologinis nuotekų valymas veikliuoju dumblu.

Rangovas užtikrina, kad jo pasirinkta technologinio proceso konfigūracija ir įrenginių išdėstymas kiek įmanoma sumažintų įrenginių veikimo ir eksploatacijos kaštus, tačiau užtikrintų nuotekų išvalymą pagal reikalavimus. Nuotekų valyklos našumas turi būti ne mažesnis kaip 100 procentų didžiausio debito ir apkrovos, nurodytos aukščiau 2.8 p. 1 ir 2 lentelėse. 
Įrenginiai turi turėti patikimas valdymo sistemas, užtikrinančias jų saugų valdymą. Valdymo sistemų projektai turi numatyti automatizuotą nuotekų valymo įrenginių veikimą.
Talpos ir rezervuarai, turi būti uždaro tipo. Įrenginių eksploatavimui, saugumui ir patogiam darbui užtikrinti turi būti įrengiami geri priėjimai, įrangos pakėlimo prietaisai, laiptai, turėklai ir kita. Rangovas turi numatyti ir pateikti sprendimus bei priemones pašalinančias sprogimo ar gaisro pavojų, galinčių kilti dėl metano susikaupimo dengtuose rezervuaruose ir kitose talpose. 
Visuose technologiniuose rezervuaruose ir talpose turi būti įrengtos prieduobės rezervuarų valymui, kėlimo įranga ištuštinimo siurblio nuleidimui į prieduobę ir iškėlimui. Gali būti numatyti ir kiti ištuštinimo būdai, užtikrinantys technologinių rezervuarų ir talpų ištuštinimą iki dugno, kas turi būti pasiekiama ne ilgiau, kaip per 12 val. (didžiausios talpos tūriui). Siūloma technologinių rezervuarų ir talpų ištuštinimo technologija turi būti aprašyta (pavaizduota) Rangovo techniniame pasiūlyme.  
Rangovas turės vykdyti statybos/rekonstrukcijos darbus taip, kad nuotekų valymo procesas esamuose nuotekų valymo įrenginiuose nebūtų sutrikdytas. Už bet kokius esamų nuotekų valymo įrenginių darbo trikdžius, kurie gali būti neišvengiamai reikalingi Rangovui įgyvendinant savo projektą, pilnai bus atsakingas Rangovas ir jis turės padengti dėl šių trikdžių Užsakovo patirtas sąnaudas/nuostolius arba kitus kaštus. Rangovas turi numatyti bet kokius reikalingus laikinus pajungimus, apvedimus savo sąskaita.
2.10. [bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark24][bookmark: _Toc180443818]Nuotekų apskaita. Debito matavimas
Rangovas turi įrengti:
· Nevalytų ir išvalytų nuotekų debito apskaitą;
· Apvadinės linijs nuotekų debito apskaitą;
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark74][bookmark: _Toc65574908]Nuotekų debito matavimo kameroje valytų nuotekų komercinei apskaitai Rangovas turės įrengti elektromagnetinį debitomatį. Debitomačio periodinei metrologinei patikrai atlikti Rangovas privalės pateikti debitomačio ilgio flanšinį vamzdžio intarpą.
Debito matavimo duomenys (momentinis ir suminis debitai) turi būti automatiškai perduodami į SCADA sistemą Užsakovo dispečerinėje.
Esant maksimaliam projektiniam srautui debito matavimo tikslumo paklaida turi neviršyti ± 2%. Matavimo prietaisai turi atitikti Lietuvos Respublikos techninių reglamentų reikalavimus.
Nuotekų apskaitos debitmačiai privalo turėti galiojančią metrologinę patikrą.
2.11. [bookmark: _Toc180443819]Atitekančių nuotekų priėmimas
Į nuotekų valyklą slėginėmis linijomis atitekančios nuotekos turi būti paduodamos į nuotekų  priėmimo-slėgio gesinimo kamerą prieš kompleksinį parengtinio mechaninio valymo įrenginį. Gesinimo kamera gali būti gelžbetoninė, nerūdijančio plieno arba plastikinė. Nuotekos iš srauto slopinimo kameros turi būti nukreipiamos į parengtinio nuotekų valymo grandį (nešmenų ir smėlio sulaikymą valomose nuotekose). Kameroje turi būti numatyta galimybė paimti mėginius prieš valymą.
2.12. [bookmark: _Toc180443820]Nuotekų mėginių ėmimas
Rangovas privalo įrengti nevalytų ir išvalytų nuotekų mėginių paėmimo vietas. Siūloma nevalytų nuotekų mėginius imti iš nuotekų srauto slopinimo kameros, o valytų nuotekų mėginius po valytų nuotekų debito apskaitos mazgo.
Turi būti įrengtas vienas stacionarus automatinis nuotekų mėginių paėmimo įrenginys po valymo įrenginių, atitinkantis galiojančius teisės aktų reikalavimus. Indas turi būti pakankamos talpos, kad jame būtų galima sukaupti vidutinį paros mėginį. 
Turi būti galimybė mėginį laikyti +4 oC temperatūroje. Turi būti galimybė mėginius imti proporcingai debitui ir proporcingai laikui.

2.13. Nuotekų buferinis rezervuaras
Rangovas privalo įrengti nevalytų nuotekų buferinį rezervuarą. Rezervuaras gali būti gelžbetoninis, nerūdijančio plieno arba plastikinis. Liūčių ir polydžio metu atitekančios perteklinės nuotekos į nuotekų buferinį uždarą rezervuarą nukreipiamos po parengtinio valymo. Nuotekos iš nuotekų buferinio uždaro rezervuaro siurbliais paduodamos į biologinius reaktorius. Rezervuare turi būti įrengtos maišyklės, užtikrinančios, kad nuotekos nenusėstų ir nesusidarytų pūvantis dumblas. Turi būti įrengtas avarinio perpylimo iš buferinio rezervuaro vamzdynas, nuvestas nuotekų paskirstymo kamerą. Rezervuras turi būti su prieduobėmis rezervuaro išvalymui ir ištuštinimui, su aptarnavimo liukais, dangčiais ir kopėčiomis. Taip pat rezervuare turi būti įrengtas nuotekų lygio matuoklis. 
Kaip nuotekų buferinį rezervuaras, gali būti naudojamas esamas bioreaktorius, kurio naudingas tūris 961 m3. Tokiu atveju būtina rekonstruoti esamą bioreaktoriaus rezervuarą. Pasirinkus esamo bioreaktoriaus rekonstrukciją, jame reikia:
· Pašalinant vidines esamas bioreaktoriaus pertvaras;
· Įrengiant tinkamo našumo maišykles, kad nuotekos nenusėstų ir nesusidarytų pūvantis dumblas;
· Įrengti buferinio rezervuaro siurblinę, į kurią savitaka būtų išleidžiamos nevalytų nuotekų buferinį rezervuaro nuotekos;
· Įrengti savitakį nuotekų išleidimo tinklus į naujai įrengiamą buferinio rezervuaro siurblinę;
· Buferinio rezervuaro siurblinėje sumontuoti du siurblius;
· Nuotekos iš buferinio rezervuaro siurblinėje gali būti paduodamos į nuotekų paskirstymo kamerą arba naujai įrengiamus biologinius reaktorius;
· Rezervuare turi būti įrengtas nuotekų lygio matuoklis.

Nuotekų buferinis rezervuaras turi būti pildomas tik liūčių ir polydžio metu, kuomet viršijamas maksimalus valandinis debitas. Kitais atvejais nuotekos po parengtinio valymo turi būti paduodamos į biologinį valymą. Po parengtinio valymo nuotekų paskirstymas atliekamas nuotekų paskirstymo kameroje.
Pilnai užsipildžius nuotekų buferiniam rezervuarui, nuotekos iš rezervuaro turi būti nukreipiamos į apvadinę liniją.


2.14. [bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark34][bookmark: _Toc180443821] Parengtinis nuotekų valymas 
[bookmark: _Hlk45286530]Iš gesinimo/srauto paskirstymo kameros normaliu atveju nuotekos prateka pro kompleksinį mechaninį parengtinio valymo įrenginį (nerūdijantis plienas, ne žemesnės kaip AISI316 klasės), kur sieto akučių dydis ne daugiau kaip 6 mm. 
Sutrikus elektros tiekimui,sugedus kompleksiniam įrenginiui arba nevalytų nuotekų debitui viršijus parengtinio valymo įrenginio našumą (pvz,. liūties atveju), parengtiname valyme nevalomos nuotekos nuotekos yra nukreipiamos į kanalą, kur sumontuotos rankinės grotos (nerūdijantis plienas, ne žemesnės kaip AISI316 klasės), atstumas tarp strypų –  ne daugiau kaip 20 mm. Minimalus rankinių grotų našumas  - 100 m3/h.
Stambūs nešmenys yra surenkami grotose. Sraigtinio pakėlimo latake nešmenys presuojami, praplaunami tuo sumažinant jų tūrį bei kvapą ir šalinami lauk į nuogrėbų konteinerį. Šią funkciją atliks nešmenų kėlimo sraigtas.
Toliau kompleksinio parengtinio valymo įrenginyje nuotekos perbėga į aeruojamą smėliagaudę su smėlio separatoriumi. Smėliagaudėje nusėdęs smėlis ir dalis organinių priemaišų periodiškai sraigto pagalba keliamos į viršų. Taip pakeltas smėlis nusausinamas. Šis procesas vyksta automatiškai. Smėlio separatorius nusausintą smėlį pašaliną į konteinerį.
Riebalai nuo smėliagaudės paviršiaus nugriebiami periodiškai, sliekinio siurblio pagalba šalinami į šalia pastato esantį riebalų sukaupimo šulinį. Atskirtas vanduo (nuotekos) iš riebalų sukaupimo šulinio nuvedamas į paskirstymo kamerą prieš biologinį valymą. Nuotekos po parengtinio valymo patenka į nuotekų paskirstymo kamerą.
Kompleksinio parengtinio valymo įrenginio plovimui vanduo siūlomas atvesti nuo Kruopių g. esamo vandentiekio. Tam reikėtų pakloti apie 300 m vandentiekio. Taip pat gali būti numatomas ir įrengiamas tam skirtas gręžinys.
2.15. [bookmark: _Toc521013472][bookmark: _Toc180443822]Nuotekų paskirstymo kamera
[bookmark: _Hlk62389577]Mechaniškai apvalytos nuotekos turi atitekėti į paskirstymo kamerą, kur srautas tolygiai paskirstomas į biologinius reaktorius. 
Nuotekų srauto paskirstymo kameroje turi būti numatyti temperatūros ir pH matuokliai. Matuoklių davikliai  nuolat turi būti apsemti. Matuoklių duomenys turi būti automatiškai perduodami į nuotekų valyklos SCADA sistemą.
Nuotekų paskirstymo kameroje turi būti įrengtas debito reguliavimo įrenginys, kurio pagalba perteklinės nuotekos, viršijančios projektinį debitą, būtų nukreiptos į nevalytų nuotekų buferinį rezervuarą. Nuotekos, neviršijančios projektinio debito turi būti tolygiai paskirstytos į dvi (ar daugiau) biologinio nuotekų valymo linijas.
Nuotekų paskirstymo kamera taip pat skirta priimti dumblo vandenį iš dumblo tankintuvo.
Nuotekų paskirstymo kamera taip pat gali būti skirta, nuotekos pakeltoms iš buferinio rezervuaro siurblinės priimti.
Kiekviena iš dviejų biologinio valymo linijų turi būti uždaroma uždorio pagalba remonto atveju. 
Nuotekos tolygiai paskirstomos į biologinio nuotekų valymo linijas naudojant persipylimo reguliuojamus slenksčius.
2.16. [bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark54][bookmark: _Toc180443823]Biologinis nuotekų valymas
Konkurso dalyvis biologiniam nuotekų valymui turi numatyti bioreaktorius kur nuotekos valomos biologiškai, naudojant veiklųjį dumblą. Konkurso dalyvis turi atsižvelgti ir įvertinti šiuos privalomus reikalavimus:
· Siūloma biologinio valymo konfigūracija turi užtikrinti BDS, ChDS, SM, fosforo ir azoto junginių pašalinimą iš nuotekų minimaliomis sąnaudomis; 
· Biologinio nuotekų valymo procesai turi būti pagrįsti skendinčio veikliojo dumblo sistema;
· Biologinio valymui naudoti technologinę schemą, kurioje nėra pirminių nusodintuvų; 
· [bookmark: _Hlk62390008][bookmark: _Hlk62389978]Nuotekų valymui negalima naudoti biologinių plėvelinių reaktorių, kurie statomi į bioreaktorius;
· Nors kai kuriuos teršalus galima pašalinti pirminėje valymo stadijoje (kompleksinis įrenginys), tai nevertinama rengiant pasiūlymą ir pilnas įtekančių nuotekų srautas bei teršalų apkrova turi būti taikomi biologinio valymo įrenginiams;
· [bookmark: _Hlk205280223]Technologinio proceso valdymas turi būti toks, kad galima būtų išvengti nekontroliuojamo siūlinių mikroorganizmų augimo. Nuotekų valymo įrenginiuose turi būti užtikrinta, kad bus išvengta putų ir išplūdų kaupimosi technologinėse talpose. Numatomos priemonės turi būti aprašytos Rangovo techniniame pasiūlyme;
· Nuotekų valymo įrenginių projekte turi būti numatyta, kad nuotekų temperatūra vasarą bei žiemą gali svyruoti nuo 10 °C iki 20 °C;
· Nuotekų valymo įrenginiuose turi būti ne mažiau kaip dvi biologinio valymo technologinės linijos. Bioreaktorių atskirtose zonose turi būti užtikrintas geras mišinio sumaišymas, todėl kiekvienoje technologinė zonoje (išskyrus zonas, kuriose nuotekos ir  dumblas gali būti maišomi dugniniais aeratoriais) turi būti sumontuotas reikiamas stacionarių mechaninių propelerinių maišyklių skaičius su stacionariomis iškėlimo konstrukcijomis ties kiekviena maišykle. Anaerobinėse ir anoksinėse zonose negali būti naudojami jokie pneumatiniai (suspaustu oro) ar statiniai dumblo ir nuotekų mišinio išmaišymo įtaisai, išskyrus panardinamas mechanines propelerines maišykles. Turi būti numatyta vienos technologinės linijos uždarymo galimybė ir visų nuotekų nukreipimo per vieną liniją galimybė;
· Biologiniame reaktoriuje turi būti be perstojo matuojama ištirpusio deguonies koncentracija, nuotekų temperatūra ir veikliojo dumblo koncentracija. Išmatuoti duomenys turi būti automatiškai perduodami į SCADA sistemą Užsakovo dispečerinėje; 
· Atliekant technologinius skaičiavimus priimti, kad veikliojo dumblo skendinčiųjų medžiagų koncentracija biologiniame reaktoriuje neturi viršyti 4 g/l; 
· Atliekant technologinius skaičiavimus priimti, kad dumblo tūrio indekso reikšmė yra 100-150 ml/g ribose;
· Minimalus dumblo amžius – turi atitikti DWA-A131 metodikoje apibrėžtą, bet ne mažesnis nei 15 dienų;
· Didžioji fosforo taršos dalis turi būti šalinama biologiniu būdu. Cheminio fosforo šalinimo reagento tirpalo dozavimui reikia numatyti po vieną dozatorių kiekvienai biologinio valymo linijai. Fosforo šalinimas turi būti pagrįstas technologiniais skaičiavimais, kurie pateikiami kartu su konkursiniu pasiūlymu;
· Turi būti numatytas išorinio anglies šaltinio dozavimas į anoksines talpas denitrifikacijos proceso suaktyvinimui;
· Veikliojo apytakinio ir denitrifikuoto dumblo recirkuliacija turi būti numatyta išcentriniais panardinamais siurbliais, kaip ir perteklinio dumblo šalinimas į dumblo tankintuvą. Nitrifikuoto dumblo pumpavimo į anoksines zonas būdą konkurso dalyviai gali siūlyti savo nuožiūra, tačiau kartu su konkursiniu pasiūlymu privalės pateikti detalius cirkuliacinių dumblo srautų skaičiavimus pagal vokiečių standarto DWA-A131 metodiką;
· Rangovas projektavimo metu turės atlikti detalius reikalingų oro kiekių skaičiavimus su visa aeracinės sistemos schema ir patvirtinti, kad tiekiant paskaičiuotus oro kiekius ir esant įvairioms eksploatavimo sąlygoms, į bioreaktorių bus paduodamas reikiamas deguonies kiekis. Orapūtės turi dirbti pagal ištirpusio deguonies koncentraciją bioreaktoriuje; 
Rangovas atsako už aukščiau išdėstytų reikalaujamų minimalių pajėgumų ir prielaidų įgyvendinimą. Rangovas parenka, suprojektuoja ir pasiūlo tinkamą maišymo sistemą ten, kur ji reikalinga. Maišymo sistemos turi užtikrinti, kad talpose būtų tolygi skendinčios medžiagos (SM) koncentracija. Maišymo sistemos turi maišyti taip, kad SM koncentracija būtų tolygi visame reaktoriuje. SM koncentracijos tolygumas turi būti tikrinamas šiuo būdu: kai maišyklė dirba pastoviai, SM koncentracija matuojama matuokliu dešimtyje atsitiktinai parinktų reaktoriaus taškų. Nė viename talpos taške SM koncentracija neturi skirtis daugiau negu 7,5% nuo apskaičiuoto visų dešimties taškų vidurkio. Maišyklės turi būti sumontuotos taip, kad įrengimams nenumatytai sustojus, maišyklės užtikrintų, kad nuotekų ir dumblo mišinys bus vėl tinkamai sumaišytas, net ir po ilgesnio kaip 2 valandų neveikimo. Maksimalus leistinas resuspensijos laikas yra 10 minučių nuo maišyklės įsijungimo. Atliekant elektros energijos suvartojimo skaičiavimus, priimti, kad anaerobinių ir anoksinių sąlygų sudarymo laiką bioreaktorių maišyklės dirba be pertraukų.
2.17. Technologijai, kurioje diegiami antriniai nusodintuvai, keliami reikalavimai
Konkruso dalyvis turėtų siūlyti klasikinio tipo vertikaliuosius, horizontaliuosius ar radialinius antrinius nusodintuvus, dumblo nukreipiamuosius skydus (jei siūloma USBF technologija) bei turi vadovautis žemiau pateiktais antrinių nusodintuvų įrengimui keliamais reikalavimais:
· Privaloma suprojektuoti po viena antrinį nusodintuvą kiekvienai technologinei linijai;
· Nusodintuvų tipą, konstrukcinius  jų elementus pasirenka Rangovas, kuris visiškai  atsakingas  už  tinkamą  veikliojo dumblo  surinkimą  ir pilną  grąžinimą  į  aerotanką bei perteklinio  dumblo  automatinį nukreipimą  į dumblo  tankintuvą;
· Antrinių nusodintuvų korpusas gali būti pagamintas iš gelžbetonio, plastiko arba nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI316 klasės;
· Išvalytų nuotekų surinkimo sistema turi būti gaminama iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI316 klasės arba plastiko;
· Nusodintuvų paviršiaus  apkrova  veikliojo  dumblo  sausomis  medžiagomis (kg/m2*h) turi būti  skaičiuojama, įvertinant  nurodytą  dumblo  koncentraciją reaktoriuje, jo indeksą ir  recirkuliacijos koeficientą. Technologiniuose skaičiavimuose hidraulinė antrinio nusodintuvo paviršiaus (darbinio pjūvio) apkrovą priimti ne didesnę  nei 1  m3/m2/h,  o  dumblo tankinimo trukmę ne trumpesnę nei 2,0 h;
· Antrinių nusodintuvų paviršiaus hidraulinė apkrova turi būti skaičiuojama didžiausiam valomų nuotekų valandos debitui lietaus periodu;
· [bookmark: _Hlk205280907]Antriniuose nusodintuvuose turi būti sumontuota įranga į paviršių išplukdyto dumblo surinkimui ir automatiniam pašalinimui. Išplukdytas dumblas būtų tvarkomas bendroje dumblo apdorojimo (tankinimo) grandyje, išvengiant papildomo atskiro šulinio ar kameros įrengimo bei supaprastinant dumblo šalinimo ir priežiūros procesą;
· Antrinių nusodintuvų konusinės dumblo kaupimo dalies arba nukreipiamojo skydo (jei bus siūloma USBF technologija) montavimo kampas ne mažiau 60°.
Konkurso dalyviai turi atkreipti dėmesį, kad didelė valytų nuotekų nitratų azoto koncentracija, gali turėti įtakos nitrifikacijos procesams antriniuose nusodintuvuose ir taip iššaukti dumblo iškėlimą į antrinio nusodintuvo paviršių. Rangovas turi numatyti priemones dumblo kėlimui antriniame nusodintuve išvengti ir apie šias priemones parašyti savo pasiūlyme.
Konkurso dalyviai Rangovo techniniame pasiūlyme privalės pateikti detalius nusodintuvų paviršiaus ploto, atskirų zonų aukščių, apkrovos skendinčiomis medžiagomis skaičiavimus vadovaujantis DWA-A131 standarto metodika.
2.18. Technologijai, kurioje netaikomi antriniai nusodintuvai, keliami reikalavimai
Nuotekų valymo technologijoje, kurioje netaikomi antriniai nusodintuvai, turi  būti numatytos priemonės saugiam valytų nuotekų išleidimui ir perteklinio dumblo pašalinimui. Taip pat tam reikalinga numatyti valytų biologinio proceso, valytų nuotekų išleidimo ir perteklinio dumblo pašalinimo valdymo algoritmą  su galimybe  keisti jį  iš  operatorinės SCADA sistemos. Valytų  nuotekų  išleidimui   turės  būti  numatytas  specialus  hidraulinis  įtaisas, leidžiantis  keisti  išleidžiamų  nuotekų  tūrį (lygį),  jis  turi būti  valdomas proceso  valdymo  programos  pagalba.
Konkurso dalyviai Rangovo techniniame pasiūlyme privalės pateikti detalius skaičiavimus vadovaujantis DWA-M 210 rekomendacinių taisyklių metodika.

2.19. [bookmark: _Toc521013474][bookmark: _Toc180443824]Aeracija
Aeracijai Rangovas turi naudoti dugninius diskinius (lėkštės tipo) arba vamzdinius EPDM aeratorius (difuzorius). Skaičiuodamas standartinius deguonies poreikius konkurso dalyvis turi remtis prielaida, kad difuzinei aeracijai deguonies tirpimo alfa faktorius yra 0,65.
Rangovas turi parinkti tokį aeracijos sistemos tipą, kuris efektyviausiai atitinka procesą, suplanuotą eksploatavimo trukmę ir patikimumo reikalavimus.
Oro tiekimo vamzdžiai turi būti įrengiami iš tokių medžiagų:
· Orapūtinėje iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI304 klasės arba karščiui atsparaus plastiko;
· Technologiniuose rezervuaruose po vandeniu iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI316 klasės, ar polietileno, ar PVC(U), ar polipropileno. 
Kiekvienai atskirai aeracijos elementų linijai turi būti numatoma atskira suslėgto oro tiekimo linija su srauto uždarymo ir reguliavimo sklende. Didžiausias tiekiamas į aeracinę sistemą projektinis oro kiekis neturi viršyti 70% maksimalaus aeratorių (difuzorių) pralaidumo.
Aeravimo periodo eigoje ištirpusio deguonies koncentracija turi būti reguliuojama  užduotose ribose, todėl orapūčių oro debitą bus reikalinga keisti dažnuminėmis pavaromis. Pageidaujamas daugiapakopis deguonies prisotinimas arba orapūčių darbo valdymas pagal PID, nustatant palaikomo deguonies koncentracijos reikšmes.
2.20. [bookmark: _Toc521013475][bookmark: _Toc180443825]Orapūtės 
Kiekvienai biologinio valymo sekcijai turi būti sumontuota po atskirą darbinę orapūtę ir viena bendra orapūtė, kuri bet kuriuo momentu galėtų perduoti reikiamą oro kiekį į bet kurią sekciją. Turi būti numatyta galimybė reguliuoti į biologinio valymą tiekiamo oro kiekį. Visos orapūtės turi būti su dažnio keitikliais (išskyrus orapūtę perteklinio dumblo stabilizavimui). Didžiausias tiekiamas į aeracinę sistemą projektinis oro kiekis neturi viršyti 90% maksimalaus orapūčių pajėgumo.
Rangovas atsako už aukščiau išdėstytų reikalaujamų minimalių pajėgumų ir prielaidų įgyvendinimą. Orapūčių našumą ir tiekiamo oro slėgį priima Rangovas. Bet kuri orapūtė turi  turėti galimybę tiekti orą į bet kurį biologinį reaktorių. Turi  būti  numatytas  orapūčių  tiekiamo oro  slėgio  matavimas  su  duomenų  perdavimu į SCADA  sistemą. Skaičuojant pneumatinius (paduodamo oro) nuostolius ir parenkant reikalingų parametrų orapūtės, privaloma  prie paduodamo oro hidrostatinio slėgio aerotankuose pridėti 1 m.v.st. slėgį.
Orapūtės turi būti su garsą slopinančiais gaubtais. Apsaugos nuo triukšmo gaubtai turi būti lengvai sumontuojami ir išmontuojami priežiūros ir remonto atvejais. Triukšmo lygis patalpoje dirbant orapūtei neturi viršyti 85 dB. Orapūtės turi būti sumontuotos  pagal  gamyklos (gamintojo)  keliamus  reikalavimus pamatams,  sujungimo  su  vamzdynu  būdui,  kontrolės  matavimo  ir  reguliavimo įrangai, įsiurbiamo oro  valymo įrangai ir  kt.
Orapūtės turi būti įrengtos pagal gamintojo keliamus reikalavimus orapūčių montavimui ir pajungimui.
2.21. Atliekant elektros energijos suvartojimo skaičiavimus, priimti, kad bioreaktorių orapūtės dirba tokiu režimu, kuriuo į bioreaktorius tiekiamas apskaičiuotas reikalingas maksimalus oro kiekis.Dumblo cirkuliacijos srautai
Anoksinėse zonoje siūloma sumontuoti panardinamus apytakinio denitrifikuoto dumblo siurblius, kurie dumblo mišinį tieks į anaerobines zonas. Siurbliai turi būti valdomi per dažnines pavaras pagal poreikį keičiant cirkuliacinio dumblo mišinio debitą.
Veiklusis apytakinis dumblas iš antrinių nusodintuvų dugno panardinamais cirkuliaciniais dumblo siurbliais tiekiamas į anoksines zonas. 
Perteklinis dumblas iš nusodintuvų konusinės dalies siurbliais tiekiamas į dumblo tankintuvą-stabilizatorių. Perteklinio ir apytakinio cirkuliacinio dumblo debitui reguliuoti ir apskaityti numatomi elektromagnetiniai debitomačiai. Perteklinio dumblo šalinimui gali būti naudojami tie patys apytakinio cirkuliacinio dumblo siurbliai, o dumblo srautai nukreipiami elektrinėmis sklendėmis.
2.22. [bookmark: _Toc180443826]Chemikalų dozavimas
[bookmark: _Hlk196289672]Privaloma  įrengti reagentų dozavimo mazgą su dviem dozavimo siurbliais. Dozavimas bus vykdomas automatiškai priklausomai nuo pratekančių per valymo įrenginius nuotekų debito. Reagentas (aliuminio arba geležies druskos) bus dozuojamas į Konkurso dalyvio parinką technologinį tašką. Siūloma naudoti paruoštą koagulianto vandeninį tirpalą. Tirpalo laikymui numatoma ne mažesnė kaip vieno mėnesio poreikio talpa, tačiau mažiausias galimas talpos dydis -0,1 m3 talpa.
Denitrifikacijos procesui užtikrinti numatomas išorinio anglies šaltinio dozavimas. Privaloma įrengti išorinio anglies šaltinio dozavimo mazgą su dviem dozavimo siurbliais. Dozavimas bus vykdomas automatiškai priklausomai nuo pratekančių per valymo įrenginius nuotekų debito ir nitratų koncentracijos valytose nuotekose. Anglies šaltinis bus dozuojamas į aerotankų anoksines zonas (arba kitą technologinį tašką). Anglies šaltinio laikymui numatoma ne mažesnė kaip vieno mėnesio poreikio talpa, tačiau mažiausias galimas talpos dydis -0,1 m3 talpa.
Dozatoriai turi būti aprūpinti viršslėgio apsaugos ir pumpuojamo reagento pulsacijos išlyginimo prietaisais, „žemo“ lygio reagentų talpose davikliais. Tai turi būti atvaizduota Konkurso dalyvio parengtuose konkursinio pasiūlymo brėžiniuose.
2.23. [bookmark: _Toc180443827]Perteklinio dumblo tankinimas ir stabilizavimas
Perteklinis dumblas iš biologinės grandies turi būti tiekiamas į perteklinio dumblo tankintuvą-stabilizatorių.  Perteklinio dumblo šalinamas turi būti pagal veikliojo dumblo koncentracijos reikšmę biologiniame reaktoriuje. Dumblas automatiškai paduodamas į tankintuvą pagal laiką (darbo-pauzių režimus) arba m3/h. Numatoma dumblą tankintuve stabilizuoti iki 15 dienų. 
Dumblo stabilizavimui oras tiekiamas atskira orapūte. Talpoje montuojami dugniniai lėkštiniai arba vamzdiniai EPDM aeratoriai (difuzoriai), dumblo lygio matuoklis. Dumblo talpoje sumontuojamas atvamzdis su greito prijungimo antgaliu, kuriuo dumblas iš talpos dugno išsiurbiamas asenizaciniu automobiliu ir išvežamas tolimesniam tvarkymui. Dumblo tankintuve nusistovėjęs dumblo vanduo nuvedamas į nuotekų paskirstymo kamerą prieš biologinio valymo grandį. Dumblą sutankinti būtina iki nemažiau 2,0% SM.
2.24. Techninio vandens siurblinė
Nenumatoma, nebent konkurso dalyvis numatys pagal savo siūlomos technologijos poreikį. 
2.25. [bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark70][bookmark: _Toc65574907]Valytų nuotekų išleidimas
Debito matavimo kameroje valytų nuotekų komercinei apskaitai įrengiamas elektromagnetinis debitomatis. Po apskaitos valytos nuotekos išleidžiamos į priimtuvą per esamą išleistuvą. Debitomačio periodinei metrologinei patikrai atlikti Rangovas privalės pateikti debitomačio ilgio flanšinį vamzdžio intarpą.
Debitomačių maitinimo ir duomenų perdavimo kabeliai turi būti pakloti vamzdžiuose, kad esant reikalui, būtų galimybė juos paprastai pakeisti.
2.26. Vietinių nuotekų tvarkymas
Vietinės nuotekos (technologiniai vandenys), tai dumblo tankinimo vanduo, riebalų vanduo, plovimo vanduo iš parengtinio valymo bei trapo parengtinio valymo patalpoje. Surinktas nuotekas siūloma savitaka tiekti į nuotekų srauto paskirstymo kamerą prieš biologinį nuotekų valymą arba nuotekų paskirstymo kamerą.
2.27. [bookmark: _Toc521013484][bookmark: _Toc65574912]Rezervuarų ir talpų ištuštinimas
Technologinių talpų ištuštinimui turi būti pateiktas kilnojamas siurblys su visa reikiama papildoma įranga (lanksti žarna, el. jungtis). El. maitinimas kilnojamam siurbliui turi būti numatytas tokiame taške (ar taškuose), kad būtų galima saugiai prisijungti su siurblio el. jungtimi. Siurblio našumas turi būti pakankamas ištuštinti didžiausią talpą per 12 val. Tokio našumo siurbliu ištuštinti didžiausio tūrio talpą sausai iki pat  dugno nebus  galimybės, todėl turi būti numatyta reikiamo dydžio prieduobė siurbliui arba kiti inžinieriniai sprendiniai su sąlyga, kad  pilnas talpos ištuštinimas būtų  pasiektas per 12 val. Kad pasiekti ištuštinimo našumą (didžiausia talpa per 12 val.) gali būti siūlomas ir daugiau kaip vienas siurblys.
2.28. [bookmark: _Toc180443830] Reikalavimai pastatų, talpų, įrangos aptarnavimui
Prie visų  naujų pastatų ir  statinių  nuotekų  valyklos  teritorijoje  turi  būti įrengti betono trinkelių/plytelių dangos takai ir aikštelė, reikalingi  transporto priemonių  apsisukimui,  kėlimo  mechanizmų  pastatymui.
Į požeminius šulinius turi būti padaryti įlipimai su dangčiais ir saugaus darbo reikalavimus atitinkančiomis lipynėmis.
Rezervuarų ištuštinimui  turi būti įrengtos  priemonės siurblių nuleidimui ir  iškėlimui.  Tokie  pat  reikalavimai ir mechaninėms  maišyklės, esančioms  rezervuarų  viduje.
Atstumai  nuo  technologinės įrangos  iki  sienų, pertvarų ir kitų statybinių konstrukcijų  turi  atitikti  saugaus  darbo ir  eksploatavimo reikalavimus (erdvės  reikalingos  atskirų mechaninių  mazgų išmontavimui ir  sumontavimui ir pan.). Jei remonto ir eksploatavimo metu  reikalingas  priėjimas prie  atskirų įrangos  mazgų, esančių daugiau  nei 1,5 m aukštyje, tam numatyti kilnojamas  ar stacionarias  aptarnavimo aikšteles.
Užlipimas ant stogų ir kitų  aukštyje  esančių statybinių  konstrukcijų  turi  būti įrengtas pagal saugaus  darbo reikalavimus.
2.29. [bookmark: _Toc180443831]Eksploatavimo ir priežiūros personalo instruktavimas
Užsakovo personalas turės būti instruktuojamas paleidimo-derinimo darbų, baigiamųjų bandymų laikotarpiu. Užsakovo darbuotojai (ne mažiau kaip 2 asmenys) turės būti instruktuojami apie teorinius nuotekų valymo procesų ir Rangovo įdiegtos technologijos pagrindus, pagrindinius valymo įrenginių komponentus ir įrangą, jų veikimą ir priežiūrą. Rangovas turės instruktuoti lietuvių kalba. 
Rangovas turės pateikti visos įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, o prieš pradėdamas technologinius instruktavimus (bet ne vėliau, nei iki baigiamųjų bandymų pabaigos) turės pateikti nuotekų valymo įrenginių technologinio proceso aprašymą ir valdymo instrukcijas.

3. [bookmark: _Toc41006218][bookmark: _Toc41006626][bookmark: _Toc41033913][bookmark: _Toc41034322][bookmark: _Toc41006219][bookmark: _Toc41006627][bookmark: _Toc41033914][bookmark: _Toc41034323][bookmark: _Toc41006220][bookmark: _Toc41006628][bookmark: _Toc41033915][bookmark: _Toc41034324][bookmark: _Toc41006221][bookmark: _Toc41006629][bookmark: _Toc41033916][bookmark: _Toc41034325][bookmark: _Toc41006222][bookmark: _Toc41006630][bookmark: _Toc41033917][bookmark: _Toc41034326][bookmark: _Toc41006223][bookmark: _Toc41006631][bookmark: _Toc41033918][bookmark: _Toc41034327][bookmark: _Toc41006224][bookmark: _Toc41006632][bookmark: _Toc41033919][bookmark: _Toc41034328][bookmark: _Toc41006225][bookmark: _Toc41006633][bookmark: _Toc41033920][bookmark: _Toc41034329][bookmark: _Toc41006226][bookmark: _Toc41006634][bookmark: _Toc41033921][bookmark: _Toc41034330][bookmark: _Toc41006227][bookmark: _Toc41006635][bookmark: _Toc41033922][bookmark: _Toc41034331][bookmark: _Toc41006228][bookmark: _Toc41006636][bookmark: _Toc41033923][bookmark: _Toc41034332][bookmark: _Toc41006229][bookmark: _Toc41006637][bookmark: _Toc41033924][bookmark: _Toc41034333][bookmark: _Toc41006230][bookmark: _Toc41006638][bookmark: _Toc41033925][bookmark: _Toc41034334][bookmark: _Toc41006231][bookmark: _Toc41006639][bookmark: _Toc41033926][bookmark: _Toc41034335][bookmark: _Toc41006232][bookmark: _Toc41006640][bookmark: _Toc41033927][bookmark: _Toc41034336][bookmark: _Toc41006233][bookmark: _Toc41006641][bookmark: _Toc41033928][bookmark: _Toc41034337][bookmark: _Toc41006234][bookmark: _Toc41006642][bookmark: _Toc41033929][bookmark: _Toc41034338][bookmark: _Toc41006235][bookmark: _Toc41006643][bookmark: _Toc41033930][bookmark: _Toc41034339][bookmark: _Toc41006236][bookmark: _Toc41006644][bookmark: _Toc41033931][bookmark: _Toc41034340][bookmark: _Toc41006237][bookmark: _Toc41006645][bookmark: _Toc41033932][bookmark: _Toc41034341][bookmark: _Toc41006238][bookmark: _Toc41006646][bookmark: _Toc41033933][bookmark: _Toc41034342][bookmark: _Toc41006239][bookmark: _Toc41006647][bookmark: _Toc41033934][bookmark: _Toc41034343][bookmark: _Toc41006240][bookmark: _Toc41006648][bookmark: _Toc41033935][bookmark: _Toc41034344][bookmark: _Toc41006241][bookmark: _Toc41006649][bookmark: _Toc41033936][bookmark: _Toc41034345][bookmark: _Toc41006242][bookmark: _Toc41006650][bookmark: _Toc41033937][bookmark: _Toc41034346][bookmark: _Toc41006243][bookmark: _Toc41006651][bookmark: _Toc41033938][bookmark: _Toc41034347][bookmark: _Toc41006244][bookmark: _Toc41006652][bookmark: _Toc41033939][bookmark: _Toc41034348][bookmark: _Toc41006245][bookmark: _Toc41006653][bookmark: _Toc41033940][bookmark: _Toc41034349][bookmark: _Toc41006246][bookmark: _Toc41006654][bookmark: _Toc41033941][bookmark: _Toc41034350][bookmark: _Toc41006247][bookmark: _Toc41006655][bookmark: _Toc41033942][bookmark: _Toc41034351][bookmark: _Toc41006248][bookmark: _Toc41006656][bookmark: _Toc41033943][bookmark: _Toc41034352][bookmark: _Toc41006249][bookmark: _Toc41006657][bookmark: _Toc41033944][bookmark: _Toc41034353][bookmark: _Toc41003786][bookmark: _Toc41004129][bookmark: _Toc41004473][bookmark: _Toc41004818][bookmark: _Toc41005163][bookmark: _Toc41005509][bookmark: _Toc41005854][bookmark: _Toc41006250][bookmark: _Toc41006658][bookmark: _Toc41033945][bookmark: _Toc41034354][bookmark: _Toc41003787][bookmark: _Toc41004130][bookmark: _Toc41004474][bookmark: _Toc41004819][bookmark: _Toc41005164][bookmark: _Toc41005510][bookmark: _Toc41005855][bookmark: _Toc41006251][bookmark: _Toc41006659][bookmark: _Toc41033946][bookmark: _Toc41034355][bookmark: _Toc41006252][bookmark: _Toc41006660][bookmark: _Toc41033947][bookmark: _Toc41034356][bookmark: _Toc41006253][bookmark: _Toc41006661][bookmark: _Toc41033948][bookmark: _Toc41034357][bookmark: _Toc41006254][bookmark: _Toc41006662][bookmark: _Toc41033949][bookmark: _Toc41034358][bookmark: _Toc41006255][bookmark: _Toc41006663][bookmark: _Toc41033950][bookmark: _Toc41034359][bookmark: _Toc41006256][bookmark: _Toc41006664][bookmark: _Toc41033951][bookmark: _Toc41034360][bookmark: _Toc41006257][bookmark: _Toc41006665][bookmark: _Toc41033952][bookmark: _Toc41034361][bookmark: _Toc41006258][bookmark: _Toc41006666][bookmark: _Toc41033953][bookmark: _Toc41034362][bookmark: _Toc41006259][bookmark: _Toc41006667][bookmark: _Toc41033954][bookmark: _Toc41034363][bookmark: _Toc41006260][bookmark: _Toc41006668][bookmark: _Toc41033955][bookmark: _Toc41034364][bookmark: _Toc41006261][bookmark: _Toc41006669][bookmark: _Toc41033956][bookmark: _Toc41034365][bookmark: _Toc41006262][bookmark: _Toc41006670][bookmark: _Toc41033957][bookmark: _Toc41034366][bookmark: _Toc41006263][bookmark: _Toc41006671][bookmark: _Toc41033958][bookmark: _Toc41034367][bookmark: _Toc41003789][bookmark: _Toc41004132][bookmark: _Toc41004476][bookmark: _Toc41004821][bookmark: _Toc41005166][bookmark: _Toc41005512][bookmark: _Toc41005857][bookmark: _Toc41006264][bookmark: _Toc41006672][bookmark: _Toc41033959][bookmark: _Toc41034368][bookmark: _Toc41006265][bookmark: _Toc41006673][bookmark: _Toc41033960][bookmark: _Toc41034369][bookmark: _Toc41006266][bookmark: _Toc41006674][bookmark: _Toc41033961][bookmark: _Toc41034370][bookmark: _Toc41003791][bookmark: _Toc41004134][bookmark: _Toc41004478][bookmark: _Toc41004823][bookmark: _Toc41005168][bookmark: _Toc41005514][bookmark: _Toc41005859][bookmark: _Toc41006267][bookmark: _Toc41006675][bookmark: _Toc41033962][bookmark: _Toc41034371][bookmark: _Toc180443832]Techniniai reikalavimai statybos ir mechaniniams darbams
3.1. [bookmark: _Toc41003794][bookmark: _Toc41004137][bookmark: _Toc41004481][bookmark: _Toc41004826][bookmark: _Toc41005171][bookmark: _Toc41005517][bookmark: _Toc41005862][bookmark: _Toc41006270][bookmark: _Toc41006678][bookmark: _Toc41033965][bookmark: _Toc41034374][bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark140][bookmark: _Toc180443833]Prijungimai prie nuotekų šalinimo ir elektros bei vandentiekio tinklų
Rangovas atsakingas už visų išorinių (nuotekų šalinimo, elektros) sistemų pajungimą ir tinkamo veikimo užtikrinimą NVĮ teritorijoje.
Visos paviršinės nuotekų valymo įrenginių teritorijoje susidarančios nuotekos turi būti tvarkomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Dėl kritulių ir polaidžio susidarys paviršinės nuotekos. Švarios lietaus ir polaidžio nuotekos nuo statinių ir kietųjų dangų gali būti išleidžiamos į aplinką be valymo. 
Užterštų paviršinių (lietaus) nuotekų nuo kietų dangų tvarkymas turi būti atliekamas pagal galiojančius normatyvus ir taisykles.
Užsakovas yra atsakingas už tinkamo elektros tiekimo užtikrinimą būsimiems nuotekų valymo įrenginiams, įskaitant:
1. Elektros galios poreikio ir reikiamos galios užsakymą iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO);
2. Visų su elektros galios padidinimu susijusių projektavimo, derinimo, įrengimo darbų ir su tuo susijusių išlaidų padengimą;
3. Elektros įvado prijungimą iki Rangovo nurodytos prijungimo vietos ir užtikrinimą, kad elektros tiekimas atitiktų techninių sąlygų reikalavimus.
Kompleksinio parengtinio valymo įrenginio plovimui vanduo imamas iš esamo vandentiekio, kuris yra apie 300m nuo esamo nuotekų valymo įrenginių sklypo.
3.2. [bookmark: _Toc180443834]Statybinių konstrukcijų projektavimas
3.2.1. [bookmark: _Toc521013511][bookmark: _Toc180443835]Statybos metodai
Rangovas turės suprojektuoti ir pastatyti nuotekų valyklą su reikalingomis požeminėmis technologinėmis ir pagalbinėmis talpomis, rezervuarais ir vamzdynais. Rangovas turės suprojektuoti ir pastatyti vieną bendrą technologinį pastatą su reikalingomis patalpomis.
Pagrindinės talpų, rezervuarų konstrukcijos projektuojamos pagal žemiau pateiktus reikalavimus.
Betoninės konstrukcijos, esančios žemiau žemės paviršiaus – technologiniai rezervuarai ir kiti statiniai projektuojami iš monolitinio gelžbetonio, surenkamo gelžbetonio, stiklo pluošto ar kitų konstrukcijų pagamintų gamyklose. Visos technologinės talpos ir konstrukcijos naudojamos nuotekoms turi būti pagamintos iš aukštos klasės sulfatams atsparaus betono su minimaliu vandens įgeriamumu, o esančios lauke – su pakankamu atsparumu šalčiui. Betono klasė požeminėms talpoms turėtų būti ne žemesnė nei C35/45, W8, F200. Projektavimo darbų metu turi būti laikomasi visų STR 2.02.06:2004 „Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“ ir STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ reikalavimų.
Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių Respublikinių statybos normų, Statybos techninių reglamentų ir Lietuvos standartų reikalavimus.
Betonavimo darbai turi būti atliekami pagal Lietuvoje galiojančio standarto LST EN 206-1:2002 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“ reikalavimus.
Betono apsauginis sluoksnis konstrukcijose visais atvejais neturi būti plonesnis kaip 20 mm, o konstrukcijose, kurios liečiasi su nuotekomis – ne plonesnis kaip 40 mm.
Visos nuotekų valymo įrenginiuose montuojamos metalo konstrukcijos ir g/b konstrukcijų įdėtinės detalės turi būti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI304, o žemiau nuotekų ar dumblo lygio iš ne žemesnės kaip AISI316 klasės.
Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbo kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių Respublikinių statybos normų ir Lietuvos standartų reikalavimus.
Nuotekas, dumblą, valytas nuotekas talpinantys arba perduodantys konstrukciniai elementai, įskaitant talpas, kanalus ir kameras gali būti pastatyti iš gelžbetonio arba įtempto gelžbetonio. Gali būti numatyti ir plastikiniai (jei tiekiami tipiniai gaminiai, pvz., nuotekų siurblinės ar pan.) gaminiai, tačiau turi būti užtikrintas jų mechaninis atsparumas ir pastovumas, jei reikia juos apibetonuojant ar pan.
Laiptų, kopėčių, pandusų, turėklų ir t.t. konstrukcija turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančius normatyvus.
Techninio darbo projekto ruošimo metu kiekvieno atskiro statinio apskaičiavimai kartu su komponavimo brėžiniais, armatūros brėžiniais ir strypų išdėstymo diagramomis turi būti patikrinti ir suderinti pagal privalomas procedūras. 
Betoninėms konstrukcijoms techniniame darbo projekte turi būti nurodyta klasė, kuriai šios konstrukcijos priskirtos.
Projektiniuose skaičiavimuose turi būti aiškiai nurodytos visos apkrovos ir konstrukciniai sienų matmenys, įskaitant visų reikšmingų užlankų ir angų išdėstymą bei matmenis. 
Rangovas turi užtikrinti, kad iki statybos darbų pradžios ir statybos metu sukauptas dumblas statybos darbų vykdymo metu, kai objekte manevruos statybinė technika bei bus atliekami įvairūs kasimo, griovimo darbai, nepatektų į aplinką.
Bioreaktorių uždengime (perdangoje) turi būti numatytas pakankamas vidaus įrangos aptarnavimo liukų (landų) su dangčiais skaičius. 
3.2.2. [bookmark: _Toc521013512][bookmark: _Toc180443836]Nuotekų valymo įrenginių statiniai, talpos
Nuotekų valymo statiniai ir jų dalys, technologinės talpos turi būti suprojektuoti pagal STR 2.02.05:2004 (Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos) taip, kad atlaikytų valyklos ir jos komponentų apkrovas, įskaitant dinaminius efektus, kur su jais susiduriama. Tokios apkrovos turi būti aiškiai nurodytos projektiniuose skaičiavimuose.
Perdengimų plokštės darbinėse zonose turi būti suprojektuotos įvertinant visas nuolatines ir kitas apkrovas, galinčias atsirasti vykdant techninio aptarnavimo ar remonto darbus, bet ne mažesnės negu nurodyta STR 2.05.04:2003 pagal duotas plotų suskirstymo kategorijas arba pagal duotas technologinėje užduotyje.
Vėjo slėgiai ir sniego apkrovos turi būti apskaičiuoti pagal STR 2.05.04:2003.
Projekte turi būti atsižvelgta į aplinkos temperatūrą  ir talpinamų skysčių temperatūrą, o taip pat į tiesioginių saulės spindulių poveikį.
3.2.3. [bookmark: _Toc180443837][bookmark: _Hlk526845432]Gruntinio vandens apkrovos
Statiniai, talpos ir požeminiai rezervuarai turi būti suprojektuoti taip, kad atlaikytų vandens apkrovas pakilus jo lygiui. Siurblinių šulinius, talpas, kanalus, pralaidas ir vamzdžius veikiančios jėgos turi būti apskaičiuotos darant prielaidą, kad jie yra tušti; plūdrumo atsargos koeficientas, esant šiai sąlygai, turi būti ne mažesnis negu 1,1.
Jeigu talpų, požeminių rezervuarų užpylimui naudojamas papildomas betono kiekis, viršijantis normalius projektinius konstrukcijos poreikius, pavyzdžiui, siekiant padidinti savąjį svorį plūdrumo efektui panaikinti, toks papildomas betono užpylimas turi būti kiek įmanoma tolygiau paskirstytas tarp pagrindo konstrukcinių elementų.
Rangovas privalo nustatyti maksimalų projektinį išorinio vandens lygį. Statiniai, kurie gali būti išbandomi prieš užpylimą žeme, taip pat turi būti suprojektuoti nulinei išorinei sankasos ar vandens apkrovai kartu su maksimalia vidine vandens apkrova.
Projektuojant požemines talpas, surenkamų elementų šulinius projekte turi būti numatyta atsitiktinė sienų apsėmimo iki paaukštintos sienos viršaus galimybė.
3.3. [bookmark: _Toc41003802][bookmark: _Toc41004145][bookmark: _Toc41004489][bookmark: _Toc41004834][bookmark: _Toc41005179][bookmark: _Toc41005525][bookmark: _Toc41005870][bookmark: _Toc41006278][bookmark: _Toc41006686][bookmark: _Toc41033973][bookmark: _Toc41034382][bookmark: _Toc41003803][bookmark: _Toc41004146][bookmark: _Toc41004490][bookmark: _Toc41004835][bookmark: _Toc41005180][bookmark: _Toc41005526][bookmark: _Toc41005871][bookmark: _Toc41006279][bookmark: _Toc41006687][bookmark: _Toc41033974][bookmark: _Toc41034383][bookmark: _Toc41003805][bookmark: _Toc41004148][bookmark: _Toc41004492][bookmark: _Toc41004837][bookmark: _Toc41005182][bookmark: _Toc41005528][bookmark: _Toc41005873][bookmark: _Toc41006281][bookmark: _Toc41006689][bookmark: _Toc41033976][bookmark: _Toc41034385][bookmark: _Toc65574933][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark118][bookmark: _Toc180443841]Reikalavimai architektūrinei daliai
Nuotekų valykloje numatomas naujas technologinis pastatas iš daugiasluoksnių „Sandwich“ (ar lygiaverčių) tipo plokščių – išorės sienų danga iš cinkuota skarda padengtų plastizolių, stogas – daugiasluoksnės ,,Sandwich“ tipo plokštės – danga cinkuota skarda padengta plastizoliu. Pastato pamatai – gręžtiniai, monolitiniai arba surenkami juostiniai.
Lauko durys – apšiltintos metalinės arba aliuminės su saugumo lygį užtikrinančiais užraktais. Visos pastato lauko durys turi turėti šalčiui atsparius pritraukėjus ir atlaikyti ne mažiau kaip 10000 varstymų. 
Langai neprojektuojami. Kur reikia numatomi pakeliami vartai. 
Pastato pertvaros lengvų konstrukcijų – daugiasluoksnės ,,Sandwich“ tipo sienų plokštės.
Vidaus apdailai naudojami dažai ar kita technologinėms patalpoms naudojama medžiaga turi būti pritaikyta agresyvioms sąlygoms (didesnei nei 80 proc. drėgmei, temperatūrai žemenei, nei 0, vibracijai).
Statomo pastato forma, durys, stogo konstrukcija, o taip pat sienų, ir stogo dangų spalvos turi derėti tarpusavyje.
Pastatas ir įrenginiai turi būti įžeminti ne tik dėl žaibosaugos, bet ir dėl saugaus elektros įrenginių eksploatavimo. Statinyje turi būti apsauga nuo žaibų iškrovos.
Vartotojo inžinerinių sistemų apsaugai nuo galimų viršįtampių, kylančių dėl žaibo išlydžio, planuojamos viršįtampių apsaugos.
Technologiniame pastate įrengiama apsauginė signalizacija. Signalai perduodami į centralę, po to per modemą į dispečerinės kompiuterį. Signalizacija pirmuoju lygiu reaguoja į įėjimo durų ar vartų atidarymą ir įsilaužimą; antruoju lygiu reaguoja į judesius patalpose. Apsaugos signalizacijos maitinimas įrengiamas iš bendro elektros maitinimo tinklo ir rezervinio elektros šaltinio akumuliatoriaus dingus įtampai tinkle.
Pastato viduje siūloma numatyti elektrinę šildymo sistemą, užtikrinančią, kad temperatūra šalčiausiu metų laikotarpiu nenukristų žemiau +5ºC. Šildymo prietaisų gabaritai ir pastatymo vietos numatomos statinio projekte.
Sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui patalpose turi būti numatyta mechaninė ir natūralaus vėdinimo oro tiekimo ir šalinimo sistema.
Vanduo buitinėms reikmėms (WC patalpai) turi būti tiekiamas iš vietinio vandentiekio esančio nuotekų valyklos sklypo teritorijoje. WC patalpoje numatyti klozeta ir kriauklę rankų plovimui. Karšto vandens ruošimui numatyti ne mažesnį kaip 15 litrų talpos elektrinį vandens šildytuvą (boilerį).
Pastato viduje numatomas buitinis apšvietimas. Apšvietimo elektros įranga turi būti parinkta pagal patalpų apšviestumą, paskirtį ir pobūdį, bei įtampos nuostolius. Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą turi būti numatomi visi reikiami su tuo susiję darbai ir medžiagos, kad būtų užtikrinta reikiama apšvita, normalus ir saugus darbas (STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai“. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga). Šviestuvai, visa reikalinga instaliavimui įranga, lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje.
Technologinio pastato grindų danga gelžbetoninė. 
Turi būti numatytos visos reikalingos, bet šiame sąraše neišvardintos patalpos, kurios yra būtinos užtikrinti nuotekų valymo įrenginių efektyvų darbą ir tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojančių reglamentų reikalavimus.
Patalpų plotus ir aukščius Rangovas turės parinkti taip, kad:
· technologinių įrengimų ir prietaisų aptarnavimui numatyta priėjimo erdvė atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančius darbo saugos reikalavimus;
· technologinių patalpų aukštis turi būti pakankamas, kad technologinių įrengimų ir prietaisų aptarnavimui/iškėlimui būtų galima panaudoti pernešamus ar stacionarius (patalpoje montuojamus) kėlimo mechanizmus;
· buitinių patalpų plotas ir aukštis turi atitikti Lietuvoje galiojančius darbo higienos reikalavimus.

Ruošdamas techninį pasiūlymą konkurso dalyvis turi vadovautis, kad:
1) Visos pastato sienos ir grindys bei kitos konstrukcijos turi būti paruoštos intensyviam patalpų plovimui bei padengtos antikorozinėmis priemonėmis;
2) Parengtinio mechaninio valymo įrangos patalpos grindyse turi būti įrengti trapai ir technologinis vamzdynas vandenims nuo grindų nutekėti pvz. į srauto paskirstymo kamerą (prieš biologinio nuotekų valymo įrenginius);
3) Orapūčių bei elektros įvado ir automatikos valdymo patalpos turi būti sausos.
3.3.1. [bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark114][bookmark: _Toc65574937]Šildymui ir vėdinimui keliami reikalavimai
Labūnavos kaimo nuotekų valymo įrenginių šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos turi būti projektuojamos laikantis šiuo metu Lietuvoje galiojančio statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 ,,Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ reikalavimų.
Taip pat būtina laikytis kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių su šildymu, vėdinimu ir oro kondicionavimu susijusių darbo ir priešgaisrinės saugos, higienos, darbų saugos, statybos ir kitų norminių dokumentų.
Gamybinės ir technologinės paskirties patalpų oro temperatūra ir oro judrumo charakteristikos duodamos statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 ,,Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ IV skyriuje.
Šildymo prietaisų tipas, eksploatacijos charakteristikos, išorinis pavidalas, šildymo paviršiaus temperatūra turi atitikti higienos normų, priešgaisrinės saugos taisyklių, patalpos paskirties ir joje vyksiančio technologinio proceso reikalavimus.
Šildymo prietaisų atiduodamas į patalpą šilumos kiekis turi būti pakankamas patalpų skaičiuojamajai temperatūrai palaikyti.
Visoms technologinėms ir buitinėms/sanitarinėms patalpoms apšildyti nuotekų valymo įrenginiuose numatoma naudoti elektrinius šildymo prietaisus. Atskirų patalpų šildymui gali būti naudojami sieniniai ventiliatoriniai šildytuvai, kitoms – elektriniai radiatoriai.
Elektriniams šildymo prietaisams keliami šie reikalavimai:
· elektrinio šildymo radiatoriaus korpusas turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno, sienelės lakšto storis ne mažesnis kaip 1,0 mm;
· elektrinio radiatoriaus paviršius turi būti padengtas korozijai atsparia danga, didžiausia leidžiama paviršiaus temperatūra neturi viršyti 70°C;
· elektrinis radiatorius turi būti parenkamas pagal nurodomą skaičiuotiną šilumos kiekį (instaliuotą galią), turi būti komplektuojamas kartu su elektroniniu termoreguliatoriumi, ne mažesnės kaip IP45 klasės drėgnose patalpose, kitose - ne žemesnės kaip IP34 klasės;
· radiatorius turi būti sukomplektuotas kartu su tvirtinamosiomis detalėmis, jungiamuoju laidu ir kištuku;
· elektrinis radiatorius turi būti montuojamas, remiantis gamintojo instrukcijomis, turi būti patikimai įžemintas.
Turi būti įrengta šildymo sistema, užtikrinanti minimalias patalpų temperatūras. 
Reikalavimai patalpų temperatūrai ≥+5°C.
Visos šildymo sistemos turi būti reguliuojamos.
Vėdinimas turi būti numatomas pagal oro pasikeitimus atskirose patalpose. Oro pasikeitimai patalpose turi būti priimami pagal galiojančius reglamentus. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas skydinių ventiliacijai (šiose patalpose turi būti numatomas viršslėgis). Į atskirai statomas spintas agresyvioje (drėgnoje, šaltoje ir veikiamoje cheminių medžiagų) aplinkoje turi būti paduodamas švarus oras. Vėdinimas ir oro kondicionavimas turi užtikrinti normalų mikroklimatą visose patalpose. Siekiant sumažinti aplinkos užterštumą (LR HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir „Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu, didžiausia leidžiama kvapų koncentracija gyvenamosios aplinkos ore nuo 2026 m sausio 1 d. neturi viršyti 5 OUE/m3) ortakiuose turi būti suprojektuoti filtrai. Sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui patalpose turi būti numatyta mechaninė ir natūralaus vėdinimo oro tiekimo ir šalinimo sistema. 
Visa agresyvioje aplinkoje (aukšta temperatūra, cheminis, mechaninis poveikis) montuojama ventiliacijos sistema (prietaisai, įranga ir ortakiai, jų laikikliai) turi būti iš nerūdijančio plieno AISI316 ar tam tinkamo plastiko, kitur – cinkuotos skardos.
3.4. Sklypo sutvarkymui keliami reikalavimai
[bookmark: _Hlk196290292]Valyklos sklype įrengiama betono trinkelių apsisukimo aikštelė įrenginių aptarnavimo transportui. Turi būti įrengti betono trinkelių/plytelių dangos takai iki technologinių įrenginių ir pastatų bei betono trinkelių/plytelių nuogrindos apie Statybvietės teritorija turi būti apsėta žole. 
NVĮ teritorija aptveriama ne žemesne kaip 1,8 m aukščio cinkuoto plieno tinklo tvora, įrengiami dvivėriai rakinami vartai. 
Visi esami valyklos statiniai, kurie nebus naudojami po naujos nuotekų valyklos statybos turi būti demontuojami. 
3.5.   Reikalavimai fizinei apsaugai
Visi fizinės apsaugos reikalavimai turi būti įgyvendinami vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybes teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimais patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. D1-294 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešojo geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“.
Projektuojamos nuotekų valyklos sklypas turi būti aptvertas ne žemesne kaip 1,8 m aukščio tvora, ant kurios pakabinti skydeliai su įspėjamaisiais užrašais apie draudimą pašaliniams asmenims patekti į zoną. Aptvėrimo stulpų žingsnis turi būti ne daugiau kaip 3 metrai. Rangovas turės įrengti 4-4,5 metrų pločio rakinamus dvivėrius vartus, architektūriškai derančius prie planuojamos tvoros. Vartai turi būti atidaromi rankiniu būdu.
Visi žemiau nurodyti reikalavimai įdiegiami naujai statomam objektui.
Fizinės apsaugos reikalavimai:
1) Ant tvoros pakabinti skydeliai su įspėjamaisiais užrašais „Stok! Draudžiama zona. Pašaliniams eiti draudžiama“;
2) Objekto statinių signalizacija turi būti įrengta ant įėjimo durų, langų bei įrengti judesio davikliai patalpose;
3) Objekto statiniai ir (arba) patalpos turi būti uždaromos šarvuotomis arba padidinto saugumo durimis su tvarkingomis spynomis;
4)  Nuotekų valymo įrenginių statiniai turi būti apšviesti. Numatomas LED apšvietimas su foto elementu, judesio davikliu ir laiko rėle;
5) Įrengti NVĮ stebėjimo sistemą, ne mažiau kaip dvi IP video kameras.

3.6. [bookmark: _Toc41004494][bookmark: _Toc41004839][bookmark: _Toc41005184][bookmark: _Toc41005530][bookmark: _Toc41005875][bookmark: _Toc41006283][bookmark: _Toc41006691][bookmark: _Toc41033978][bookmark: _Toc41034387][bookmark: _Toc41005531][bookmark: _Toc41005876][bookmark: _Toc41006284][bookmark: _Toc41006692][bookmark: _Toc41033979][bookmark: _Toc41034388][bookmark: _Toc180443842]Techniniai reikalavimai elektros ir automatikos darbams 
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Statomiems statiniams turi būti numatyta žaibosauga pagal galiojančių reglamentų reikalavimus. Statiniuose turi būti numatyta ir adresinė priešgaisrinė signalizacija. Signalai perduodami per vidinį LAN į SCADA sistemą. Suprojektuoti reikalingą įrangą centralės įjungimui į bendrovės kompiuterinį tinklą. Taip pat turi būti numatytas duomenų perdavimas saugos tarnybai.
Reikalavimai gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai (GASS):
[bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]Centralė:
· Maitinimas AC: 230 +/- 10%, 50Hz;
· Maitinimas DC: 21-27 VDC.
[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129]Kilpos sroves stiprumas:
· Ramybės būsena @ 24V 800mA (esant maksimaliam įrenginiu kiekiu);
· Aliarmo būsena @ 24V	1A;
· Maksimalus srovės stiprumas 3A.
[bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131]Signalizacinės įrangos išvestyje:
· Kilpų skaičius: 4;
· Kilpos ilgis ik: <2 km;
· Standartų atitikimas: LST EN-54 ar lygiavertis.
[bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]Kilpos maksimalus įrenginių kiekis:
· Įrenginių kiekis kilpoje - pagal LST EN-54 ar lygiavertį standartą arba techninės sąlygas.
[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135]Informacinis ekranas:
· Skystųjų kristalų.
Panelė:
· Valdymo mygtukai;
· Sirenų nutildymas;
· Sistemos perkrovimas;
· Zonos išjungimas;
· Būsenos atstatymas;
· Užrašai ant paneles - lietuvių kalba.
[bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137]Valdymo apsauga:
· Mechaninė rakteliu.
[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139]Funkcijos:
· Gedimų ir pavojaus signalų indikacija detektoriaus tikslumu;
· Indikacija apie detektoriaus atjungimą;
· Prieš aliarminis perspėjimas, pavojaus signalo užlaikymas;
· Pavojaus perdavimo signalo užlaikymas iki 5 min;
· Automatinis perspėjimas apie detektorių užterštumą;
· Klaidingo ir dubliuoto adreso pranešimas;
· Zonų apjungimas ir atskyrimas;
· Programavimas kompiuteriu;
· Įvesčių/įšvesčių programavimas;
· Jungimas į bendrą gaisro centralių tinklą;
· Integruojama į esamą gaisrinės signalizacijos į tinklą ir valdymą;
· Vieta akumuliatorinėms baterijoms (2 vnt.).
3.6.2. Reikalavimai apsauginei signalizacijai
Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti pastatų apsauginę signalizaciją ir GSM ryšio modulį, perduodantį įsilaužimo signalą į apsaugos pultą ir numatyti informacijos perdavimą per kompiuterinį tinklą į centrinę dispečerinę. Suprojektuoti reikalingą įrangą centralės įjungimui į Užsakovo kompiuterinį tinklą.
Reikalavimai apsaugos-gaisro apsaugos sistemos kontroliniam įrenginiui (centralei):
· Įsibrovimo pavojaus signalizavimo pultas (centralė) su integruotu įeigos kontrolės sistemų valdikliu, metalo korpuse su maitinimo šaltiniu, sertifikuotas ES šalyse pagal LST EN 50131-1 ar lygiaverčio reikalavimus ir užtikrinantis 3 apsaugos klasės sistemos veikimo sąlygas;
· Signalai perduodami į centralę, po to per modemą į dispečerinės kompiuterį. Signalizacija pirmuoju lygiu reaguoja į įėjimo durų ar vartų atidarymą ir įsilaužimą; antruoju lygiu reaguoja į judesius patalpose. Apsaugos signalizacijos maitinimas įrengiamas iš bendro elektros maitinimo tinklo ir rezervinio elektros šaltinio akumuliatoriaus dingus įtampai tinkle.
3.7. [bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark191][bookmark: _Toc180443845]Nuotekų valymo įrenginių darbo kontrolė ir valdymas
Visas technologinis procesas turi turėti du valdymo būdus: 
· Automatinis valdymas – pagrindinis režimas;
· Rankinis valdymas – pagalbinis režimas. 

Rankinis valdymas skirstomas:
· Vietinis valdymo režimas, kuris naudojamas paleidimo derinimo darbuose, individualiuose bandymuose, esant ypatingiems atvejams, atliekant remonto darbus;
· Distancinis valdymas atliekamas iš dispečerinio pulto. Valdymą atlieka operatorius.

Normalios eksploatacijos sąlygomis nuotekų valymo įrenginiai turi būti valdomi automatiškai, pagal nustatytą SCADA sistemos režimą. Operatorius periodiškai prižiūrės nuotekų valymo įrenginius, t.y. tikrins matuojamus parametrus, vizualiai vertins atskirų įrengimų: orapūčių, cheminių reagentų dozavimo (jei montuojama) įrangos, dumblo tankinimo ir stabilizavimo įrangos darbą, keis atliekų konteinerius atliks kitus, reikalingus ir būtinus veiksmus. 
Technologinės įrangos maitinimui turi būti numatytos naujos elektrinio maitinimo, valdymo, automatinio režimo, apskaitos, apsaugos nuo perkrovimų, įtampos svyravimų, trumpalaikių įtampos dingimų priemonės.
Technologiniai procesai, vykdomi Labūnavos nuotekų valykloje turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi, Labūnavos nuotekų valykloje įrengtoje AVS el. skydinėje ir Užsakovo dispečerinėje. 
Nuotekų valyklos duomenys turės būti perduodami GSM ryšiu GPRS technologija, per telekomunikacinių paslaugų operatorių į UAB „Kėdainių vandenys“ dispečerinę. Užtikrinant saugumą nuo kibernetinių atakų ar neteisėto įsibrovimo, nuotolinis prisijungimas turi būti saugus. Nuotolinės prisijungimo programos pagalba (pvz. „Teamviewer“ ar „AnyDesk“sistema) turi būti numatyta galimybė saugiai stebėti ir valdyti SCADA sistemą. Nuotolinė prisijungimo programa privalo palaikyti nuotolinį nepertraukiamą prisijungimą 24 val./parą.
Nuotekų valyklos įrenginių darbas turi būti pilnai automatizuotas. Tuo pačiu metu, turi būti palikta galimybė vietiniam, rankiniam rėžimui. Valdymo sistema turi būti įdiegta, naudojant programuojamus loginius valdiklius (PLV), ir apimti visas technologinio proceso dalis. 
Signalai, perduodami į PLV neturi viršyti 24V įtampos. Nutrūkus ryšiui tarp PLV ir dispečerinės, PLV turi dirbti pagal paskutinius technologinio proceso nustatymus. Užduodamų technologinio  proceso parametrų  dydžio keitimas, darbinių - rezervinių  įrengimų  parinkimas ir  jų  darbo eiliškumo (prioritetų) nustatymas turi būti  galimas iš Užsakovo dispečerinės.
Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių, programuojamo loginio valdiklio, valdymo, matavimo grandinių maitinimo, nuotekų valymo įrenginiuose. 
Nepertraukiamo valymo proceso užtikrinimui numatomas generatorius su automatine valdymo sistema (ARI). Generatorius turi būti parinktas pagal būtiniausių technologinių įrenginių – nuotekų siurblių, automatikos įrangos, apšvietimo, stebėjimo / apsaugos kamerų, orapūčių, valdymo panelės ir kitų minimaliam avariniam darbui būtinų įrenginių – apkrovą. Generatorius turi užtikrinti nepertraukiamą biologinio valymo proceso palaikymą ir kritinį avarinį nuotekų valymo įrenginių darbą. Generatorius kartu su kuro talpa turi užtikrinti ne trumpesnį kaip 24 val. nepertraukiamą būtinųjų įrenginių veikimą be pagrindinio elektros energijos tiekimo. Turi būti numatytas generatoriaus prijungimas prie ĮPS skydo su automatiniu paleidimu ir automatiniu perjungimu į avarinį elektros energijos tiekimą. Generatoriaus galia turi būti pagrįsta Rangovo skaičiavimais ir suderinta su Užsakovu.

Rangovas privalės įrengti šiuos kontrolės ir valdymo elementus:
· Technologinės įrangos valdymą per SCADA;
· Technologinei įrangai (jų grupėms) numatyti automatinį ir rankinį valdymo režimus;
· Reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginius su automatiniais reguliatoriais;
· Visų elektros spintų IP (apsaugos klasė) parenkama pagal įrengimo vietą;
· Visos valyklos elektros įrenginiams būtina numatyti apsaugas nuo viršįtampių;
· Ventiliacijos sistema turi būti mechaninė ir natūralaus šalinimo;
· Valyklos apšvietimas turi būti LED šviestuvais su foto elementu, judesio davikliais ir laiko rėle;
· Numatyti technines elektros energijos apskaitą nuotekų valyklai; 
· Duomenų surinkimą ir saugojimą per SCADA.

Visi matavimo prietaisų rodmenys turi būti atvaizduoti pagrindinio valdiklio valdymo panelėje (nuotekų valykloje) ir tuo pačiu metu perduodami į SCADA (Užsakovo dispečerinėje).
3.17.1 [bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark193][bookmark: _Toc180443847]Reikalavimai matavimo prietaisams
Visi matavimo prietaisai privalo turėti MODBUS arba PROFINET integruotas komunikacines sąsajas, o nesant galimybės naudoti standartinį signalinį 4-20 mA signalą (jutikliams).
Visi matavimo prietaisai turi turėti galimybę perduoti signalus nuotoliniu būdu. Prietaisai turi turėti kalibravimo galimybę.
Visų kontrolės-matavimo prietaisų rodmenys turi būti perduodami į SCADA sistemą. 
Matavimo prietaisų, taip pat visų kitų technologinės kontrolės ir proceso valdymo įtaisų techninis aprašymas turi būti pateiktas lietuvių kalba, vertimas iš užsienio kalbos turi būti atliktas kvalifikuoto vertėjo – tos  srities inžinieriaus arba Rangovo atstovo, arba atsakingo asmens.
3.17.2 [bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199][bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark197][bookmark: _Toc180443848]Apsaugos klasės
[bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark201]Turi būti taikomos šios apsaugos klasės: panardinamiems jutikliams – IP68; srieginiams ir flanšiniams jutikliams – IP66; signalų perdavimo įtaisams - IP65.
3.17.3 [bookmark: _Toc180443849]Kontroliuojami parametrai
Kontroliuojami šie parametrai:
· parengtinio valymo įrenginio būsena;
· nuotekų ir dumblo siurblių būsena, darbo dažnis;
· dumblo debitai;
· orapūčių būsena ir sukimosi dažnis;
· oro slėgis paduodamo oro linijose;
· reagento (koagulianto) siurblių būsena;
· dozuojamo koagulianto debitas;
· anglies šaltinio siurblių būsena;
· dozuojamo anglies šaltinio debitas;
· techninio vandens tiekimo siurblio būsena;
· deguonies kiekis ir temperatūra aeracinėse talpose;
· veikliojo dumblo koncentracija bioreaktoriuose;
· atitekančių nuotekų pH ir temperatūra;
· techninio vandens slėgis;
· nuotekų ir dumblo lygis talpose, kur jis gali kisti;
· nevalytų ir valytų išleidžiamų nuotekų debitas.

Aukščiau pateiktas tik minimalus kontroliuojamų parametrų kiekis. Konkurso dalyvis, savo nuožiūra gali siūlyti papildomus prietaisus ir kontroliuojamus parametrus, priklausomai nuo naudojamos technologijos ir automatikos lygio. 
Visi išvardinti parametrai turi būti registruojami ir perduodami į SCADA sistemą.
3.17.4 [bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark208][bookmark: bookmark205][bookmark: _Toc180443850]Stacionarūs parametrų matavimo prietaisai
Nuotekų valymo įrenginiuose turi būti sumontuoti stacionarūs matavimo prietaisai toliau išvardintų parametrų matavimui:
· Vandens lygiui technologinėse talpose, kuriose pagal taikoma technologija jis gali kisti, nustatyti;
· Atitekančių nuotekų temperatūrai ir pH matuoti;
· Valytų ir atitekančių nuotekų debitui matuoti;
· Visuose slėginiuose vamzdžiuose turi būti apsauga nuo perteklinio slėgio įrengiami apsauginiai vožtuvai;
· Deguonies koncentracijos ir temperatūros matuokliai bioreaktoriuose;
· Veikliojo dumblo koncentracijos matuokliai bioreaktoriuose;
· Orapūtėmis tiekiamo oro slėgiui matuoti;
· Perteklinio ir cirkuliacinio dumblo srautų debitui matuoti;
· Techninio vandens palaikomas slėgis;
· Koagulianto tirpalo ir anglies šaltinio padavimo debitui matuoti (matavimas pačiuose dozatoriuose).
Turi būti numatytos ir įdiegtos visos kitos, čia neišvardintos, nuotekų valymo įrenginių komplekso funkcijos, kurios yra būtinos užtikrinant stabilų įrenginių darbą ir reikiamą išvalymo efektyvumą pagal Rangovo suprojektuotą ir įdiegtą technologiją.
Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių.
3.17.5 [bookmark: _Toc41004017][bookmark: _Toc41004360][bookmark: _Toc41004705][bookmark: _Toc41005050][bookmark: _Toc41005396][bookmark: _Toc41005741][bookmark: _Toc41006086][bookmark: _Toc41006494][bookmark: _Toc41006902][bookmark: _Toc41034189][bookmark: _Toc41034598][bookmark: _Toc41004019][bookmark: _Toc41004362][bookmark: _Toc41004707][bookmark: _Toc41005052][bookmark: _Toc41005398][bookmark: _Toc41005743][bookmark: _Toc41006088][bookmark: _Toc41006496][bookmark: _Toc41006904][bookmark: _Toc41034191][bookmark: _Toc41034600][bookmark: _Toc41004020][bookmark: _Toc41004363][bookmark: _Toc41004708][bookmark: _Toc41005053][bookmark: _Toc41005399][bookmark: _Toc41005744][bookmark: _Toc41006089][bookmark: _Toc41006497][bookmark: _Toc41006905][bookmark: _Toc41034192][bookmark: _Toc41034601][bookmark: _Toc180443851]Proceso kontrolės, valdymo ir kompiuterinės vizualizacijos aprašymas
Užsakovo dispečerinėje ir nuotekų valykloje esančioje vizualizacijos sistemoje turi būti matoma:
· Visų  įrengimų (orapūčių,  siurblių, maišyklių,  grotų,  dozatorių ir  kt.) darbinė  būklė -dirba, stovi, yra  automatinio  ar  rankinio valdymo  režimuose,  techniškai  tvarkingas,  ar  yra būdingi  gedimai  ar  automatinio  valdymo  trūkumai, pvz. neateina  signalai  ar  pan. (būklė apima konkrečiam įrenginiui galimus taikyti parametrus).
· Nuotekų  debitas  prieš/po nuotekų valymo ir veikliojo dumblo recirkuliacijos, šalinimo su  galimybe matyti  pritekėjimo  ir  ištekėjimo  svyravimų  grafikus ne  mažiau, kaip  6 mėnesiai  atgal. Taip  pat  vizualizacijoje  turi  būti  pateikiami  nuotekų prieš  valymą  ir po valymo  apskaitų  parodymai  laiko  bėgyje  nuo pat  eksploatavimo  pradžios (grafikas  laiko  ašyje). Trumpiausias užduodamas laiko  intervalas pritekėjimo  svyravimams patikrinti  - ne daugiau   2  valandos. Apskaita  po  valymo  turi  būti  įrengta  su  integratoriumi,  kurio  parodymai  turi  būti  matomi  vizualizacijoje  nuo pat  eksploatacijos  pradžios  iki  einamo momento;
· Biologinių reaktorių darbo duomenys su  laiko ir  technologinių parametrų  vizualizacija (deguonies konc. ir temperatūra);
· Turi būti galimybė gauti visos įrangos darbo sumines motovalandas.
· Vizualizacijoje turi būti  matomi visi  aukščiau  paminėtų įrenginių aprašymuose  nurodyti darbo parametrai:  lygiai  talpose, debitai, kontroliuojami parametrai, su  šių duomenų kitimo užrašymu  paskutinių  6 mėnesių  laikotarpyje. Tam tikslui Rangovo numatomoje  vietoje pastatyti reikalingus  kontrolės-matavimo prietaisus,  kurie  turi  atitikti kontroliuojamų  parametrų  kitimo ribas;
· Vizualizacijoje užduodama  reikalinga  deguonies reaktoriuose automatizuota  oro  tiekimo  sistema privalo  palaikyti  šią  koncentraciją su  ne  didesne  kaip 5 proc. paklaida. Turi  būti  galimybė  matyti užduotą  ir  faktinę  deguonies  koncentracijos   ne  trumpesniame, kaip  paskutinių 6 mėnesių  laikotarpyje;
· Cheminio  fosforo  valymo  reagento ir išorinio anglies šaltinio  kiekis (arba debitas ir dozavimo laikas), užduodamas  dispečerinės  vizualizacijoje;
· Perteklinio  veikliojo  dumblo, tiekiamo  į  tankinimą  debitas,  dumblo recirkuliacijos debitai,  siurblių našumai (Hz, dažninėmis pavaromis) turi  būti  matomi ir  vizualizacijoje;
· Tiekiamo  į bioreaktorių oro slėgis,  taip  turi  būti  galimybė   šį  dydį  matyti  paskutinių 6 mėnesių  bėgyje (užrašymas  grafiškai);
· Veikliojo dumblo koncentracija bioreaktoriuose matyti paskutinių 6 mėnesių bėgyje (užrašymas grafiškai);
· Nuotekų ir dumblo lygis visose technologinėse talpose, kuriose numatytas jo matavimas. Turi  būti  galimybė šį dydį  matyti  paskutinių 6 mėnesių  bėgyje.

Vizualizacijoje  turi  būti matomos valyklos darbo paros ir mėnesio  ataskaitos (lentelių ir grafikų  pavidalu) su  galimybe jas  atspausdinti,  taip pat tokią  galimybę turi turėti  ir užduodamų  technologinių  parametrų kitimo laiko bėgyje grafikai. Minėtų ataskaitų  apimtį  Rangovas  kartu su Užsakovu aptars  paleidimo  derinimo  darbų  eigoje.

Avariniai  pranešimai, kurie turi būti perduodami į Užsakovo dispečerinę:
1. Neteisėto įsibrovimo į technologinį pastatą ir valyklos teritoriją signalas;
2. Technologinio pastato gaisro  pranešimo signalas;
3. Elektros tiekimo sutrikimo atvejai,  įtampos dingimo atvejai;
4. Avariniams pranešimams  ir  svarbiems  technologiniams  sutrikimams  numatyti  signalus SCADA sistemoje.

[bookmark: _Toc41004022][bookmark: _Toc41004365][bookmark: _Toc41004710][bookmark: _Toc41005055][bookmark: _Toc41005401][bookmark: _Toc41005746][bookmark: _Toc41006091][bookmark: _Toc41006499][bookmark: _Toc41006907][bookmark: _Toc41034194][bookmark: _Toc41034603][bookmark: _Toc41004023][bookmark: _Toc41004366][bookmark: _Toc41004711][bookmark: _Toc41005056][bookmark: _Toc41005402][bookmark: _Toc41005747][bookmark: _Toc41006092][bookmark: _Toc41006500][bookmark: _Toc41006908][bookmark: _Toc41034195][bookmark: _Toc41034604][bookmark: _Toc41004025][bookmark: _Toc41004368][bookmark: _Toc41004713][bookmark: _Toc41005058][bookmark: _Toc41005404][bookmark: _Toc41005749][bookmark: _Toc41006094][bookmark: _Toc41006502][bookmark: _Toc41006910][bookmark: _Toc41034197][bookmark: _Toc41034606][bookmark: _Toc41004026][bookmark: _Toc41004369][bookmark: _Toc41004714][bookmark: _Toc41005059][bookmark: _Toc41005405][bookmark: _Toc41005750][bookmark: _Toc41006095][bookmark: _Toc41006503][bookmark: _Toc41006911][bookmark: _Toc41034198][bookmark: _Toc41034607][bookmark: _Toc41004028][bookmark: _Toc41004371][bookmark: _Toc41004716][bookmark: _Toc41005061][bookmark: _Toc41005407][bookmark: _Toc41005752][bookmark: _Toc41006097][bookmark: _Toc41006505][bookmark: _Toc41006913][bookmark: _Toc41034200][bookmark: _Toc41034609][bookmark: _Toc41004029][bookmark: _Toc41004372][bookmark: _Toc41004717][bookmark: _Toc41005062][bookmark: _Toc41005408][bookmark: _Toc41005753][bookmark: _Toc41006098][bookmark: _Toc41006506][bookmark: _Toc41006914][bookmark: _Toc41034201][bookmark: _Toc41034610][bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark251][bookmark: _Toc520984185][bookmark: _Toc521013489][bookmark: _Toc180443853]4. Medžiagų ir mechaninės įrangos techninės specifikacijos
[bookmark: _Toc180443854]4.1.Valyklos mechaninės įrangos parinkimas
Technologiniai duomenys, skirti nuotekų valyklos mechaninės įrangos (rankinių grotų, smėliagaudės, dozatorių, orapūčių ir kt.) parinkimui pateikti ankstesniuose skyriuose. Čia pateikiami tik techniniai mechaniniai  reikalavimai.
Siurbliai  turi būti  parinkti  atsižvelgiant į  persiurbiamą  terpę:  nuotekų ir  cheminių  tirpalų agresyvų  poveikį,  dumblo  koncentraciją, koagulianto tirpalo  klampumą. Fosforo cheminio  šalinimo ir anglies šaltinio  reagentams – diafragminius  siurblius. Įrenginių  tuštinimui reikalingi  vertikaliniai ašinio  ar  kitokio tipo  siurbliai  su  pakankamu  debitu ir  nedideliu pakėlimo  aukščiu.
Maišyklės  reaktoriuose ir išlyginimo  rezervuaro talpose  turi  būti su  horizontalia  ašimi,  abiejuose  įrenginiuose  to  paties  tipo  ir  gamintojo. 
Visų  siurblių,  kurių pavarų  elektros  galia  1  kW  ir daugiau, eksploatacinis  darbo  taškas turi  būti  artimas  optimaliam,  t.y. naudingo  veiksmo  koeficiento  dydis  turėtų  būti  (0,8 - 1,0) n.v.k.  maksimalaus.
Orapūtės oro  tiekimui  į  biologinį  valymą - krumpliaratinės (rotorinės)  arba sraigtinio  tipo.
Aeratoriai – smulkiadispersiniai membraniniai EPDM diskiniai (“lėkštelės”) arba vamzdinio  tipo. Aeratorių išdėstymas  turi  atitikti  gamyklos  gamintojos  reikalavimus. 
Visos mechaninės įrangos  gamyklos gamintojos techninės  instrukcijos  turi būti pateiktos lietuvių  kalba iki statybos užbaigimo procedūros.  
4.2. [bookmark: _Toc520984186][bookmark: _Toc521013490][bookmark: _Toc180443855][bookmark: _Toc487446921][bookmark: _Toc458416668]Vamzdžiai
4.2.1. [bookmark: _Toc180443856][bookmark: _Toc520984187][bookmark: _Toc521013491]Polietileniniai PE slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys 
PE slėginių bendrosios paskirties vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdžių ir fasoninių dalių išoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir armatūra turi būti tinkami minimaliam PN10 darbiniam slėgiui. 

4.2.2. [bookmark: _Toc41006103][bookmark: _Toc41006511][bookmark: _Toc41006919][bookmark: _Toc41034206][bookmark: _Toc41034615][bookmark: _Toc521013492][bookmark: _Toc520984188][bookmark: _Toc180443857]Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys
Polivinilchloridiniai PVC slėginiai vamzdžiai turi atitikti LST EN ISO 1452-2 ar lygiavertį standartą. Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti skirti min. PN10 darbo slėgiui. 
Vamzdžiai ir fasoninė įranga sujungiami movos-įvorės sujungimais su elastomero sandarinimo žiedais. Tirpiklinio cemento tipo sujungimai neturi būti nenaudojami. 
Galima naudoti plienines ir ketaus fasonines dalis, iš vidaus ir išorės padengtas emaline danga pagal LST EN ISO 11177:2019 ar lygiavertį arba aliuminio lydinį su nailono lygiaverte danga ir aptaisu. 
Su plieniniais ir kaliojo ketaus vamzdžiais fasoninės dalys turi būti jungiamos flanšais ar movomis, pagamintais iš kaliojo ketaus, plieno ar aliuminio lydinio. Nuo korozijos plieninės fasoninės dalys turi būti apsaugomos emalinėmis sistemomis.
Jeigu terpė yra netinkama, neplastifikuoti PVC (NPVC) neturi būti naudojami.
4.2.3. [bookmark: _Toc520984189][bookmark: _Toc521013493][bookmark: _Toc180443858]Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) savitakiniai vamzdžiai ir  fasoninė įranga savitakos kolektoriams
PVC vamzdžių ir fasoninės įrangos išoriniai skersmenys turi atitikti standartą LST EN 1401-1:2019+A1:2023 ar lygaivertį. 
Vamzdžiai ir fasoninė įranga sujungiami movos-įvorės sujungimais su elastomero sandarinimo žiedais. Tirpiklinio cemento tipo sujungimai nenaudojami. 
Naudotinos vamzdžių klasės turi būti nurodomos techninėse Darbų projekto specifikacijose ir brėžiniuose.
4.2.4. [bookmark: _Toc521013494][bookmark: _Toc520984190][bookmark: _Toc180443859]Polietileno slėgio vamzdžiai ir fasoninės dalys
Vamzdžiai turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti LST EN 12201 ar lygiavertį standartą. Vamzdžio tipas parenkamas priklausomai nuo vamzdyno įrengimo metodo. Vamzdžiai turi būti įrengiami laikantis gamintojo nurodymų.
Jei nenurodoma kitaip, vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti tinkami minimaliam PN10 darbinam slėgiui.
PE vamzdžiai jungiami sandūriniu suvirinimu ir naudojant elektra virinamas movas. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydimu, būtina tiksliai laikytis vamzdžių gamintojo nurodymų,
[bookmark: _Toc520984191][bookmark: _Toc521013495]Su ketinėmis fasoninėmis dalimis PE vamzdžiai jungiami pagal LST EN 1092-2 ar lygiavertį standartą, naudojant pritvirtinamus PE atvamzdžius.
4.3. [bookmark: _Toc41006107][bookmark: _Toc41006515][bookmark: _Toc41006923][bookmark: _Toc41034210][bookmark: _Toc41034619][bookmark: _Toc180443860]Technologiniai vamzdynai
Planuojamame sklype turi būti pakloti visi naujų valymo įrenginių eksploatacijai reikalingi inžineriniai tinklai. Tinklų ilgiai priklausys nuo konkrečių tiekėjo siūlomų sprendinių planuojamame sklype. Atkreipiamas Rangovo dėmesys, kad esami tinklai, trukdantys naujai statybai, turi būti perkloti. Sklypo tinkluose numatomi gelžbetoniniai šuliniai turi būti nelaidūs vandeniui. Savitakinės nuotekynės šuliniams turi būti naudojami g/b žiedai, pagaminti vibropresavimo būdu. Žiedai turi būti su užlankais.
Vamzdynas turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad jokie hidrauliniai smūgiai ar savojo konstrukcijos svorio apkrovos nebūtų perduodamos į įrenginių (orapūčių ir pan.) flanšus, korpusus ar kitą mechaninę įrangą.
Techniniam vandentiekiui (į parengtinį nuotekų valymą), technologiniams (slėginiams) tinklams naudoti plastikinius PE vamzdžius, savitakiniams - plastikinius PVC vamzdžius. 
Lauko tinkluose naudoti pleištines ketines sklendes. Jeigu nenurodyta kitaip, slėginiai vamzdynai turi būti parinkti ne mažesniam kaip PN10 slėgiui.
Plastikiniai vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti patiektos su neopreno gumos movomis.
Visi flanšai turi atitikti LST EN 1092 ar lygiavertį standartą. 
Visuose vamzdžiuose turi būti įrengta būtina oro pašalinimo (nuorinimo) armatūra, mėginių ėmimo ventiliai ir praplovimo jungtys.
4.3.1. [bookmark: _Toc520984193][bookmark: _Toc521013497][bookmark: _Toc65574963][bookmark: _Toc456970129][bookmark: _Toc520984194][bookmark: _Toc521013498][bookmark: _Toc487446933][bookmark: _Toc454205386][bookmark: _Toc180443863]Ketaus ir kalaus ketaus vamzdžiai
Visi kaliojo ketaus vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal LST EN ISO 9001 ar lygiaverčio reikalavimus.
Jei nenurodyta kitaip, slėginiam vamzdynui skirti vamzdžiai turi būti tinkami mažiausiai PN10 darbiniam slėgiui.
Kaliojo ketaus vamzdžiai turi atitikti LST EN 545:2010 ar lygiaverčio (vandentiekiui) ir LST EN 598:2008+A1:2009 ar lygiaverčio (nuotekoms) reikalavimus. Jei nenurodyta kitaip, visi vamzdžių sujungimai turi būti „įstumiamo“ tipo lygiu galu į movą, kuri užsandarinama vientisa žiedine gumine tarpine ir gali pasisukti mažiausiai 3 laipsnius. Tarpinės – pagal LST EN 681-1+A1:2001 ar lygiavertį standartą. Tarpinės yra vieninteliai elementai, nuo kurių priklauso sujungimų sandarumas. Sujungimo žiedai prieš panaudojimą turi būti laikomi vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio.
Kaliojo ketaus fasoninės dalys (fitingai) turi būti naudojamos flanšinės arba movinės. Fasoninės dalys turi turėti tas pačias charakteristikas kaip ir vamzdžiai. Medžiagos, naudojamos kaliojo ketaus vamzdžių ir fasoninių dalių gamybai, vamzdžių ir fasoninių dalių bandymai turi atitikti LST EN 545:2010 ar atitinkamai LST EN 598:2008+A1:2009 ar lygiaverčių standartų reikalavimus.
Visi kaliojo ketaus vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti padengti tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Išorinis ir vidinis jų padengimas turi atitikti LST EN 545:2010 (vandentiekiui) ir LST EN 598:2008+A1:2009 (nuotekoms) ar lygiaverčių standartų reikalavimus.
4.3.2. Nerūdijančio plieno vamzdžiai
Visas nerūdijantis plienas, jei naudojamas vamzdžiams ir fasoninėms detalėms turi būti iš AISI 316 arba kitos ne prastesnės nerūdijančio plieno klasės. Oro vamzdynai orapūčių talpoje gali būti iš ne žemesnės kaip AISI 304 plieno klasės.
Turi būti naudojami tiesūs ISO dydžio vamzdžiai (standartai LST EN 10217-7, LST EN 10296-2 ar lygiaverčiai). Naudojamų vamzdžių sienelių storis turi būti ne mažesnis nei yra nurodyta žemiau pateikiamoje lentelėje:

Nerūdijančio plieno vamzdžių minimalūs sienelių storiai
	Nominalus dydis
	Vamzdžio sienelės storis, mm

	Iki Dsal. 80 imtinai
	1,6

	Dsąl. 100 iki Dsąl. 250 imtinai
	2,0

	Dsąl. 300 iki 450
	3,0


[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]


Sąlyginis (Dsal.) ir išorinis (Do) nerūdijančio plieno vamzdžių skersmuo
	Dsal. Do
	10
17.2
	15
21.3
	20
26.9
	25
33.7
	32
42.4
	40
48.3
	50
60.3
	(65)
(76.1)
	80
88.9

	Dsal.
	100
	(125)
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	(450)

	Do
	114.3
	(139.7)
	168.3
	219.1
	273
	323.9
	355.6
	406.4
	(457.2)

	Dsal.
Do
	500
508
	600
610
	700
711
	800
813
	1000 1016
	1200
1220
	
	
	


Jei įmanoma, reikia vengti skliausteliuose nurodytų vamzdžio skersmenų.

Alkūnės turi būti suprojektuotos kaip ilgi, sklandūs sulenkimai, spinduliu maždaug 1,5 karto nominalaus vamzdžio dydžio ir neturi būti pagaminti iš suvirintų segmentų.
Flanšiniai sujungimai, jei nenumatyta kitaip, turi būti užleidžiamo tipo sujungimai su privirintais žiedais su kakliukais ir laisvais flanšais.
4.3.3. [bookmark: _Toc520984196][bookmark: _Toc521013500][bookmark: _Toc180443864]Kitų medžiagų plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės
Galimybė naudoti plastikinius vamzdžius atitinkamiems tikslams turi būti patvirtinta kokybės sertifikatu.
Parinkti vamzdyno ir su juo susijusius elementus, jų medžiagą, juos projektuoti, montuoti ir jungti reikia griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų.
Jeigu naudojamam vamzdžio tipui slėgiai, apkrovos ir įtempimai yra jam leistinose ribose, nereikia jokių specialių skaičiavimų, parenkant vamzdžius vidinio slėgio atžvilgiu.
Jei vamzdžiai klojami atvirame ore, turi būti imamasi saugumo priemonių perduodant apkrovas, siekiant užtikrinti tinkamą vamzdynų funkcionavimą. LDPE, HDPE, PP ir kiti plastikiniai vamzdžiai, kurių elastingumas po apkrovimų gali kisti, visu horizontaliu ilgiu turi būti tiesiami plieniniuose profiliuose. Leistini nukrypimai, kai vamzdžio skersmuo iki DN50 yra 3 mm, kai skersmuo daugiau nei DN50 – 5 mm.
Vamzdžių, klojamų atvirame ore, plastiko atsparumas UV spinduliams turi būti patvirtintas sertifikatu. Jei vamzdžiai neturi tokio sertifikato, tikėtina, kad nuo UV spindulių poveikio jie gali tapti trapūs, todėl tokių vamzdžių naudoti neleidžiama.
Vamzdžių bei fasoninių dalių gamybai naudojama medžiaga turi būti didelio tankio polietilenas, atitinkantis LST EN 12201-2:2011+A1:2014 ir LST EN 12162:2002+A1:2009 ar lygiaverčius standartus.
4.4. [bookmark: _Toc520984197][bookmark: _Toc521013501][bookmark: _Toc180443865]Sklendės
4.4.1. [bookmark: _Toc521013502][bookmark: _Toc520984198][bookmark: _Toc180443866]Pleištinės sklendės
Sklendės turi atitikti LST EN 1074-2 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. Sklendės turi būti skirtos atitinkamai darbui su vandeniu ir nuotekomis, nominaliam slėgiui 10 bar. Visos sklendės turi būti nepralaidžios lašams, kai slėgis yra 10 bar.
Sklendės velenas turi būti neiškylantis, pagamintas iš nerūdijančio plieno, kanalas tiesus. Korpusas pagamintas iš kalaus ketaus, padengtos epoksidine danga. Sklendės pleištas iš kaliojo ketaus, visiškai gumuotas, padengtas elastomeru, atitinkančiu LST EN 681-1 ar lygiavertį standartą.
Sklendės turi būti jungiamos flanšais.
4.4.2. [bookmark: _Toc521013503][bookmark: _Toc520984199][bookmark: _Toc180443867]Peilinės sklendės
Sklendės turi atitikti LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 681-1 ar lygiaverčių standartų reikalavimus. Sklendžių korpusas turi būti ketinis, padengtas epoksidine danga. Peilinis uždoris turi būti pagamintas iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno, iškylantis į išorę velenas gali būti iš galvanizuoto plieno.
Sklendžių, kurias apsemia nuotekos, korpusas turi būti iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno arba PE.
Peilinės sklendės turi būti uždaromos rankiniu būdu sukant uždarymo ratą, ant kurio nurodyta uždarymo kryptis.  

5. [bookmark: bookmark214][bookmark: bookmark213][bookmark: _Toc180443868]Eksploatacijos ir priežiūros personalo instruktavimas
Užsakovo personalas (ne mažiau kaip 2 asmenys) turės būti instruktuojamas kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą
Rangovas nebus atsakingas už jo instruktuojamų Užsakovo atsakingų žmonių žinių įsisavinimo kokybę. 
Užsakovo darbuotojai turės būti instruktuojami apie teorinius nuotekų valymo procesų ir Rangovo įdiegtos technologijos pagrindus, pagrindinius valymo įrenginių komponentus ir įrangą, jų veikimą ir priežiūrą. Rangovas instruktuoja lietuvių kalba. 
Užsakovo įrangos aptarnavimo ir priežiūros specialistai apie įrangos veikimo principus, eksploatacijos ypatumus ir priežiūrą turės būti instruktuojami paleidžiant įrenginius (objekte).
Rangovas turės pateikti visos įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, o prieš pradėdamas technologinius instruktavimus turės pateikti nuotekų valymo įrenginių technologinio proceso aprašymą ir valdymo instrukcijas lietuvių kalba.
Mokymai vykdomi pagal su Užsakovu iš anksto suderintą tvarką ir grafiką. 

6. Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio vamzdynų ir inžinierinių statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus vamzdynus bei įrenginius. Brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. Brėžiniai turi būti atlikti pagal Geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014. Baigęs visus darbus Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius. Juos pasirašo, patvirtindamas, kad darbai buvo atlikti taip, kaip numatyta projekte. Rangovas turi pateikti išpildomųjų brėžinių komplektą laisvai prieinamais skaitmeniniais formatais (failais). Rangovas yra atsakingas už kadastrinių matavimų dokumentacijos parengimą ir suderinimą su atitinkamomis institucijomis. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui.

7. [bookmark: _Toc41006117][bookmark: _Toc41006525][bookmark: _Toc41006933][bookmark: _Toc41034220][bookmark: _Toc41034629][bookmark: _Toc41006118][bookmark: _Toc41006526][bookmark: _Toc41006934][bookmark: _Toc41034221][bookmark: _Toc41034630][bookmark: _Toc41006119][bookmark: _Toc41006527][bookmark: _Toc41006935][bookmark: _Toc41034222][bookmark: _Toc41034631][bookmark: _Toc180443869]Efektyvumo garantijos ir nuotekų valymo įrenginių darbo efektyvumo bandymai
[bookmark: _Toc41006121][bookmark: _Toc41006529][bookmark: _Toc41006937][bookmark: _Toc41034224][bookmark: _Toc41034633]Rangovas yra atsakingas už tai, kad nuotekų valymo įrenginių procesas vyktų pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus, Darbų projektą ir būtų pasiektas reikalaujamas nuotekų išvalymo efektyvumas. Išvalymo efektyvumas tikrinamas efektyvumo bandymų pagalba. 
[bookmark: _Toc41006123][bookmark: _Toc41006531][bookmark: _Toc41006939][bookmark: _Toc41034226][bookmark: _Toc41034635]Rangovas garantuoja, kad jo suprojektuotuose ir pastatytuose nuotekų valymo įrenginiuose, esant projektinėms sąlygoms (nurodytai apkrovai ir užterštumui), valytų nuotekų kokybiniai parametrai (teršalų likutinės koncentracijos) neviršys valytoms nuotekoms keliamų užterštumo reikalavimų ir pasieks dumblo tankinimo reikalavimus.
7.1. Baigiamieji bandymai

Rangovas turi atlikti nuotekų valymo įrenginių išvalymo efektyvumą nustatančius bandymus – baigiamuosius bandymus (toliau – Baigiamieji bandymai). Baigiamieji bandymai atliekami iki statinių užbaigimo komisijos akto pasirašymo dienos ar deklaracijos apie statybos užbaigimą išdavimo.
Prieš pradedant nuotekų valymo įrenginių Baigiamuosius bandymus (darbo efektyvumo bandymus), Rangovas privalo visiškai užbaigti parengiamuosius darbus ir Užsakovui pateikta atitinkama dokumentacija:
· Hidrauliškai išbandytos visos talpos;
· Atlikti įrenginių individualūs bei kompleksiniai bandymai ir funkcionalumo patikrinimai su švariu vandeniu.
· Užbaigti biologinio proceso paleidimo ir derinimo etapą, t.y. į biologinius reaktorius atvežti tinkamą kiekį veikliojo dumblo, atlikti biomasės adaptaciją ir stabilizuoti nuotekų valymo procesą.
· Užtikrinti, kad visoms technologinėms grandims būtų tiekiama ne laikina, o numatyta ir pastovi elektros energija ir būtų visiškai baigti automatikos bei mechanikos paleidimo derinimo darbai. 
· Apie planuojamą bandymų pradžią iš anksto informuoti Užsakovą, pateikiant įrodymus (akredituotos laboratorijos tyrimų protokolus), kad NVĮ veikla stabilizavosi ir pasiekė reikalaujamus išvalymo parametrus.

Baigiamieji bandymai turi patvirtinti stabilų valyklos darbą ir nepertraukiamai vykti 14 kalendorinių dienų. Baigiamųjų bandymų sąlygos:
· Rangovas turi informuoti Užsakovą apie planuojamą tyrimų pradžią iki tyrimų pradžios. 
· Bandymai turi būti atliekami sausmečiu, kai į NVĮ nepatenka dideli lietaus ir polaidžio vandens kiekiai, galintys iškreipti tyrimo rezultatus.  
· Per 14 dienų laikotarpį, imami 24 val. paros vidutiniai nuotekų mėginiai (ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę) atitekančiose ir išvalytose nuotekose. 
· Visi nuotekų mėginiai turi būti imami ir nuotekų mėginių laboratoriniai tyrimai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos patvirtintas taisykles ir rekomendacijas.
· Už visas eksploatacines ir laboratorinių tyrimų išlaidas baigiamųjų bandymų metu atsako Rangovas, išskyrus elektros energijos sąnaudas ir Užsakovo personalo darbo laiko apmokėjimą.
· Esant didesnei nei projektinei nuotekų apkrovai pagal atskirus taršos parametrus arba didesniam nuotekų debitui nei projektinis, dalį nuotekų galima sulaikyti nuotekų buferiniame rezervuare.

Baigiamieji bandymai laikomi sėkmingais, jeigu viso 14 dienų nepertraukiamo laikotarpio metu tenkinamos šios sąlygos:
· Išvalytų nuotekų užterštumas neviršija visų kontroliuojamų taršos parametrų reikalaujamų išvalymo koncentracijų, pateiktų 3 lentelėje. 
· Perteklinis dumblas dumblo tankintuve stabiliai sutankinamas iki ne mažiau kaip 2,0 % sausųjų medžiagų (SM) koncentracijos. 
· Bandymų laikotarpiu neįvyko technologinės įrangos gedimų, dėl kurių valymo procesas buvo sutrikdytas arba sustabdytas ilgiau nei 24 valandoms.
· Visi matavimo prietaisų rodmenys ir procesų duomenys yra sėkmingai perduodami į SCADA sistemą dispečerinėje. 

Jeigu nors vienas iš sėkmingo Baigiamųjų bandymo kriterijų nėra tenkinamas, bandymas laikomas nesėkmingu. Jei Baigiamųjų bandymų rezultatai neatitinka reikalavimų:
· Rangovas privalo imtis procesų atitaisymo ir pritaikymo priemonių, o visas su atitaisomaisiais darbais susijusias išlaidas padengia pats. 
· Už bet kokius Baigiamųjų bandymų metu patirtus trikdžius, dėl kurių Užsakovo patirtų papildomas nei planuota sąnaudas ar nuostolius (kuriems priskiriamos ir institucijų baudos už aplinkos teršimą) yra pilnai atsakingas Rangovas.
· Atlikus korekcijas, 14 kalendorinių dienų trukmės bandymai kartojami iš naujo.

7.2. Technologinio proceso garantija (bandymai po baigimo)

Bendrosios nuostatos
Garantiniai terminai nustatyti Rangos sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
Kartu su pasiūlymu tiekėjas užpildo ir pateikia Efektyvumo garantijas, pateiktas prieduose. Patiekdamas pasiūlymą ir pasirašytas garantijas Rangovas garantuoja, kad jo suprojektuotuose ir pastatytuose nuotekų valymo įrenginiuose, esant projektinėms sąlygoms, valytų nuotekų kokybiniai parametrai (teršalų likutinės koncentracijos) neviršys valytoms nuotekoms keliamų užterštumo reikalavimų. 
Rangovas užtikrina, kad suprojektuotuose ir pastatytuose nuotekų valymo įrenginiuose, esant projektinėms sąlygoms, ir nesant nuokrypių nuo tinkamos įrenginių eksploatacijos, sąnaudos ir kaštai bus tokie, kokie nurodyti jo pasiūlyme ir neviršys Rangovo deklaruojamų reikšmių. 

Bandymų po baigimo ir technologinio garantinio laikotarpio vykdymo tvarka
Kai Rangovas sėkmingai atliks baigiamuosius bandymus ir rangos darbus perdavimo-priėmimo (baigiamuoju) aktu perduos Užsakovui, prasidės 12 mėnesių technologijos garantinis laikotarpis. 
Šio laikotarpio metu Užsakovas, vadovaudamasis Rangovo parengtomis eksploatavimo instrukcijomis, eksploatuos nuotekų valymo įrenginius ir kas mėnesį atliks nevalytų ir valytų nuotekų mėginių laboratorinius tyrimus, nustatant BDS7, SM, bendro azoto ir bendro fosforo koncentracijas (mg/l). 
Iš gautų laboratorinių tyrimų rezultatų bus išvestos atskirų teršalų koncentracijų metinių vidurkių reikšmės, kurios bus lyginamos su projektinėmis atskirų teršalų koncentracijų reikšmėmis valytose nuotekose. 
Užsakovas, savo lėšomis ir savo nuožiūra turi teisę atlikti bandymus po baigimo, taip pat ir tuos, kurie reikalingi Efektyvumo garantijų žiniaraštyje nurodytų rodiklių atitikimo patikrinimui ir (arba) baudų mokėjimo reikalavimo pateikimui. 
Rangovas, savo lėšomis turi teisę atlikti jo nuomone reikalingus bandymus po baigimo. 
Baudų taikymas už garantuojamų rodiklių nepasiekimą
· Jeigu nustatyta patikrinimo tvarka nepasiekiamas Rangovo deklaruotas nuotekų išvalymo efektyvumas ir (ar) kiti nustatyti rodikliai arba faktinės sąnaudos ir (ar) eksploatavimo kaštai viršija Rangovo pasiūlyme deklaruotas reikšmes, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Garantijose nustatyta tvarka apskaičiuotas baudas. 
· Deklaruotų rodiklių pasiekimas tikrinamas ir baudos apskaičiuojamos Sutartyje ir Garantiniuose dokumentuose nustatyta tvarka. 
· Perteklinis elektros energijos ir (ar) chemikalų vartojimas, viršijantis garantuojamą rodiklį, sukelia papildomus kaštus Užsakovui, už kuriuos yra atsakingas Rangovas. Ši mokestinė prievolė yra įvykdoma vienkartiniu mokėjimu, kurio suma skaičiuojama garantijose nustatyta tvarka, taikant kapitalizacijos koeficientą (KK) ir energijos/reagentų savikainą. 

Sąlygos baudų mokėjimui ir atleidimui nuo atsakomybės
Bauda už nuotekų valymo parametrų neatitikimus tampa mokėtina esant šioms visoms keturioms sąlygoms:
· Nuotekų valymo įrenginiai visu 12 mėnesių garantiniu laikotarpiu buvo eksploatuojami pagal Rangovo pateiktas instrukcijas. 
· Valytų nuotekų debitas neviršija Techninės specifikacijos numatytų projektinių debitų. 
· Nuotekų paros apkrova, paduodama į biologinius reaktorius, pagal visus kontroliuojamus taršos parametrus neviršija ir yra ne daugiau kaip 15 proc. mažesnė nei Techninėje specifikacijoje nurodytų projektinių teršalų apkrovų. 
· Nėra nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, tiesiogiai lėmusių garantuojamų rodiklių nepasiekimą. 
Rangovas gali būti atleidžiamas nuo atitinkamos baudos tik tuo atveju, jeigu pateikia objektyvius ir patikrinamus įrodymus, patvirtinančius, kad deklaruoto rodiklio nepasiekimą lėmė nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, kurių jis negalėjo kontroliuoti, išvengti ar pašalinti jų pasekmių, ir įrodo tiesioginį priežastinį ryšį tarp konkrečios aplinkybės ir konkretaus nepasiekto rodiklio. 
Užsakovo netinkamas įrenginių eksploatavimas, Rangovo pateiktų eksploatavimo instrukcijų nesilaikymas ar nustatytu laiku neatlikta privaloma įrangos techninė priežiūra gali būti laikomi tokiomis aplinkybėmis tik tiek, kiek Rangovas įrodo jų tiesioginę įtaką atitinkamo garantuojamo rodiklio nepasiekimui. 
Baudos už išleidžiamų nuotekų kokybės rodiklius gali būti apskaičiuojamos ir reikalaujamos sumokėti ne vėliau, kaip per 2 mėn. nuo 12 mėn. technologinio garantinio laikotarpio pabaigos. Užsakovas turi raštu informuoti Rangovą apie numatomas taikyti baudas ir pateikti detalų baudų apskaičiavimą bei pagrindimą. 
Baudos už perteklinį reagentų ir (ar) elektros energijos suvartojimą tampa mokėtinomis po 1 metų (12 mėn.) nuo statybos (rangos) darbų perdavimo-priėmimo (baigiamojo) akto pasirašymo ir perdavimo eksploatacijai datos. 
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PRIDEDAMA:
1 priedas - Numatoma Labūnavos kaimo nuotekų valyklos informacinė schema (tik informacijai);
2 priedas - Labunavos NVĮ kadastro ir rezervuaro duomenys.
_____________________________
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