## Remontas
| PASTABA: Tiekėjas pildo |  | pažymėtus langelius
[5 empty] | Lentelė Nr.1 | [5 empty] | Lentelė Nr.2
DALIŲ SĄRAŠAS MWM TCG 2016 V8K JĖGAINĖMS | [5 empty] | DETALIŲ SĄRAŠAS MWM TCG 2016 V12C JĖGAINĖMS
Serijiniai Nr.: 9298363, 9298407, 9298345 | [5 empty] | Serijinis Nr. 1289341
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis įrenginyje, vnt. (tik orientaciniais tikslais) | Vienos detalės arba medžiagų įkainis, Eur be PVM | Nurodytų detalių arba medžiagų kiekio įrenginyje kaina, Eur be PVM(3x4) | Tiekėjų darbui skirtas laikas, reikalingas paslaugai atlikti valandomis | Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis įrenginyje, vnt. (tik orientaciniais tikslais) | Vienos detalės arba medžiagų įkainis, Eur be PVM | Nurodytų detalių arba medžiagų kiekio įrenginyje kaina, Eur be PVM(3x4) | Tiekėjų darbui skirtas laikas, reikalingas paslaugai atlikti valandomis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Karterio vėdinimo sistema (perrinkimas) | [5 empty] | Karterio vėdinimo sistema (perrinkimas)
1 | Seperatorius | 2 |  |  | 1 | 1 | Vakuuminis reguliatorius | 1 |  |  | 1
| 4009666 | [5 empty] | 12507242
2 | Jungiamoji žarnelė | 3 |  |  |  | 2 | Filtras | 1
| 12163475 | [5 empty] | 12466706
3 | Tarpinė | 2 |  |  |  | 3 | Tarpinė | 2
| 12450954 | [5 empty] | 12450954
4 | Tarpinė | 1 |  |  |  | 4 | Tarpinė | 1
| 1222842 | [5 empty] | 1178421
5 | Tarpinė | 3 |  |  |  | 5 | Tarpinė | 3
| 1222846 | [5 empty] | 1222846
6 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2 |  |  |  | 6 | Tarpinė | 1
| 1153832 | [5 empty] | 1154015
7 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2 |  |  |  | Išankstinio tepimo alyvos sistema (perrinkimas)
| 1177986 |  |  |  |  | 7 | Elektromagnetinis vožtuvas | 2 |  |  | 3
Išankstinio tepimo alyvos sistema (perrinkimas) | [6 empty] | 12409668
8 | Elektromagnetinis vožtuvas | 2 |  |  | 3 | 8 | Sankaba | 1
| 12409668 | [5 empty] | 12217750
9 | Sankaba | 1 |  |  |  | 9 | Rutulinis čiaupas | 1
| 12217750 | [5 empty] | 12217752
10 | Rutulinis čiaupas | 1 |  |  |  | 10 | Rutulinis čiaupas | 1
| 12217752 | [5 empty] | 12217753
11 | Rutulinis čiaupas | 1 |  |  |  | 11 | El. variklis | 1
| 12217753 | [5 empty] | 12217751
12 | El. variklis | 1 |  |  |  | 12 | Amortizatorius | 4
| 12217751 | [5 empty] | 12452391
13 | Amortizatorius | 4 |  |  |  | 13 | Tarpinė | 1
| 12452391 | [5 empty] | 1154016
14 | Tarpinė | 1 |  |  |  | 14 | Žarna | 1
| 1154016 | [5 empty] | 12509082
15 | Žarna | 1 |  |  |  | 15 | Žarna | 1
| 12509082 | [5 empty] | 12481774
16 | Žarna | 1 |  |  |  | 16 | Žarna | 1
| 12481774 | [5 empty] | 12481781
17 | Žarna | 1 |  |  |  | 17 | Žarna | 1
| 12481781 | [5 empty] | 12505779
18 | Žarna | 1 |  |  |  | 18 | Žarna | 1
| 12505779 | [5 empty] | 12505012
19 | Žarna | 1 |  |  |  | 19 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2
| 12505012 | [5 empty] | 1164136
20 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2 |  |  |  | 20 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2
| 1164136 | [5 empty] | 1174138
21 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2 |  |  |  | 21 | Trieigis vožtuvas DN 32 | 1
| 1174138 | [5 empty] | 12409420
22 | Trieigis vožtuvas DN 32 | 1 |  |  |  | 22 | Trieigis vožtuvas | 1
| 12409420 | [5 empty] | 12409423
23 | Trieigis vožtuvas | 1 |  |  |  | Perdavimo pavara (perrinkimas)
| 12409423 |  |  |  |  | 23 | Smagratis su guminiu elementu | 1 |  |  | 30
Perdavimo pavara (perrinkimas) | [6 empty] | 12450170
24 | Smagratis | 1 |  |  | 30 | 24 | Guminis elementas | 1
| 12142779 | [5 empty] | 12217703
25 | Guminis elementas | 1 |  |  |  | Dujomatis (perrinkimas)
| 12211645 |  |  |  |  | 25 | Dujomatis | 1 |  |  | 3
Dujomatis (perrinkimas) | [6 empty] | 12409686
26 | Dujomatis | 1 |  |  | 3 | 26 | Dujų filtras | 1
| 12409686 | [5 empty] | 12217725
27 | Dujų filtras | 1 |  |  |  | 27 | Elektromagnetinis vožtuvas | 1
| 12217725 | [5 empty] | 12217743
28 | Elektromagnetinis vožtuvas | 1 |  |  |  | 28 | Kontrolės įtaisas | 1
| 12217743 | [5 empty] | 12217729
29 | Kontrolės įtaisas | 1 |  |  |  | 29 | Slėgio reguliatorius | 1
| 12217729 | [5 empty] | 12217742
30 | Slėgio reguliatorius | 1 |  |  |  | Cilindrų blokas, cilindrų galvutė, variklio bloko dangteliai (perrinkimas)
| 12217742 |  |  |  |  | 30 | Cilindro įvorė | 12 |  |  | 8
Cilindrų blokas, cilindrų galvutė, variklio bloko dangteliai (perrinkimas) | [6 empty] | 12342162
31 | Cilindro įvorė | 8 |  |  | 8 | 31 | Apvalus sandarinimo žiedas | 24
| 12275301 | [5 empty] | 1183300
32 | Apvalus sandarinimo žiedas | 16 |  |  |  | 32 | Sandarinimo žiedas | 2
| 1181927 | [5 empty] | 1118681
33 | Sandarinimo žiedas | 2 |  |  |  | 33 | Diskas | 28
| 1118681 | [5 empty] | 1154443
34 | Diskas | 20 |  |  |  | 34 | Guolio įvorė | 6
| 1154443 | [5 empty] | 12200055
35 | Guolio įvorė | 5 |  |  |  | 35 | Purkštukas | 6
| 12200055 | [5 empty] | 12277184
36 | Purkštukas | 4 |  |  |  | 36 | Purkštukas | 6
| 12277184 | [5 empty] | 12312130
37 | Purkštukas | 4 |  |  |  | 37 | Įtempimo kaištis | 7
| 12312130 | [5 empty] | 1115413
38 | Įtempimo kaištis | 5 |  |  |  | 38 | Išleidžiamasis vožtuvas | 2
| 1115413 | [5 empty] | 12342876
39 | Išleidžiamasis vožtuvas | 2 |  |  |  | 39 | Sandarinimo žiedas | 6
| 12188643 | [5 empty] | 1118688
40 | Sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 40 | Cilindro galvutės sandariklis | 12
| 1118688 | [5 empty] | 12319951
41 | Cilindro galvutės sandariklis | 8 |  |  |  | 41 | Varžtas cilindro galvutei | 48
| 12319951 | [5 empty] | 12342948
42 | Varžtas cilindro galvutei | 32 |  |  |  | 42 | Sandariklis | 24
| 12342948 | [5 empty] | 12313400
43 | Sandariklis | 16 |  |  |  | 43 | Sandariklis | 24
| 12313400 | [5 empty] | 12313401
44 | Sandariklis | 16 |  |  |  | 44 | Guolio įvorė | 1
| 12313401 | [5 empty] | 12190961
45 | Guolio įvorė | 1 |  |  |  | 45 | Pagrindinis guolis | 6
| 12313196 | [5 empty] | 12343110 STD
46 | Pagrindinis guolis | 4 |  |  |  | 46 | Kreipiamasis guolis | 1
| 12312137 STD | [5 empty] | 12342513
47 | Kreipiamasis guolis | 1 |  |  |  | 47 | Sandarinimo žiedas | 4
| 12276203 | [5 empty] | 1118718
48 | Sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 48 | Sandarinimo žiedas | 3
| 1118664 | [5 empty] | 1118700
49 | Sandarinimo žiedas | 8 |  |  |  | 49 | Sandarinimo žiedas | 2
| 12275302 | [5 empty] | 1118713
50 | Sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 50 | Profiliuotas tarpiklis | 1
| 1118713 | [5 empty] | 12276603
51 | Sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 51 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2
| 1118718 | [5 empty] | 1160615
52 | Sandarinimo žiedas | 2 |  |  |  | 52 | Krumpliuotasis vainikas | 1
| 1118700 | [5 empty] | 12163238
53 | Krumpliuotasis vainikas | 1 |  |  |  | 53 | Cilindrinis krumpliaratis | 1
| 12277809 | [5 empty] | 12342778
54 | Cilindrinis krumpliaratis | 1 |  |  |  | 54 | Cilindrinis krumpliaratis | 1
| 12161205 | [5 empty] | 12342778
55 | Cilindrinis krumpliaratis | 1 |  |  |  | 55 | Cilindrinis varžtas | 9
| 12161206 | [5 empty] | 12343433
56 | Cilindrinis varžtas | 9 |  |  |  | 56 | Cilindrinis varžtas | 1
| 12343433 | [5 empty] | 12343438
57 | Cilindrinis varžtas | 1 |  |  |  | 57 | Cilindrinis varžtas | 13
| 12343438 | [5 empty] | 1180926
58 | Cilindrinis varžtas | 21 |  |  |  | 58 | Diskas | 13
| 1180926 | [5 empty] | 12166175
59 | Diskas | 13 |  |  |  | 59 | Švaistiklis | 12
| 12166175 | [5 empty] | 12319561
60 | Švaistiklis | 8 |  |  |  | 60 | Švaistiklio įvorė | 12
| 12278388 | [5 empty] | 12343081
61 | Švaistiklio įvorė | 8 |  |  |  | 61 | švaistiklio varžtas | 24
| 12188037 | [5 empty] | 12161131
62 | švaistiklio varžtas | 16 |  |  |  | 62 | švaistiklio guolis 1vnt. | 12
| 12161131 | [5 empty] | 12343108 STD
63 | švaistiklio guolis 1vnt. | 8 |  |  |  | 63 | Stūmoklis 1vnt. | 12
| 12316247 STD | [5 empty] | 12314106
64 | Stūmoklis 1vnt. | 8 |  |  |  | 64 | Stūmoklio žiedų komplektas | 12
| 12278009 | [5 empty] | 12217076
65 | Guolio įvorė | 4 |  |  |  | 65 | Profiliuotas tarpiklis | 1
| 12313195 | [5 empty] | 12277677
67 | Krumpliuotasis vainikas | 1 |  |  |  | 66 | Sandarinimo žiedas | 2
| 12163238 | [5 empty] | 1118654
68 | Karterio tarpinė | 1 |  |  |  | 67 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2
| 12276604 | [5 empty] | 1153884
69 | Stūmoklio žiedų komplektas | 8 |  |  |  | 68 | Cilindro galvutė | 12
| 12213242 | [5 empty] | 12342813
70 | Profiliuotas tarpiklis | 8 |  |  |  | 69 | Apvalus sandarinimo žiedas | 24
| 12277677 | [5 empty] | 1183029
71 | Sandarinimo žiedas | 2 |  |  |  | 70 | Įvorė | 12
| 1118654 | [5 empty] | 12278521
72 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 71 | Įleidžiamasis vožtuvas | 24
| 1153884 | [5 empty] | 12319913
73 | Cilindro galvutė | 8 |  |  |  | 72 | Išleidžiamasis vožtuvas | 24
| 12319583 | [5 empty] | 12319916
74 | Apvalus sandarinimo žiedas | 16 |  |  |  | 73 | Spaudžiamoji spyruoklė | 48
| 1160615 | [5 empty] | 1222051
75 | Įvorė | 8 |  |  |  | 74 | Spaudžiamoji spyruoklė | 48
| 12278521 | [5 empty] | 1222009
76 | Įleidžiamasis vožtuvas | 16 |  |  |  | 75 | Apvalus sandarinimo žiedas | 48
| 12275153 | [5 empty] | 12500290
77 | Išleidžiamasis vožtuvas | 16 |  |  |  | 76 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1
| 12275154 | [5 empty] | 1174503
78 | Spaudžiamoji spyruoklė | 32 |  |  |  | 77 | Veleno sandarinimo žiedas | 1
| 1222051 | [5 empty] | 12152293
79 | Spaudžiamoji spyruoklė | 32 |  |  |  | 78 | Sandarinimo žiedas | 2
| 1222009 | [5 empty] | 1118830
80 | Apvalus sandarinimo žiedas | 32 |  |  |  | 79 | Apvalus sandarinimo žiedas | 7
| 1153857 | [5 empty] | 1153845
81 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 80 | Sandarinimo žiedas | 2
| 1174503 | [5 empty] | 1235286
82 | Veleno sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 81 | Guolio įvorė | 1
| 12152293 | [5 empty] | 12200055
83 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 82 | Sandarinimo žiedas | 2
| 1153878 | [5 empty] | 1151323
84 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 83 | Sandarinimo masė (1kg) | 1
| 1153845 | [5 empty] | 1016120
85 | Sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | Vožtuvų skirstymo mechanizmas (perrinkimas)
| 6214722 |  |  |  |  | 84 | Skirstymo velenėlis | 1 |  |  | 32
86 | Guolio įvorė | 1 |  |  |  |  | 12217865
| 12200055 |  |  |  |  | 85 | Cilindrinis krumpliaratis | 1
87 | Sandarinimo žiedas | 2 |  |  |  |  | 12342776
| 1151323 |  |  |  |  | 86 | Vožtuvo lizdo stūmiklis | 24
88 | Sandarinimo masė (1kg) | 1 |  |  |  |  | 12340019
| 1016120 |  |  |  |  | 87 | Išleidimo vožtuvo svirtis | 12
Vožtuvų skirstymo mechanizmas (perrinkimas) | [6 empty] | 12313205
89 | Skirstymo velenėlis | 1 |  |  | 32 | 88 | Įleidimo vožtuvo svirtis | 12
| 12278415 | [5 empty] | 12313201
90 | Cilindrinis krumpliaratis | 1 |  |  |  | 89 | Stūmiklio strypas | 24
| 12278376 | [5 empty] | 12312954
91 | Vožtuvo lizdo stūmiklis | 16 |  |  |  | Alyvos siurblys (keitimas)
| 12340019 |  |  |  |  | 90 | Krumpliaratinis alyvos siurblys | 1 |  |  | 3
92 | Išleidimo vožtuvo svirtis | 8 |  |  |  |  | 15076610
| 12313205 |  |  |  |  | 91 | Dangtelis | 1
93 | Įleidimo vožtuvo svirtis | 8 |  |  |  |  | 12277973
| 12313201 |  |  |  |  | 92 | Cilindrinis krumpliaratis | 1
94 | Kreipiantysis segmentas | 1 |  |  |  |  | 12277975
| 12277612 |  |  |  |  | 93 | Cilindrinis krumpliaratis | 1
95 | Vožtuvų tiltelis | 16 |  |  |  |  | 12277987
| 12314359 |  |  |  |  | 94 | Tepimo alyvos filtras | 1
96 | Stūmiklio strypas | 16 |  |  |  |  | 12128936
| 12312954 |  |  |  |  | 95 | Filtro dangtelis | 1
Alyvos siurblys (keitimas) | [6 empty] | 12276128
97 | Krumpliaratinis alyvos siurblys | 1 |  |  | 3 | 96 | Apvalus sandarinimo žiedas | 4
| 12276103 | [5 empty] | 1174195
98 | Dangtelis | 1 |  |  |  | 97 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2
| 12276100 | [5 empty] | 1153992
99 | Cilindrinis krumpliaratis | 2 |  |  |  | 98 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2
| 12276102 | [5 empty] | 1160620
100 | Cilindrinis krumpliaratis | 1 |  |  |  | 99 | Sandarinimo žiedas | 11
| 12212463 | [5 empty] | 1118737
101 | Tepimo alyvos filtras | 1 |  |  |  | 100 | Sandarinimo žiedas | 7
| 12128936 | [5 empty] | 1118784
102 | Filtro dangtelis | 1 |  |  |  | 101 | Sandarinimo žiedas | 1
| 12276128 | [5 empty] | 1118748
103 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2 |  |  |  | 102 | Apvalus sandarinimo žiedas | 6
| 1174195 | [5 empty] | 1153878
104 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2 |  |  |  | 103 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1
| 1153992 | [5 empty] | 1180026
105 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2 |  |  |  | 104 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1
| 1160620 | [5 empty] | 1180020
106 | Sandarinimo žiedas | 2 |  |  |  | 105 | Greitai išardoma mova | 1
| 1118737 | [5 empty] | 12278408
107 | Sandarinimo žiedas | 7 |  |  |  | 106 | Sandarinimo žiedas | 3
| 1118784 | [5 empty] | 1118673
108 | Sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 107 | Sandarinimo žiedas | 1
| 1118748 | [5 empty] | 1118707
109 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 108 | Sandarinimo žiedas | 3
| 1153878 | [5 empty] | 1118760
110 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 109 | Apvalus sandarinimo žiedas | 4
| 1180026 | [5 empty] | 1162906
111 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 110 | Alyvos lygio reguliatorius | 1
| 1180020 | [5 empty] | 12343094
112 | Greitai išardoma mova | 1 |  |  |  | 111 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1
| 12278408 | [5 empty] | 1171113
113 | Sandarinimo žiedas | 3 |  |  |  | 112 | Alyvos aušintuvas | 1
| 1118673 | [5 empty] | 12314669
114 | Sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 113 | Alyvos aušintuvas | 1
| 1124011 | [5 empty] | 12314670
115 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 114 | Išankstinio tepimo siurblys | 1
| 1174195 | [5 empty] | 12481806
116 | Sandarinimo žiedas | 4 |  |  |  | Įsiurbiamo oro sistema (perrinkimas)
| 1118688 |  |  |  |  | 115 | Profiliuotas tarpiklis | 12 |  |  | 1
117 | Alyvos lygio reguliatorius | 1 |  |  |  |  | 12313151
| 12319653 |  |  |  |  | 116 | Sandarinimo žiedas | 6
118 | Guolio įvorė | 2 |  |  |  |  | 1118727
| 12190342 |  |  |  |  | 117 | Keičiamasis filtro elementas | 1
119 | Guolio įvorė | 2 |  |  |  |  | 12189925
| 122142464 |  |  |  |  | 118 | Mažo slėgio indikatorius | 1
120 | Alyvos aušintuvas | 1 |  |  |  |  | 12153479
| 12314669 |  |  |  |  | Uždegimo sistema (perrinkimas)
121 | Apvalus sandarinimo žiedas | 5 |  |  |  | 119 | Uždegimo įtaisas | 1 |  |  | 1
| 1153878 | [5 empty] | 12320993
122 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 120 | Tachometro jutiklis | 1
| 1153884 | [5 empty] | 12322055
123 | Elektromagnetinis vožtuvas | 2 |  |  |  | 121 | Tachometro jutiklis | 1
| 12409305 | [5 empty] | 12323518
124 | El. alyvos siurblys | 1 |  |  |  | 122 | Prieškamerio uždegimo žvakė | 12
| 12319211 | [5 empty] | 12343755
125 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 123 | Sandarinimo žiedas | 1
| 1171113 | [5 empty] | 12211061
126 | Alyvos aušintuvas | 1 |  |  |  | 124 | Uždegimo ritė | 12
| 12314670 | [5 empty] | 12153965
Įsiurbiamo oro sistema (perrinkimas) | [5 empty] | Sukimosi svyravimų slopintuvas (keitimas)
127 | Profiliuotas tarpiklis | 8 |  |  | 1 | 125 | Svyravimų slopintuvas | 1 |  |  | 8
| 12313151 | [5 empty] | 12343538
128 | Sandarinimo žiedas | 6 |  |  |  | Aušinimo sistemos vamzdynas (keitimas)
| 1118727 |  |  |  |  | 126 | Apvalus sandarinimo žiedas | 4 |  |  | 8
129 | Keičiamasis filtro elementas | 1 |  |  |  |  | 1153923
| 12141335 |  |  |  |  | 127 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1
130 | Mažo slėgio indikatorius | 1 |  |  |  |  | 1153944
| 12153479 |  |  |  |  | 128 | Aušinimo skysčio vamzdynas | 1
Uždegimo sistema (perrinkimas) | [6 empty] | 12276626
131 | Uždegimo įtaisas | 1 |  |  | 1 | 129 | Sandarinimas | 1
| 12320993 | [5 empty] | 1130513
132 | Tachometro jutiklis | 1 |  |  |  | 130 | Aušinimo skysčio vamzdynas | 1
| 12322055 | [5 empty] | 12278920
133 | Tachometro jutiklis | 1 |  |  |  | 131 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1
| 12300469 | [5 empty] | 1153838
134 | Uždegimo žvakė | 8 |  |  |  | 132 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1
| 12420480 | [5 empty] | 1173200
135 | Sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 133 | Aušinimo skysčio vamzdynas | 1
| 12211061 | [5 empty] | 12319714
136 | Uždegimo kabelis | 8 |  |  |  | 134 | Aušinimo skysčio vamzdynas | 1
| 12278370 | [5 empty] | 12319716
137 | Uždegimo ritė | 8 |  |  |  | 135 | Aušinimo skysčio vamzdynas | 1
| 12479550 | [5 empty] | 12319712
138 | Žiedas | 8 |  |  |  | 136 | Aušinimo skysčio vamzdynas | 1
| 1166002 | [5 empty] | 12319633
Aušinimo sistemos vamzdynas (keitimas) | [5 empty] | 137 | Aušinimo skysčio vamzdynas | 1
139 | Jungtis | 1 |  |  | 8 |  | 12319592
| 12278171 |  |  |  |  | 138 | Aušinimo skysčio vamzdynas | 1
140 | Flanšas | 1 |  |  |  |  | 12319594
| 12275631 |  |  |  |  | 139 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2
141 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2 |  |  |  |  | 1160622
| 1153923 |  |  |  |  | 140 | Žarna | 1
142 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  |  | 12342447
| 1153944 |  |  |  |  | 141 | Žarnos apkaba | 2
143 | Aušinimo skysčio vamzdynas | 1 |  |  |  |  | 1166429
| 12276626 |  |  |  |  | 142 | Sandarinimo žiedas | 8
144 | Sandarinimas | 1 |  |  |  |  | 1124010
| 1130513 |  |  |  |  | 143 | Sandarinimo žiedas | 6
145 | Aušinimo skysčio vamzdynas | 1 |  |  |  |  | 1118659
| 12278177 |  |  |  |  | 144 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1
146 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  |  | 1171277
| 1157671 |  |  |  |  | 145 | Kompensatorius | 2
147 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2 |  |  |  |  | 12037132
| 1153632 |  |  |  |  | 146 | Sandarinimo žiedas | 4
148 | Aušinimo skysčio vamzdynas | 1 |  |  |  |  | 1118693
| 12278173 |  |  |  |  | 147 | Slėgio skirtumo daviklis | 3
149 | Aušinimo skysčio vamzdynas | 1 |  |  |  |  | 12404274
| 12190846 |  |  |  |  | 148 | Slėgio jungiklis | 1
150 | Aušinimo skysčio vamzdynas | 1 |  |  |  |  | 12404334
| 12278162 |  |  |  |  | 149 | Lygio jungiklis | 3
151 | Šildymo elementas | 2 |  |  |  |  | 12404329
| 12409453 |  |  |  |  | 150 | Nuorinimo vožtuvas su anti-nutekėjimu | 1 |  |  | 1
152 | Tarpiklis | 2 |  |  |  |  | FLAMCO FLEXVENT SUPER 1/2“
| 1179355 |  |  |  |  | Jungiamosios dalys (keitimas)
153 | Tarpiklis | 2 |  |  |  | 151 | Kompensatorius | 2 |  |  | 2
| 1151300 | [5 empty] | 12037136
154 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 152 | Sandarinimas | 2
| 1153835 | [5 empty] | 12030423
155 | Įvorė | 1 |  |  |  | Išmetamųjų dujų sistema, suslėgto oro sistema(nurodytų detalių keitimas)
| 12200431 |  |  |  |  | 153 | Kompensatorius | 1 |  |  | 8
156 | Žarnos apkaba | 2 |  |  |  |  | 12293789
| 1166429 |  |  |  |  | 154 | Varžtas šešiabriaune galvute | 16
157 | Sandarinimo žiedas | 8 |  |  |  |  | 1143189
| 1124010 |  |  |  |  | 155 | Šešiabriaunė veržlė | 16
158 | Sandarinimo žiedas | 6 |  |  |  |  | 1143195
| 1118659 |  |  |  |  | 156 | Sandarinimas | 1
159 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  |  | 12278839
| 1171277 |  |  |  |  | 157 | Profiliuotas tarpiklis | 12
160 | Kompensatorius | 2 |  |  |  |  | 12277914
| 12037132 |  |  |  |  | 158 | Kompensatorius | 7
161 | Sandarinimo žiedas | 4 |  |  |  |  | 12340988
| 1118693 |  |  |  |  | 159 | Sandarinimas | 18
162 | Slėgio skirtumo daviklis | 3 |  |  | 1 |  | 12314060
| 12404274 |  |  |  |  | 160 | Įtempimo apkaba | 16
163 | Slėgio jungiklis | 1 |  |  |  |  | 12319348
| 12404334 |  |  |  |  | 161 | Sandarinimo žiedas | 2
164 | Lygio jungiklis | 3 |  |  |  |  | 1177093
| 12404329 |  |  |  |  | 162 | Išmetamųjų dujų turbina | 1
165 | Nuorinimo vožtuvas | 4 |  |  |  |  | 12342468
| su anti-nutekėjimu |  |  |  |  | 163 | Išmetimo dujų linija | 1
| FLAMCO FLEXVENT SUPER 1/2“ | [5 empty] | 12278892
Jungiamosios dalys (keitimas) | [5 empty] | 164 | išmetimo dujų linija | 6
166 | Kompensatorius | 2 |  |  | 1 |  | 12314252
| 12037136 |  |  |  |  | 165 | Išmetimo kolektorius | 1
167 | Sandarinimas | 2 |  |  |  |  | 12218137
| 12030423 |  |  |  |  | 166 | Apvalus sandarinimo žiedas | 5
Išmetamųjų dujų sistema, suslėgto oro sistema(nurodytų detalių keitimas) | [6 empty] | 1175877
168 | Kompensatorius | 1 |  |  | 8 | 167 | Vamzdžio apkaba | 4
| 12293777 | [5 empty] | 12141942
169 | Nuleidimo vožtuvas | 2 |  |  |  | 168 | Kompensatorius | 2
| 12188643 | [5 empty] | 12342478
170 | Tarpiklis | 2 |  |  |  | 169 | Profiliuotas tarpiklis | 4
| 12141750 | [5 empty] | 12316375
171 | Izoliacinė medžiaga | 1 |  |  |  | 170 | Kompensatorius | 1
| 12152358 | [5 empty] | 12342606
172 | Profiliuotas tarpiklis | 1 |  |  |  | 171 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1
| 12161787 | [5 empty] | 1153807
173 | Kompensatorius | 7 |  |  |  | 172 | Droselinis vožtuvas | 1
| 12278037 | [5 empty] | 12342477
174 | Sandarinimas | 8 |  |  |  | 173 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2
| 12270150 | [5 empty] | 1180270
175 | Įtempimo apkaba | 2 |  |  |  | 174 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2
| 12300562 | [5 empty] | 1172126
176 | Sandarinimo žiedas | 2 |  |  |  | 175 | Įsiurbimo kolektorius | 2
| 1180294 | [5 empty] | 12313041
177 | Įvorė | 8 |  |  |  | 176 | Oro tiekimo jungtis | 1
| 12212175 | [5 empty] | 12319551
178 | Įvorė | 8 |  |  |  | 177 | Oro tiekimo jungtis | 1
| 12276453 | [5 empty] | 12319554
179 | Sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 178 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1
| 1118737 | [5 empty] | 1182782
180 | Išmetamųjų dujų turbina | 1 |  |  |  | Elektra, kabeliai, davikliai
| 12278540 |  |  |  |  | 179 | Starteris | 1 |  |  | 1
181 | Išmetimo vamzdis | 2 |  |  |  |  | 1178720
| 12278715 |  |  |  |  | 180 | Kabelis | 1
182 | Išmetimo vamzdis | 1 |  |  |  |  | 12479688
| 12278716 |  |  |  |  | 181 | Kabelis | 1
183 | Išmetimo vamzdis | 1 |  |  |  |  | 12479689
| 12278717 |  |  |  |  | 182 | Kabelis | 1
184 | Išmetimo kolektorius | 1 |  |  |  |  | 12323482
| 12188171 |  |  |  |  | 183 | Kabelis | 1
185 | Išmetimo kolektorius | 1 |  |  |  |  | 12323615
| 12278260 |  |  |  |  | 184 | Kabelis | 1
186 | Profiliuotas tarpiklis | 1 |  |  |  |  | 12323486
| 12341084 |  |  |  |  | 185 | Kabelis | 1
187 | Flanšas | 1 |  |  |  |  | 12323490
| 12278583 |  |  |  |  | 186 | Kabelis | 1
188 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2 |  |  |  |  | 12323488
| 1175877 |  |  |  |  | 187 | Kabelis | 1
189 | Vamzdžio apkaba | 4 |  |  |  |  | 12323494
| 12141942 |  |  |  |  | 188 | Kabelis | 1
190 | Kompensatorius | 1 |  |  |  |  | 12323496
| 12151575 |  |  |  |  | 189 | Kabelis | 1
191 | Sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  |  | 12323498
| 1118654 |  |  |  |  | 190 | Kabelis | 1
192 | Kompensatorius | 1 |  |  |  |  | 12323492
| 12140183 |  |  |  |  | 191 | Kabelis | 1
193 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  |  | 12323502
| 1153806 |  |  |  |  | 192 | Kabelis | 1
194 | Droselinis vožtuvas | 1 |  |  |  |  | 12323500
| 12140027 |  |  |  |  | 193 | Kabelis | 1
195 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  |  | 12323772
| 12156262 |  |  |  |  | 194 | Termoelementas | 12
196 | Sandarinimo žiedas | 3 |  |  |  |  | 12322279
| 1124011 |  |  |  |  | 195 | Slėgio jutiklis | 2
197 | Tarpiklis | 2 |  |  |  |  | 12323777
| 12147556 |  |  |  |  | 196 | Varžos termometras | 2
198 | Kompensatorius | 1 |  |  |  |  | 12299465
| 12140694 |  |  |  |  | 197 | Varžos termometras | 3
199 | Apkaba | 1 |  |  |  |  | 12299466
| 12278539 |  |  |  |  | 198 | Sandarinimo žiedas | 15
200 | Apkaba | 1 |  |  |  |  | 1124011
| 12278542 |  |  |  |  | 199 | Sandarinimo žiedas | 13
201 | Apkaba | 1 |  |  |  |  | 1118645
| 12140180 |  |  |  |  | 200 | Termoelementas | 1
202 | Suslėgto kuro mišinio aušintuvas | 1 |  |  |  |  | 12323810
| 12278240 |  |  |  |  | 201 | Tarpinis elementas | 1
203 | Tarpiklis | 2 |  |  |  |  | 12299051
| 12313152 |  |  |  |  | 202 | Slėgio jutiklis | 1
204 | Tarpiklis | 2 |  |  |  |  | 12323812
| 12140802 |  |  |  |  | 203 | Relė | 1
205 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  |  | 12320854
| 1166131 |  |  |  |  | 204 | Skirstytuvo korpusas | 1
206 | Įsiurbimo kolektorius | 2 |  |  |  |  | 12323627
| 12313035 |  |  |  |  | 205 | Jutiklis | 6
Elektra, kabeliai, davikliai | [6 empty] | 4269108
207 | Starteris | 1 |  |  | 1 | 206 | Kabelis | 1
| 1178720 | [5 empty] | 12323623
208 | Kabelis | 1 |  |  |  | 207 | Kabelis | 1
| 12479688 | [5 empty] | 12323624
209 | Kabelis | 1 |  |  |  | 208 | Kabelio šyna | 1
| 12479689 | [5 empty] | 12323761
210 | Kabelis | 1 |  |  |  | 209 | Kabelio šyna | 1
| 12322293 | [5 empty] | 12323537
211 | Kabelis | 1 |  |  |  | 210 | Apsauginis dangtelis | 12
| 12323615 | [5 empty] | 12479552
212 | Kabelis | 1 |  |  |  | 211 | Akumuliatorius | 2
| 12323486 | [5 empty] | 12V 180Ah 100A
213 | Kabelis | 1 |  |  |  | Smagračio dangtis (keitimas)
| 12323490 |  |  |  |  | 212 | Sandarinimas | 3 |  |  | 16
214 | Kabelis | 1 |  |  |  |  | 1222844
| 12323488 |  |  |  |  | 213 | Radialinis žiedinis tarpiklis | 1
215 | Kabelis | 1 |  |  |  |  | 12276256
| 12323494 |  |  |  |  | Dujų mišinio aušintuvas (keitimas)
216 | Kabelis | 1 |  |  |  | 214 | Dujų mišinio aušintuvas | 1 |  |  | 8
| 12323496 | [5 empty] | 12319364
217 | Kabelis | 1 |  |  |  | 215 | Profiliuotas tarpiklis | 2
| 12323498 | [5 empty] | 12319711
218 | Kabelis | 1 |  |  |  | 216 | Tarpiklių komplektas | 1
| 12323492 | [5 empty] | 12217721
219 | Kabelis | 1 |  |  |  | Tvirtinimo elementai
| 12323502 |  |  |  |  | 217 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  | 3
220 | Detonacinis daviklis | 4 |  |  |  |  | 1181674
| 12298112 |  |  |  |  | 218 | Apvalus sandarinimo žiedas | 2
221 | Jutiklis | 1 |  |  |  |  | 1166180
| 12321982 |  |  |  |  | 219 | Vamzdžio apkaba | 2
222 | Termoelementas | 9 |  |  |  |  | 12213210
| 12299487 |  |  |  |  | Dujų maišytuvas (keitimas)
223 | Slėgio jutiklis | 1 |  |  |  | 220 | Dujų maišytuvas | 1 |  |  | 3
| 12188661 | [5 empty] | 12342481
224 | Varžos termometras | 1 |  |  |  | 221 | Pavara | 1
| 12299465 | [5 empty] | 12323680
225 | Varžos termometras | 4 |  |  |  | 222 | Bekontaktis jungiklis | 1
| 12299466 | [5 empty] | 12149554
226 | Sandarinimo žiedas | 1 |  |  |  | 223 | Atsarginė dalis | 1
| 1124011 | [5 empty] | 12323676
227 | Elektromagnetinis vožtuvas | 1 |  |  |  | 224 | Žarna | 1
| 12278459 | [5 empty] | 12409435
228 | Termoelementas | 1 |  |  |  | Tarpiklių komplektas
| 12404355 |  |  |  |  | 225 | Tarpiklių komplektas | 12 |  |  | 8
229 | Tarpinis elementas | 1 |  |  |  |  | 12217738
| 12299051 |  |  |  |  | 226 | Tarpiklių komplektas | 1
230 | Slėgio jutiklis | 1 |  |  |  |  | 12217901
| 12404223 |  |  |  |  | 227 | Tarpiklių komplektas | 1
231 | Relė | 1 |  |  |  |  | 12217905
| 12320854 |  |  |  |  | 228 | Tarpiklių komplektas | 1
232 | Skirstytuvo korpusas | 1 |  |  |  |  | 12217908
| 12323627 |  |  |  |  | 229 | Tarpiklių komplektas | 1
234 | Jutiklis | 6 |  |  |  |  | 12217909
| 4269108 |  |  |  |  | 230 | Tarpiklių komplektas | 1
235 | Kabelio šyna | 1 |  |  |  |  | 12217912
| 12479706 |  |  |  |  | 231 | Tarpiklių komplektas | 1
236 | Kabelis | 1 |  |  |  |  | 12217917
| 12479704 |  |  |  |  | 232 | Tarpiklių komplektas | 1
237 | Kabelio šyna | 1 |  |  |  |  | 12217920
| 12320506 |  |  |  |  | 233 | Tarpiklių komplektas | 1
238 | Kabelio šyna | 1 |  |  |  |  | 12217925
| 12320507 |  |  |  |  | 234 | Tarpiklių komplektas | 1
239 | Apsauginis dangtelis | 6 |  |  |  |  | 12217671
| 12479552 |  |  |  |  | 235 | Tarpiklių komplektas | 12
240 | Akumuliatorius | 2 |  |  |  |  | 12217672
| 12V 180Ah 100A |  |  |  |  | 236 | Tarpiklių komplektas | 1
241 | Valdymo ir apsaugos blokas | 1 |  |  |  |  | 2931465
| DEIF GPU2/GS |  |  |  |  | Avarinio aušinimo vandens sistema (remontas-perrinkimas-įsigijimas)
242 | Maitinimo blokas | 1 |  |  |  | 237 | Cirkuliacinis vandens siurblys (remontinis komplektas: sandarinimo žiedas, variklio guolis, apvijos) | 1 |  |  | 6
| CPU Power supply unit 12501501 | [5 empty] | LOWARA PLM 132RB5
243 | Oro sklendės pavara | 1 |  |  |  | 238 | Cirkuliacinis vandens siurblys (naujo įsigijimas-sumontavimas) | 1
| BELIMO LMC24A | [5 empty] | LOWARA PLM 132RB5
Smagračio dangtis (keitimas) | [5 empty] | 239 | Trieigis vožtuvas-reguliatorius (remontinis komplektas: reguliatoriaus strypas, sandarinimo riebokšlis) | 1
244 | Sandarinimas | 3 |  |  | 1 |  | ARI-PREMIO TYP:5,0kN
| 1222844 |  |  |  |  | 240 | Avarinių aušintuvų ventiliatoriai (remontinis komplektas: variklio guolis, apvijos) | 1
245 | Radialinis žiedinis tarpiklis | 1 |  |  | 16 |  | ZIEHL-ABEGG FN050-VDS.4lV7P1
| 12276256 |  |  |  |  | 241 | Avarinių aušintuvų ventiliatoriai (naujo įsigijimas-sumontavimas) | 1
Dujų mišinio aušintuvas (keitimas) | [6 empty] | ZIEHL-ABEGG FN050-VDS.4lV7P1
246 | Dujų mišinio aušintuvas | 1 |  |  | 8 | 242 | Aušinimo kontūro plokštelinis šilumokaitis | 1
| 12319364 | [5 empty] | (naujo įsigijimas- sumontavimas)
247 | Profiliuotas tarpiklis | 2 |  |  |  |  | Galia-737 kW
| 12319711 |  |  |  |  | 243 | Aušinimo kontūro plokštelinis šilumokaitis | 1
248 | Tarpiklių komplektas | 1 |  |  |  |  | (naujo įsigijimas- sumontavimas)
| 12217721 | [5 empty] | Galia-359 kW
Tvirtinimo elementai | [5 empty] | Stulpelių sumos (5 stulpelio įkainių suma ir 6 stulpelio laikų suma): |  |  |  |  | 154
249 | Apvalus sandarinimo žiedas | 1 |  |  | 1
1181674
250 | Vamzdžio apkaba | 2
12213210
Dujų maišytuvas (keitimas)
251 | Dujų maišytuvas | 1 |  |  | 3
| 12403614 | [8 empty] | Lentelė Nr.2-1
252 | "Venturi"įdėklas | 1 |  |  |  | Eil Nr. | Paslaugos pavadinimas |  | Remonto paslaugų/darbų įkainis (Eur/val.) | Kiekis (val. (paslaugai)) | Bendra kaina (Eur be PVM) (3×4)
TCG2016V
253 | „Zeppelin“ | 1
| 10023364 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
254 | Velenas | 1 |  |  |  | A | Remonto paslaugos: |  |  | 154
10023389
255 | Pavara | 1 |  |  |  | B | Detalių ir medžiagų kaina: |  |  |  | (lentelės Nr. 2, 5 stulpelio suma)
12140230
256 | Bekontaktis jungiklis | 1
| 12149554 |  |  |  |  | C | Bendra kaina
257 | Šarnyrinė jungtis | 1
12151344
258 | Dujų pamaišymo vožtuvas | 1
12278128
259 | Šarnyrinė jungtis | 1
12151345
Tarpiklių komplektas
260 | Tarpiklių komplektas | 12 |  |  | 1
2929944
261 | Tarpiklių komplektas | 1
2929867
262 | Tarpiklių komplektas | 1
2929874
Avarinio aušinimo vandens sistema (remontas-perrinkimas-įsigijimas)
263 | Cirkuliacinis vandens siurblys | 1 |  |  | 6
( naujo įsigijimas- sumontavimas)
LOWARA LNEE50-160/55/P25VCS4
264 | Trieigis vožtuvas-reguliatorius | 1
(remontinis komplektas: reguliatoriaus strypas, sandarinimo riebokšlis)
EKOREX-CONSULT PTN6
265 | Trieigis vožtuvas-reguliatorius | 1
(naujo įsigijimas- sumontavimas)
EKOREX-CONSULT PTN6
266 | Avarinių aušintuvų ventiliatoriai (remontinis komplektas: variklio guolių, apvijų keitimas) | 1
SÜD-ELECTRIC AG LLD-065T3-050N4HBKK
267 | Avarinių aušintuvų ventiliatoriai | 1
(naujo įsigijimas- sumontavimas)
SÜD-ELECTRIC AG LLD-065T3-050N4HBKK
268 | Aušinimo kontūro plokštelinis šilumokaitis (naujo įsigijimas- sumontavimas) | 1
Hexonic FB-014-P10-69
(galimas analogas nurodytam modeliui)
269 | Aušinimo kontūro išsiplėtimo indas (naujo įsigijimas- sumontavimas) | 1
ELBI ETRCE 100 Lit.
Stulpelių sumos (5 stulpelio įkainių suma ir 6 stulpelio laikų suma): |  |  |  |  | 137
Lentelė Nr.1-1
Eil Nr. | Paslaugos pavadinimas |  | Remonto paslaugų/darbų įkainis (Eur/val.) | Kiekis (val. (paslaugai)) | Bendra kaina (Eur be PVM) (3×4)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
A | Remonto paslaugos: |  |  | 137
B | Detalių ir medžiagų kaina: |  |  |  | (lentelės Nr. 1, 5 stulpelio suma)
C | Bendra kaina

## TA lentelės
|  | PASTABA: Tiekėjas pildo |  | pažymėtus langelius
[5 empty] | Lentelė Nr. 3 | [6 empty] | Lentelė Nr. 3-1 | [5 empty] | Lentelė Nr. 3-2 | [5 empty] | Lentelė Nr. 3-3 | [5 empty] | Lentelė Nr. 3-4
Jėgainės techninės priežiūros darbai atliekami MWM TCG 2016 V8K agregatams | [6 empty] | E30 (kas 1500 moto valandų) metu atliekami darbai: | [5 empty] | E40 (kas 3000 moto valandų) metu atliekami darbai: | [5 empty] | E50 (kas 12 000 moto valandų) metu atliekami darbai: | [5 empty] | E60 (kas 24 000 moto valandų) metu atliekami darbai:
Serijiniai Nr.: 9298363, 9298407, 9298345 | [6 empty] | Eil. Nr. | Darbo pavadinimas |  |  | Darbo instrukcija (2*) |  | Eil. Nr. | Darbo pavadinimas |  |  | Darbo instrukcija (2*) |  | Eil. Nr. | Darbo pavadinimas |  |  | Darbo instrukcija (2*) |  | Eil. Nr. | Darbo pavadinimas |  |  | Darbo instrukcija (2*)
Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Vienetas/ mato vienetas (1*) | Nurodytai techninei priežiūrai detalių, medžiagų arba paslaugų įkainis vienetui, Eur be PVM | Nurodytai techninei priežiūrai detalių, medžiagų arba paslaugų kaina, Eur be PVM (3x4) | Tiekėjų darbui skirtas laikas, reikalingas paslaugai atlikti valandomis | 1. | Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7 |  | 1. | Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7 |  | 1. | Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7 |  | 1. | TEM sisitema, pagalbinių agregatų tikrinimas |  |  | B 0-1-6
[7 empty] | 2. | Pildymo ir išleidimo vožtuvų tarpo tikrinimas ir nustatymas |  |  | B 1-1-1 |  | 2. | Pildymo ir išleidimo vožtuvų tarpo tikrinimas ir nustatymas |  |  | B 1-1-1 |  | 2. | Pildymo ir išleidimo vožtuvų tarpo tikrinimas ir nustatymas |  |  | B 1-1-1 |  | 2. | Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7
[7 empty] | 3. | Nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10 |  | 3. | Nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10 |  | 3. | Nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10 |  | 3. | Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  |  | B 1-7-1
[7 empty] | 4. | Pagalbinių agregatų tikrinimas naudojant TEM sistemą |  |  | B 0-1-6 |  | 4. | Pagalbinių agregatų tikrinimas naudojant TEM sistemą |  |  | B 0-1-6 |  | 4. | Pagalbinių agregatų tikrinimas naudojant TEM sistemą |  |  | B 0-1-6 |  | 4. | Nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10
[7 empty] | 5. | Droselinio vožtuvo tikrinimas |  |  | B 7-23-3 |  | 5. | Droselinio vožtuvo tikrinimas |  |  | B 7-23-3 |  | 5. | Droselinio vožtuvo tikrinimas |  |  | B 7-23-3 |  | 5. | Droselinio vožtuvo tikrinimas |  |  | B 7-23-3
[7 empty] | 6. | Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  |  | B 13-4-1 |  | 6. | Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  |  | B 13-4-1 |  | 6. | Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  |  | B 13-4-1 |  | 6. | Tepimo sistema tepimo alyvos filtro keitimas |  |  | B 8-10-4
[7 empty] | 7. | Degimo žvakių patikra |  |  | B 13-5-6 |  | 7. | Degimo žvakių patikra |  |  | B 13-5-6 |  | 7. | Degimo žvakių patikra |  |  | B 13-5-6 |  | 7. | Guminio kompensatoriaus tikrinimas |  |  | B 12-3-2
[7 empty] | 8. | Uždegimo momento tikrinimas |  |  | B 13-5-3 |  | 8. | Uždegimo momento tikrinimas |  |  | B 13-5-3 |  | 8. | Uždegimo momento tikrinimas |  |  | B 13-5-3 |  | 8. | Uždegimo žvakių keitimas |  |  | B 13-5-4
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 9. | Tepimo alyvos keitimas |  |  | - |  | 9. | Kenksmingų medžiagų kiekio išmetamosiose dujose patikra ir reguliavimas |  |  | W 0-1-9 |  | 9. | Kenksmingų medžiagų kiekio išmetamosiose dujose patikra ir reguliavimas |  |  | W 0-1-9 |  | 9. | Cilindrų galvučių keitimas |  |  | W 1-4-6
Variklis - generatorius, kontrolės sistema Žr. GEI (2*) | [6 empty] | 10. | Atidirbtos tepimo alyvos ir filtrų (tepalo) utilizavimas |  |  | - |  | 10. | Tepimo alyvos keitimas |  |  | - |  | 10. | Cilindrų galvučių keitimas |  |  | W 1-4-6 |  | 10. | Dujų išmetimo sistema ,išmetamų teršalų kiekio tikrinimas |  |  | W 0-1-9
1. | Techninė priežiūra E30. |  | 8 vnt. |  |  | 6 | [6 empty] | 11. | Atidirbtos tepimo alyvos ir filtrų (tepalo, oro) utilizavimas |  |  | - |  | 11. | Cilindrų įvorių apžiūra (įmontuota cilindro įvorė) |  |  | W 3-3-9 |  | 11. | Alkūninio veleno, ašies laisvumo tikrinimas |  |  | W 2-1-4
[7 empty] | E30 atsarginės dalys: | [11 empty] | 12. | Variklio tvirtinimo elementų tikrinimas |  |  | W 3-7-1 |  | 12. | Švaistiklio įvorės tikrinimas |  |  | W 2-3-7
2. | Techninė priežiūra E40. |  | 6 vnt. |  |  | 8 | Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt | Gamintojo atsarginės dalies Nr. (2*) |  |  | E40 atsarginės dalys: | [5 empty] | 13. | Išmetamųjų dujų linijos apžiūra (išmetamųjų dujų linija išmontuota) |  |  | W 6-1-1 |  | 13. | Švaistiklio guolių keitimas |  |  | W 2-5-3
[7 empty] | 1. | Tarpinė | 8 | 12277677 |  |  | Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojo atsarginės dalies Nr. (2*) |  |  | 14. | Mišinio aušintuvo tikrinimas (endoskopavimas) |  |  | W 6-4-11 |  | 14. | Stūmoklių keitimas (8vnt.) |  |  | W 2-9-8
3. | Techninė priežiūra E50/10. (4*) |  | 1vnt. |  |  | 32 | 2. | O - žiedas (O - seal) | 8 | 01153878 |  |  | 1. | Tarpinė | 8 | 12277677 |  |  | 15. | Dujų ir oro maišytuvo valymas |  |  | W 7-22-4 |  | 15. | Klampumo ir sukamųjų judesių slopintuvų keitimas |  |  | W 12-1-4
[7 empty] | 3. | O - žiedas (O - seal) | 8 | 01153884 |  |  | 2. | O - žiedas (O - seal) | 8 | 01153878 |  |  | 16. | Starterio krumpliaračio ir krumpliuotojo žiedo prie smagračio tikrinimas |  |  | W 12-6-4 |  | 16. | Cilindro įvorės keitimas |  |  | W 3-3-2
4. | Techninė priežiūra E60/10. (4*) |  | 1vnt. |  |  | 72 | 4. | Sandarinimo žiedas | 8 | 01174200 |  |  | 3. | O - žiedas (O - seal) | 8 | 01153884 |  |  | 17. | Tepimo alyvos keitimas |  |  | - |  | 17. | Variklio tvirtinimo elementų tikrinimas |  |  | W 3-7-1
[7 empty] | 5. | Tepimo alyvos filtras | 1 | 12128936 |  |  | 4. | Oro filtras | 1 | 12141335 | [8 empty] | 18. | Vožtuvo stūmoklio apžiūra (vožtuvo stūmoklis įmontuotas) |  |  | W 4-2-4
5. | Jėgainės automatikos ir elektros sistemų aptarnavimas. |  | 3 vnt. |  |  | 2 | [6 empty] | 5. | Uždegimo žvakė | 8 | 12420480 |  |  | E10 (atliekama po 50 darbo valandų, po atlikto E50 techninio aptarnavimo) | [5 empty] | 19. | Kumštelinčio veleno apžiūra (kumštelintis velenas įmontuotas) |  |  | W 4-5-8
[13 empty] | 6. | Tepimo alyvos filtras | 1 | 12128936 |  |  | 1. | Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7 |  | 20. | Išmetamųjų dujų vamzdžio apžiūra (išmetamųjų dujų vamzdis išmontuotas) |  |  | W 6-1-9
| (kas 6 000 moto valandų) | [17 empty] | 2. | Pildymo ir išleidimo vožtuvų tarpo tikrinimas ir nustatymas |  |  | B 1-1-1 |  | 21. | Mišinio aušintuvo valymas |  |  | W 6-4-7
6. | Elektros generatoriaus guolių tepimas. |  | 6vnt. |  |  | 0 | [12 empty] | 3. | Nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10 |  | 22. | Dujų ir oro maišytuvo valymas |  |  | W 7-22-3
| (kas 4 000 moto valandų) | [23 empty] | 23. | Pirminio tepimo sistema, lanksčių tepimo alyvos vamzdžių keitimas |  |  | W 8-4-13
Eksploataciniai skysčiai Žr. GEI (2*) | [18 empty] | E50 atsarginės dalys: | [5 empty] | 24. | Kabelių jungčių, kištukų ir jutiklių tikrinimas |  |  | -
7. | Tepimo alyva |  | 3000 l |  |  | 0 | [12 empty] | Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojo atsarginės dalies Nr. (2*) |  |  | 25. | Uždegimo momento tikrinimas |  |  | W 13-5-3
8.. | Aušinimo skystis (-36°C) |  | 200 l |  |  | 0 | [18 empty] | 26. | Starterio krumpliaračio krumpliuotojo žiedo prie smagračio keitimas |  |  | W 12-6-4
Kita priežiūra Žr. GEI (2*) | [24 empty] | 27. | Nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10
9. | Tepimo alyvos analizė. |  | 6 vnt. |  |  | 0 | [12 empty] | 1. | Tepalo separatoriaus filtras | 2 | 04009666 |  |  | E10 (atliekama po 50 darbo valandų, po atlikto E60 techninio aptarnavimo)
10. | Dujų analizės atlikimas, sudėties tikrinimas (3*) |  | 3 vnt. |  |  | 0 | [12 empty] | 2. | Cilindro galvutė (restauruojama) | 8 | 05186031
11. | Dūmų šilumokaičių valymas- plovimas |  | 3 vnt. |  |  | 6 | [12 empty] | 3. | Uždegimo žvakė | 8 | 12420480
12. | Aušinimo kontūro šilumokaičio valymas - plovimas |  | 3 vnt. |  |  | 4 | [12 empty] | 4. | Oro filtras | 1 | 12141335 |  |  | 1. | Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7
13. | Tarpinio kuro mišinio aušintuvo valymas - plovimas |  | 6 vnt. |  |  | 4 | [12 empty] | 5. | Tarpinių komplektas | 8 | 02929944 |  |  | 2. | Pildymo ir išleidimo vožtuvų tarpo tikrinimas ir nustatymas |  |  | B 1-1-1
14. | Dujų ir oro maišytuvo (mikserio) valymas |  | 6 vnt. |  |  | 2 | [12 empty] | 6. | Tepimo alyvos filtras | 1 | 12128936 |  |  | 3. | Nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10
15. | Dujų rampos patikra, filtrų tiekimas, keitimas |  | 3 kompl. |  |  | 1 | [18 empty] | E60 atsarginės dalys:
16. | Jėgainės konteinerio įtekančio oro filtrų tiekimas, keitimas |  | 3 kompl. |  |  | 1 | [18 empty] | Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojo atsarginės dalies Nr. (2*)
17. | Termofikacinio vandens vamzdynų plovimas (GEN1/2/3/katilas/pūdytuvai) |  | 2 vnt. |  |  | 14 | [18 empty] | 1. | Tepimo alyvos separatorius | 2 | 04009666
Stulpelių sumos (5 stulpelio įkainių suma ir 6 stulpelio laikų suma): | [5 empty] | 152 | [18 empty] | 2. | Oro filtras | 1 | 1214 1335
[25 empty] | 3. | Cilindro galvutė (restauruojama) | 8 | 5186031
[5 empty] | Lentelė Nr.3-4 | [19 empty] | 4. | Cilindro įvorė | 8 | 12275301
Eil. Nr. | Pavadinimas |  |  | Paslaugų/darbų įkainis (Eur/val.) | Kiekis (val. (paslaugai)) | Bendra kaina (Eur be PVM) (3x4) | [18 empty] | 5. | Stūmoklis | 8 | 12278009
[25 empty] | 6. | Švaistiklio įvorė | 8 | 12188037
[25 empty] | 7. | Švaistiklio guolis | 8 | 12316247
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | [18 empty] | 8. | Švaistiklio varžtas | 16 | 1216 1131
A | TA paslaugų/darbų kaina |  |  |  | 152 | [19 empty] | 9. | O-žiedas | 16 | 1183300
B | Detalių ir medžiagų kaina: |  |  |  |  | (lentelės Nr. 3, 5 stulpelio suma) | [18 empty] | 10. | Uždegimo žvakė | 8 | 12420480
C | Bendra kaina | [23 empty] | 11. | O-žiedas | 2 | 0115 3832
[25 empty] | 12. | O-žiedas | 9 | 0115 3923
(1*) – orientacinis aptarnavimo darbų kiekis (vienetais, litrais, valandomis) yra tik orientacinis vienetas dėl orientacinės sumos paskaičiavimo. | [24 empty] | 13. | O-žiedas | 8 | 1180294
(2*) – vadovautis- žiūrėti „MWM“ gamintojo eksploatacijos instrukciją, dalių katalogu. | [24 empty] | 14. | Sandarinimo žiedas | 8 | 12270150
(3*) - nustatomi biodujų mėginio tyrimo parametrai pagal „MWM“ techninį aplinkraštį (nr.0199-99-3017/4LT) analizės išvadose pateikiami a) CH4;CO2;O2;N2. b) NH3; H2S; c) C1; F; S (silicio mėginiai). | [24 empty] | 15. | Tarpinių rinkinys | 8 | 0292 9944
(4*)- atliekant numatytą aptarnavimą ir esant poreikiui papildomoms dalims įsigyti, dalys įsigyjamos iš "Lentelės Nr.1" netaikant remonto valandinio įkainio. | [24 empty] | 16. | Profiliuotas karterio tarpiklis | 1 | 12276604
[25 empty] | 17. | Tarpiklis | 1 | 1154016
[25 empty] | 18. | Sandarinimo žiedas | 8 | 1118693
|  | PASTABA: Tiekėjas pildo |  | pažymėtus langelius | [20 empty] | 19. | Tarpiklis | 2 | 12147556
[25 empty] | 20. | Sandarinimo žiedas | 8 | 01118645
[5 empty] | Lentelė Nr. 4 | [6 empty] | Lentelė Nr. 4-1 | [5 empty] | Lentelė Nr. 4-2 | [5 empty] | Lentelė Nr. 4-3 | 21. | Apvali flanšo tarpinė | 1 | 12161787
Jėgainės techninės priežiūros darbai atliekami MWM TCG 2016 V12C agregatui | [6 empty] | E30 (kas 1500 moto valandų) metu atliekami darbai: | [5 empty] | E40 (kas 3000 moto valandų) metu atliekami darbai: | [5 empty] | E50 (kas 12 000 moto valandų) metu atliekami darbai: | [5 empty] | 22. | Tarpinė | 2 | 12141750
Serijiniai Nr.: 2209857 | [6 empty] | Eil. Nr. | Darbo pavadinimas |  |  | Darbo instrukcija (2*) |  | Eil. Nr. | Darbo pavadinimas |  |  | Darbo instrukcija (2*) |  | Eil. Nr. | Darbo pavadinimas |  |  | Darbo instrukcija (2*) |  | 23. | Vožtuvo tiltelis | 16 | 1234 0670
Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Vienetas/ mato vienetas (1*) | Nurodytai techninei priežiūrai detalių, medžiagų arba paslaugų įkainis vienetui, Eur be PVM | Nurodytai techninei priežiūrai detalių, medžiagų arba paslaugų kaina, Eur be PVM (3x4) | Tiekėjų darbui skirtas laikas, reikalingas paslaugai atlikti valandomis | 1. | Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7 |  | 1. | Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7 |  | 1. | Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7
[7 empty] | 2. | Pildymo ir išleidimo vožtuvų tarpo tikrinimas ir nustatymas |  |  | B 1-1-1 |  | 2. | Pildymo ir išleidimo vožtuvų tarpo tikrinimas ir nustatymas |  |  | B 1-1-1 |  | 2. | Pildymo ir išleidimo vožtuvų tarpo tikrinimas ir nustatymas |  |  | B 1-1-1
[7 empty] | 3. | Nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10 |  | 3. | Nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10 |  | 3. | Nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10
[7 empty] | 4. | Pagalbinių agregatų tikrinimas naudojant TEM sistemą |  |  | B 0-1-6 |  | 4. | Pagalbinių agregatų tikrinimas naudojant TEM sistemą |  |  | B 0-1-6 |  | 4. | Pagalbinių agregatų tikrinimas naudojant TEM sistemą |  |  | B 0-1-6
[7 empty] | 5. | Droselinio vožtuvo tikrinimas |  |  | B 7-23-3 |  | 5. | Droselinio vožtuvo tikrinimas |  |  | B 7-23-3 |  | 5. | Droselinio vožtuvo tikrinimas |  |  | B 7-23-3
[7 empty] | 6. | Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  |  | B 13-4-1 |  | 6. | Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  |  | B 13-4-1 |  | 6. | Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  |  | B 13-4-1
[7 empty] | 7. | Degimo žvakių patikra |  |  | B 13-5-6 |  | 7. | Degimo žvakių patikra |  |  | B 13-5-6 |  | 7. | Degimo žvakių patikra |  |  | B 13-5-6
[7 empty] | 8. | Uždegimo momento tikrinimas |  |  | B 13-5-3 |  | 8. | Uždegimo momento tikrinimas |  |  | B 13-5-3 |  | 8. | Uždegimo momento tikrinimas |  |  | B 13-5-3
[7 empty] | 9. | Tepimo alyvos keitimas |  |  | - |  | 9. | Kenksmingų medžiagų kiekio išmetamosiose dujose patikra ir reguliavimas |  |  | W 0-1-9 |  | 9. | Kenksmingų medžiagų kiekio išmetamosiose dujose patikra ir reguliavimas |  |  | W 0-1-9
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 10. | Atidirbtos tepimo alyvos ir filtrų (tepalo) utilizavimas |  |  | - |  | 10. | Tepimo alyvos keitimas |  |  | - |  | 10. | Cilindrų galvučių keitimas |  |  | W 1-4-6
Variklis - generatorius, kontrolės sistema Žr. GEI (2*) | [12 empty] | 11. | Atidirbtos tepimo alyvos ir filtrų (tepalo, oro) utilizavimas |  |  | - |  | 11. | Cilindrų įvorių apžiūra (įmontuota cilindro įvorė) |  |  | W 3-3-9
1. | Techninė priežiūra E30. |  | 3 vnt. |  |  | 6 | E30 atsarginės dalys: | [11 empty] | 12. | Variklio tvirtinimo elementų tikrinimas |  |  | W 3-7-1
[7 empty] | Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojo atsarginės dalies Nr. (2*) |  |  | E40 atsarginės dalys: | [5 empty] | 13. | Išmetamųjų dujų linijos apžiūra (išmetamųjų dujų linija išmontuota) |  |  | W 6-1-1
2. | Techninė priežiūra E40. |  | 2vnt. |  |  | 8 | 1. | Tarpinė | 12 | 12277677 |  |  | Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojo atsarginės dalies Nr. (2*) |  |  | 14. | Mišinio aušintuvo tikrinimas (endoskopavimas) |  |  | W 6-4-11
[7 empty] | 2. | O - žiedas (O - seal) | 12 | 01153878 |  |  | 1. | Tarpinė | 12 | 12277677 |  |  | 15. | Dujų ir oro maišytuvo valymas |  |  | W 7-22-4
3. | Techninė priežiūra E50/10. |  | 1 vnt. |  |  | 38 | 3. | O - žiedas (O - seal) | 12 | 01153884 |  |  | 2. | O - žiedas (O - seal) | 12 | 01153878 |  |  | 16. | Starterio krumpliaračio ir krumpliuotojo žiedo prie smagračio tikrinimas |  |  | W 12-6-4
[7 empty] | 4. | Sandarinimo žiedas | 12 | 12211061 |  |  | 3. | O - žiedas (O - seal) | 12 | 01153884 |  |  | 17. | Tepimo alyvos keitimas |  |  | -
4. | Elektros generatoriaus guolių tepimas. |  | 3 vnt. |  |  | 0 | 5. | Tepimo alyvos filtras | 1 | 12466706 |  |  | 4. | Oro filtras | 1 | 12189925 |  |  | 18. | Atidirbtos tepimo alyvos ir filtrų (tepalo, oro) utilizavimas |  |  | -
| (kas 4 000 moto valandų) | [11 empty] | 5. | Tepimo alyvos filtras | 1 | 12466706
5. | Turbokompresoriaus aptarnavimas |  | 1 vnt. |  |  | 8 | [12 empty] | E10 (atliekama po 50 darbo valandų po atlikto E50 techninio aptarnavimo)
| (Kas 12000 darbo valandų) | [17 empty] | 1. | Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7
6. | Jėgainės automatikos ir elektros sistemų aptarnavimas. |  | 2 vnt. |  |  | 2 | [12 empty] | 2. | Pildymo ir išleidimo vožtuvų tarpo tikrinimas ir nustatymas |  |  | B 1-1-1
[19 empty] | 3. | Nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10
(kas 6 000 moto valandų)
Eksploataciniai skysčiai Žr. GEI (2*) | [18 empty] | E50 atsarginės dalys:
7. | Tepimo alyva |  | 1000 litras |  |  | 0 | [12 empty] | Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojo atsarginės dalies Nr. (2*)
8. | Aušinimo skystis (-36°C) |  | 200 litras |  |  | 0 | [12 empty] | 1. | Alyvos seperatorius filtras „1“ | 1 | 1246 6706_1
Kita priežiūra Žr. GEI (2*) | [18 empty] | 2. | Alyvos seperatorius filtras „2“ | 1 | 1246 6706_2
9. | Tepimo alyvos analizė. |  | 3 vnt. |  |  | 0 | [12 empty] | 3. | Žiedas | 12 | 12343418
10. | Dujų analizės atlikimas, sudėties tikrinimas (3*) |  | 2 vnt. |  |  | 0 | [12 empty] | 4. | Cilindro galvutė (restauruojama) | 12 | 05182018
11. | Dūmų šilumokaičių valymas- plovimas |  | 2 vnt. |  |  | 6 | [12 empty] | 5. | Oro filtras | 1 | 12189925
12. | Aušinimo kontūro šilumokaičio valymas - plovimas |  | 2 vnt. |  |  | 4 | [12 empty] | 6. | Sandariklis | 2 | 12515568
13. | Tarpinio kuro mišinio aušintuvo valymas - plovimas |  | 2 vnt. |  |  | 4 | [12 empty] | 7. | Cilindro galvutės varžtas | 56 | 01110578
14. | Dujų ir oro maišytuvo (mikserio) valymas |  | 2 vnt. |  |  | 2 | [12 empty] | 8. | Poveržlė | 56 | 01107283
15. | Dujų rampos patikra, filtrų tiekimas, keitimas |  | 2 kompl. |  |  | 1 | [12 empty] | 9. | Tarpiklių rinkinys | 12 | 12218132
16. | Jėgainės konteinerio įtekančio oro filtrų tiekimas, keitimas |  | 2 kompl. |  |  | 1 | [12 empty] | 10. | Tepimo alyvos filtras | 1 | 12466706
17. | Termofikacinio vandens vamzdynų plovimas (GEN4/dživykla) |  | 2 vnt. |  |  | 8
Stulpelių sumos (5 stulpelio įkainių suma ir 6 stulpelio laikų suma): | [5 empty] | 88
Lentelė Nr.4-4
Eil. Nr. | Pavadinimas |  |  | Paslaugų/darbų įkainis (Eur/val.) | Kiekis (val. (paslaugai)) | Bendra kaina (Eur be PVM) (3x4)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
A | TA paslaugų/darbų kaina |  |  |  | 88
B | Detalių ir medžiagų kaina: |  |  |  |  | (lentelės Nr. 4, 5 stulpelio suma)
C | Bendra kaina
(1*) – orientacinis aptarnavimo darbų kiekis (vienetais, litrais, valandomis) yra tik orientacinis vienetas dėl orientacinės sumos paskaičiavimo.
(2*) – vadovautis- žiūrėti „MWM“ gamintojo eksploatacijos instrukciją, dalių katalogu.
(3*) - nustatomi biodujų mėginio tyrimo parametrai pagal „MWM“ techninį aplinkraštį (nr.0199-99-3017/4LT) analizės išvadose pateikiami a) CH4;CO2;O2;N2. b) NH3; H2S; c) C1; F; S (silicio mėginiai).

## Bendra pasiūlymo kaina
5 lentelė
Eil. Nr. | Pavadinimas | Suma (Eur be PVM)
1 | Bendra kaina, Eur be PVM lentelės Nr.1-1 | 0
2 | Bendra kaina, Eur be PVM lentelės Nr.2-1 | 0
3 | Bendra remonto kaina (naudojama pasiūlymo vertinimui) | 0
4 | Bendra kaina, Eur be PVM lentelės Nr.3-4 | 0
5 | Bendra kaina, Eur be PVM lentelės Nr.4-4 | 0
6 | Bendra techninio aptarnavimo kaina (naudojama pasiūlymo vertinimui) | 0
7 | Bendra pasiūlymo kaina | 0