## Lapas1
MWM TCG 2016 TECHNINIO APTARNAVIMO ATASKAITA "E " Priedas Nr. 6
Įrenginys: | Data: |  |  | Tepimo alyva:
Įrenginio Mh: | Paleidimų skaičius: |  |  | Alyvos keitimo intervalas Mh:
KJ serijos Nr.: | Aušinimo skystis/data: / |  |  | Aptarnaujantys technikai:
Užpildyti veiklą |  | Atlikta / vertės |  | Užpildyti veiklą | Atlikta / vertės
Aušinimo sitema (pirminis/avarinis kontūras) |  |  |  | Paleidimo starterio sistema
Konturo sandarumo/priveržimo patikra |  |  |  | Akumuliatorių stovio patikra/papildymas
Konturo nuorinimas/papildymas |  |  |  | Akumuliatorių krovimo patikra
Nuorinimo vožtuvo patikra |  |  |  | Tepimo sistema
Siurblio riebokšlio patikra |  |  |  | Priešlaikinio tepimo sistemos patikra
Aušinimo skysčio koncentracijos patikra |  |  | °C | Alyvos papildymo sistemos patikra
Aušinimo skysčio keitimas (pagal poreikį) |  |  |  | Sujungimų priveržimo patikra (su turbina)
Aušinimo sitema (antrinis kontūras) |  |  |  | Uždegimo sistema
Konturo sandarumo/priveržimo patikra |  |  |  | Uždegimo sistemos patikra
Konturo nuorinimas |  |  |  | Degimo kampo užrašymas (skaitmeninis/stroboskopo) |  | /
Siurblio riebokšlio patikra |  |  |  | Kiti darbai
Aušinimo sistema (techninis kontūras) |  |  |  | Bendra vizuali jėgainės įrenginių patikra
Konturo sandarumo/priveržimo patikra |  |  |  | Automatinio gesinimo patikra (kas 12mėn)
Konturo nuorinimas |  |  |  | Konteinerio ventiliacijos filtrų patikra/keitimas
Siurblio riebokšlio patikra |  |  |  | Ventiliacijos sistemos funkcionalumo patikra
Aušinimo skysčio koncentracijos patikra |  |  | °C | Dūmtraukio sandarumo patikra
Aušinimo skysčio keitimas (pagal poreikį) |  |  |  | Dujų nuotėkio, dūmų detektorių patikra
Dujų kontūras (kuro) |  |  |  | Vizuali įrenginio vibracijų apžiūra
Dujų filtro keitimas (kas 12 mėn) |  |  |  | Sankabos patikra REICH
Atkirtos vožtuvo patikra |  |  |  | Sukimosi dažnių slopintuvo vizuali patikra
Konturo priveržimo patikra, nuotėkio matavimas |  |  |  | Sujungimų patikra variklis-generatorius-rėmas
Dujų slėgio stabilizatoriaus ir maišytuvo patikra |  |  |  | Jėgainės konteineris/patalpa išvalyta ir tvarkinga
Dūmtraukis (išmetamųjų dujų kontūras) |  |  |  | Darbo vietos susitvarkymas
Išmetamųjų dujų šilumokaičio patikra |  |  | °C
Dūmtraukio šilumos izoliacijos patikra/taisymas
Kontūro sujungimų sandarumo patikra
PASTABOS:

## Lapas2
Aptarnavimas variklio MWM Priedas Nr. 2
Bandomasis funkcijų paleidimas | [5 empty] | Oro filtro patikra/keitimas
Patikrinti ir nustatyti vožtuvų tarpelį | [5 empty] | Išmetamųjų dujų analyzės užrašymas
Vožtuvų pailgėjimo patikra | [5 empty] | Sukimosi dažnių slopintuvo patikra
Vožtuvų dangtelio tarpinės keitmas | [5 empty] | Alyvos papildymo sistemos patikra
Nuosėdų degimo kameroje patikra | [5 empty] | Uždegimo žvakių keitimas
UPF alsuoklio filtro keitimas | [5 empty] | TEM sistemos testas
RACOR alsuoklio filtro keitimas | [5 empty] | Galios reguliavimo sistemos patikra
Įrenginio parametrų užrašymas (Galia: kW)
T 207 / T 206 |  |  |  | / |  | °C | P 145 |  |  |  |  | kPa
T289 / T 291 |  |  |  | / |  | °C | P 196 |  |  |  |  | kPa
T 405 / T 202 |  |  |  | / |  | °C | P dujų po stabilizatoriaus |  |  |  |  | kPa
T 203 / T 201 |  |  |  | / |  | °C | P kuro mišinio |  |  |  |  | kPa
T 208 / T 288 |  |  |  | / |  | °C | CH4 kiekis |  |  |  |  | %
T ventiliacijos įeinančio oro / išeinančio oro |  |  |  | / |  | °C | P pirminio k. / techninio kontūro |  |  | / |  | kPa
Vožtuvų pailgėjimo užrašymas [mm] Nom.: 65,0mm/Max.: 62,5mm
Vieta | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6
IN trumpas k.
IN ilgas k.
EX trumpas k.
EX ilgas k.
Cilindrų temperatūrų užrašymas [°C] (Galia: kW) Max Δ ≤ 50 °C
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6
Emisijų matavimo rezultatai (Galia: kW)
O₂ |  |  |  | % | bar: A6; B4
CO |  |  |  | ppm | A6: CO; B4: mg/mᶾ
Noₓ |  |  |  | ppm | A6: Noₓ; B4: mg/mᶾ
Panaudotos medžiagos:
Aptarnaujantis technikas: |  |  |  |  | B1: Įmonės atstovas: