
Pirkimo sąlygų 8 priedas
„Techninė užduotis priedangos įrengimo darbams“
TECHNINĖ UŽDUOTIS PRIEDANGOS ĮRENGIMO DABAMS

	1.UŽSAKOVAS
(STATYTOJAS)
	Varėnos rajono savivaldybės administracija

	2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA
	Priedangos įrengimo darbai.
Darbų atlikimo vieta – Vilniaus g.13, Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav.

	3. LĖŠŲ ŠALTINIS
	Valstybės biudžeto lėšos skirtos Varėnos rajono savivaldybei iš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos valstybės biudžeto asignavimų (programa 06.007 „Krašto apsaugos sistemos veiklos parama“, priemonė 06.007.11.03.03 „Dotuoti savivaldybes dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą“


	4. STATYBOS
RŪŠIS
	Paprastasis remontas 


	5. OBJEKTO APRAŠYMAS
	Priedanga turi būti įrengta esamo pastato Vilniaus g. 13, Valkininkų mstl., rūsyje, pritaikyta 94 žmonėms talpinti.
1. Vėdinimo sistema
Įrengti dvikryptę ventiliacijos sistemą su filtrais ir avariniu (mechaniniu) režimu. Įranga turi turėti galimybę veikti be elektros energijos, taip pat turi būti įrengta apsauga nuo užteršto oro patekimo. Vėdinimo našumas apskaičiuojamas pagal STR reikalavimus (min. 14,4 m³/h/žm.). Turi būti sumontuoti minimaliai 2 padavimo ventiliatoriai skirtinguose kampuose priešingose sienose, kad būtų užtikrintas geresnis vėdinimas ir saugumas jei vienas iš ventiliatorių negalėtų veikti. Oro išėjimas turi vykti natūraliai ar priverstinai (su ištraukimo ventiliatoriumi) per papildomai padarytas angas, kurias galima būtų uždaryti arba atidaryti mechaniniu būdu. Ortakiai turi būti apšildyti, kad žiemą nerasotų. Filtrai turi sulaikyti stambiąsias (iki 10-50 μm) daleles bei apsaugos vėdinimo sistemos komponentus. Lubų aukštis rūsyje 2, 57 m.
2. Rezervinis elektros šaltinis (generatorius)
Sklype sumontuojamas dyzelinis elektros generatorius su jam skirta stogine ir aptvėrimu bei papildomu perjungimo skydu pastato rūsyje, kurio elektros galia ne mažesnė kaip 10 kW. Generatorius privalo turėti integruotus išvesties maitinimo kištukus: ne mažiau kaip vieną (1) trifazį lizdą ir ne mažiau kaip du (2) vienfazius lizdus, su įrengtais automatiniais apsaugos išjungikliais kiekvienai linijai. Generatorius turi užtikrinti evakuacinių išejimų apšvietimą taip pat visų priedangos patalpų avarinį apšvietimą ir tik priedangai skirtai vėdinimo sistemai, elektrinių šildymo prietaisų veikimą ir gaisro aptikimo sistemai (jeigu reikalinga).




	
	Generatorius turi būti sumontuotas ant tam specialiai pritaikyto vibroizoliacinio betoninio pagrindo (pado), kuris efektyviai slopina eksploatacijos metu atsirandančias vibracijas ir užtikrina stabilų veikimą. 
3. Gaisro aptikimo ir signalizacijos sistema:
Įrengti autonominę gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą arba autonominį dūmų signalizatorių. 
4. Rūsio langų apsauga
Įrengti metalinius apsauginius langų skydus su sandarinimu arba užklijuoti langus arba įrengti langų sandarinimo sistemą su specialiai paruoštais smėlio maišais. Rūsyje yra 1 plastikinis langas, kurių aukštis
~ 90 cm, plotis ~ 1,20 m.
5. Priedangai pritaikomų vidaus patalpų įrengimas.
· Naujos grindų armuotos betoninės konstrukcijos įrengimas, išardant seną nusidėvėjusį betono pasluoksnį, panaikinat grindų peraukštėjimus ir įrengiant apdailą iš akmens masės plytelių ~ 141 m2.
· Sienų paviršių tinkavimas, įrengiant dekoratyvinio tinko apdailą
· Naujos elektros instaliacijos jėgos ir apšvietimo kabelių montavimas, su galimybe veikti tiek nuo pastovaus elektros tinklo, tiek nuo dyzelinio generatoriaus, LED šviestuvų montavimas 14 vnt (4 vnt avarinio apšvietimo LED šviestuvai), rozečių įrengimas 12 vnt, 4 vnt jungiklių įrengimas), Led evakuacinių ženklų įrengimas.
· Elektrinių šildymo radiatorių įrengimas 8 vnt.
· Lubų apdailos įrengimas ~ 141 m2.

Visi nurodyti kiekiai ir matmenys yra preliminarūs ir gali keistis.

	6. DARBŲ
ORGANIZAVIMAS
	Darbai atliekami pagal Rangovo pateiktą užpildytą grafiką Veiklų
sąrašą.

	7. DARBAI VYKDOMI:
	Darbai turi būti atliekami vadovaujantis aktualia Statybos įstatymo redakcija, aktualiomis statybos techninių reglamentų redakcijomis ir kitais, aktualiais priedangų įrengimo darbus reglamentuojančiais teisės aktais.
„Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ STR 2.09.02:2005,
„Statybos darbai“ STR 2.01.01:2008, „Statinių eksploatacija“ STR 2.06.01:2012, „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ STR 2.07.02:2024.

	8. PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
	Vėdinimo ir elektros sistemų išpildomoji dokumentacija ir atliktų darbų aktas.




	9. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
	Darbų atlikimo pradžia yra, kai pasirašoma sutartis ir Rangovas pateikia Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą (arba sutarties įvykdymo užtikrinimo dydį atitinkančią pinigų sumą perveda į Užsakovo sutarties rekvizituose nurodytą atsikaitomąją sąskaitą).
Rangos darbus Rangovas įsipareigoja atlikti per 3 mėnesius nuo Statybvietės perdavimo.



PRIDEDAMA.  Pastato rūsio patalpų planas, 1 lapas.


Parengė:
Turto valdymo skyriaus statybos inžinierius                                            Virmantas Vinickas

Suderinta:
Turto valdymo skyriaus vedėjas                                                               Egidijus Zaleskis

Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas)                                   Valdas Tamulevičius
Vyr. specialistas (mobilizacijai)	                                                      Ruslan Oleinik


Rūsio planas
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