ATSAKYMAI NR.1

1. Klausimas

Prašome patikslinti, ar tiekėjai gali siūlyti daugiau nei dvi technologines linijas?

Atsakymas

Taip

2. Klausimas

Techninės specifikacijos 2.18 punkte yra paminėtas automatinis mėginių semtuvas. Prašome patikslinti, ar automatinio mėginių semtuvo tiekimas ir įrengimas yra įtraukti į pirkimo apimtį. Jeigu taip, prašome pateikti jam taikomus techninius ir funkcinius reikalavimus.

Atsakymas

Automatinis mėginių semtuvas neįtrauktas į pirkimo apimtis.

3. Klausimas

Techninės specifikacijos 2.5 punkto 4 lentelėje nurodyta projektinė didžiausia nuotekų temperatūra  22 °C. Tuo tarpu, atliekant skaičiavimus pagal  Vokietijos ,,DWA-A Standart 131E“ standartą, didžiausia nuotekų temperatūra turėtų būti ne aukštesnė kaip 20 °C. Prašome patikslinti didžiausią nuotekų temperatūrą.

Atsakymas

Vadovautis pagal Vokietijos ,,DWA-A Standart 131E“ standarte nurodytą temperatūrą.

4. Klausimas

Techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai dėl dumblo kaupimo talpos tūrio yra dviprasmiški. Nurodyta, kad dumblo kaupimo talpos tūris turi būti ne mažesnis kaip 20 m³, tačiau kartu nustatytas reikalavimas užtikrinti ne trumpesnį kaip 30 parų dumblo kaupimo laikotarpį. Prašome patikslinti, kuriuo iš šių reikalavimų turi būti vadovaujamasi parenkant dumblo kaupimo talpos tūrį.

Atsakymas

Dumblo kaupimo talpos tūris turi būti ne mažesnis kaip 20 m³, vienai linijai. Jei viena ir daugiau linijų, tai tūris ne nemažesnis kaip 40 m³.

5. Klausimas

Prašome patikslinti atvežtinių nuotekų skiedimo vandeniu poreikį. Ar tuo atveju, jei atvežtinės nuotekos priėmimo talpoje yra aeruojamos ir į biologinio valymo procesą dozuojamos palaipsniui, papildomas skiedimas vandeniu yra būtinas? Ar skiedimo poreikį ir sprendinį galima parinkti Rangovui pagal siūlomą technologiją?

Atsakymas

Jei atvežtinės nuotekos priėmimo talpoje yra aeruojamos ir į biologinio valymo procesą dozuojamos palaipsniui, papildomas skiedimas vandeniu nebūtinas.

6. Klausimas

Prašome patikslinti, ar būtina numatyti ir smėliagaudės aeravimą, ir atskirto smėlio praplovimą vandeniu. Ar Rangovas, atsižvelgdamas į siūlomą technologiją, gali pasirinkti vieną iš šių sprendinių?

Atsakymas

Rangovas gali pasirinkti vieną iš šių sprendinių.

7. Klausimas

Prašome patikslinti vietinio oro nutraukimo nuo aeruojamos smėliagaudės poreikį. Kadangi smėliagaudės dangčiai nėra sandarūs ir aeruojant viršslėgis po jais nesusidaro, ar vietinis oro nutraukimas yra būtinas?

Atsakymas

Taip.