                                              ATSAKYMAI NR.1


1. Klausimas
Prašome patikslinti, ar tiekėjai gali siūlyti daugiau nei dvi technologines linijas?
    Atsakymas
Taip

2. Klausimas
Techninės specifikacijos 2.18 punkte yra paminėtas automatinis mėginių semtuvas. Prašome patikslinti, ar automatinio mėginių semtuvo tiekimas ir įrengimas yra įtraukti į pirkimo apimtį. Jeigu taip, prašome pateikti jam taikomus techninius ir funkcinius reikalavimus.
Atsakymas 
Automatinis mėginių semtuvas neįtrauktas į pirkimo apimtis. 

3. Klausimas
Techninės specifikacijos 2.5 punkto 4 lentelėje nurodyta projektinė didžiausia nuotekų temperatūra  22 °C. Tuo tarpu, atliekant skaičiavimus pagal  Vokietijos ,,DWA-A Standart 131E“ standartą, didžiausia nuotekų temperatūra turėtų būti ne aukštesnė kaip 20 °C. Prašome patikslinti didžiausią nuotekų temperatūrą.
Atsakymas 
Vadovautis pagal Vokietijos ,,DWA-A Standart 131E“ standarte nurodytą temperatūrą.  

4. Klausimas
Techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai dėl dumblo kaupimo talpos tūrio yra dviprasmiški. Nurodyta, kad dumblo kaupimo talpos tūris turi būti ne mažesnis kaip 20 m³, tačiau kartu nustatytas reikalavimas užtikrinti ne trumpesnį kaip 30 parų dumblo kaupimo laikotarpį. Prašome patikslinti, kuriuo iš šių reikalavimų turi būti vadovaujamasi parenkant dumblo kaupimo talpos tūrį.
Atsakymas 
Dumblo kaupimo talpos tūris turi būti ne mažesnis kaip 20 m³, vienai linijai. Jei viena ir daugiau linijų, tai tūris ne nemažesnis kaip 40 m³. 

5. Klausimas
Prašome patikslinti atvežtinių nuotekų skiedimo vandeniu poreikį. Ar tuo atveju, jei atvežtinės nuotekos priėmimo talpoje yra aeruojamos ir į biologinio valymo procesą dozuojamos palaipsniui, papildomas skiedimas vandeniu yra būtinas? Ar skiedimo poreikį ir sprendinį galima parinkti Rangovui pagal siūlomą technologiją? 
Atsakymas 
Jei atvežtinės nuotekos priėmimo talpoje yra aeruojamos ir į biologinio valymo procesą dozuojamos palaipsniui, papildomas skiedimas vandeniu nebūtinas. 

6. Klausimas
Prašome patikslinti, ar būtina numatyti ir smėliagaudės aeravimą, ir atskirto smėlio praplovimą vandeniu. Ar Rangovas, atsižvelgdamas į siūlomą technologiją, gali pasirinkti vieną iš šių sprendinių?
Atsakymas 
Rangovas gali pasirinkti vieną iš šių sprendinių. 

7. Klausimas
Prašome patikslinti vietinio oro nutraukimo nuo aeruojamos smėliagaudės poreikį. Kadangi smėliagaudės dangčiai nėra sandarūs ir aeruojant viršslėgis po jais nesusidaro, ar vietinis oro nutraukimas yra būtinas? 
Atsakymas 
Taip. 

                                               ATSAKYMAI NR.1       1 .   Klausimas   Prašome patikslinti, a r   tiekėjai gali  siūlyti daugiau nei  dvi   technologin es   linij as ?        Atsakymas   Taip     2 .   Klausimas   Techninės specifikacijos 2.18 punkte yra paminėtas automatinis mėginių semtuvas. Prašome  patikslinti, ar automatinio mėginių semtuvo tiekimas ir įrengimas yra įtraukti į pirkimo apimtį. Jeigu  taip, prašome pateikti jam taikomus techninius ir funkcinius rei kalavimus.   Atsakymas     Automatinis mėginių semtuvas neįtrauktas į pirkimo apimtis.      3 .   Klausimas   Techninės specifikacijos 2.5 punkto 4 lentelėje nurodyta projektinė didžiausia nuotekų temperatūra   22 °C. Tuo tarpu, atliekant skaičiavimus pagal    V okietijos  ,,DWA - A Standart 131E“  standartą,  didžiausia nuotekų temperatūra turėtų būti ne aukštesnė kaip 20 °C .  Prašome patikslinti  di d žiausią  nuotekų temperatūrą.   Atsakymas     Vadovautis pagal Vokietijos ,,DWA - A Standart 131E“ standarte nurodytą temperatūrą.       4 .   Klausimas   Techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai dėl dumblo kaupimo talpos tūrio yra dviprasmiški.  Nurodyta, kad dumblo kaupimo talpos tūris turi būti ne mažesnis kaip 20 m³, tačiau kartu nustatytas  reikalavimas užtikrinti ne trumpesnį kaip 30 parų dumblo  kaupimo laikotarpį. Prašome patikslinti,  kuriuo iš šių reikalavimų turi būti vadovaujamasi parenkant dumblo kaupimo talpos tūrį.   Atsakymas     Dumblo kaupimo talpos tūris turi būti ne mažesnis kaip 20 m³ , vienai linijai. Jei viena ir daugiau  linijų, tai tūris ne nemažesnis kaip 40 m³.      5 .   Klausimas   Prašome patikslinti atvežtinių nuotekų skiedimo vandeniu poreikį. Ar tuo atveju, jei atvežtinės  nuotekos priėmimo talpoje yra aeruojamos ir į biologinio valymo procesą dozuojamos palaipsniui, 

